## denny
Denný protokol za |  | 2023-09-24
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 157.3286 |  | F | 0.39177 | 68.0378 | 99.2748 | 5 | 36370.7484 | 27116.8956
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 101.9929 | 0 |  | 0.013144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 325.4027 |  |  | 325.4027 |  |  |  |  | 325.4027
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 150.2748 |  | F | 0.38777 | 73.8981 | 99.0865 | 5 | 32201.9316 | 23551.6912
01:00 |  | 92.5242 |  | F | 0.39128 | 72.7948 | 99.0762 | 5 | 32163.1367 | 23595.8836
01:30 |  | 177.5144 |  | F | 0.39008 | 71.9073 | 99.0588 | 5 | 32318.0488 | 23766.3401
02:00 |  | 216.087 |  | F | 0.39014 | 70.7965 | 99.0759 | 5 | 34715.2344 | 25616.0803
02:30 |  | 237.9288 |  | F | 0.38894 | 69.632 | 99.1005 | 5 | 34860.043 | 25816.7156
03:00 |  | 241.3268 |  | F | 0.39452 | 68.5982 | 99.1009 | 5 | 34940.707 | 25954.8391
03:30 |  | 244.9703 |  | F | 0.38876 | 67.5542 | 99.1135 | 5 | 35013.832 | 26092.1906
04:00 |  | 248.8017 |  | F | 0.38893 | 66.5818 | 99.1159 | 5 | 35070.7188 | 26210.0178
04:30 |  | 249.6605 |  | F | 0.39121 | 65.6925 | 99.1154 | 5 | 35108.918 | 26307.2984
05:00 |  | 133.5639 |  | F | 0.39304 | 64.9516 | 99.1065 | 5 | 36160.0117 | 27151.8131
05:30 |  | 138.6665 |  | F | 0.38801 | 64.5469 | 99.1079 | 5 | 37519.4102 | 28206.7109
06:00 |  | 149.5719 |  | F | 0.38817 | 64.1639 | 99.1299 | 5 | 37483.4102 | 28217.9054
06:30 |  | 156.3255 |  | F | 0.38807 | 63.7946 | 99.1464 | 5 | 37511.7617 | 28274.9177
07:00 |  | 161.7532 |  | F | 0.38685 | 63.4525 | 99.1532 | 5 | 37597.4883 | 28370.2719
07:30 |  | 171.9486 |  | F | 0.38926 | 63.2195 | 99.1581 | 5 | 37635.3359 | 28419.9152
08:00 |  | 144.3744 |  | F | 0.39022 | 63.0703 | 99.1652 | 5 | 37545.7422 | 28366.8693
08:30 |  | 75.6965 |  | F | 0.39603 | 63.133 | 99.1928 | 5 | 37407.6875 | 28265.1608
09:00 |  | 84.8481 |  | F | 0.40213 | 63.2985 | 99.2081 | 5 | 37413.9531 | 28260.3458
09:30 |  | 76.4362 |  | F | 0.38934 | 63.4202 | 99.2176 | 5 | 37353.1641 | 28206.9193
10:00 |  | 79.7022 |  | F | 0.39535 | 63.6524 | 99.2347 | 5 | 37364.0234 | 28200.5287
10:30 |  | 101.5765 |  | F | 0.39547 | 63.9514 | 99.2505 | 5 | 37455.9531 | 28249.3507
11:00 |  | 151.9633 |  | F | 0.3923 | 64.1928 | 99.2631 | 5 | 37475.7773 | 28247.648
11:30 |  | 227.6765 |  | F | 0.39474 | 64.5944 | 99.2748 | 5 | 37607.6602 | 28316.7035
12:00 |  | 203.3962 |  | F | 0.39601 | 64.8091 | 99.2781 | 5 | 35963.9141 | 27062.749
12:30 |  | 198.1932 |  | F | 0.3917 | 65.057 | 99.2803 | 5 | 35881.5547 | 26981.5585
13:00 |  | 177.1419 |  | F | 0.39449 | 65.3723 | 99.2947 | 5 | 35830.7227 | 26922.1613
13:30 |  | 227.0449 |  | F | 0.38816 | 65.7337 | 99.2975 | 5 | 35877.4453 | 26929.275
14:00 |  | 178.695 |  | F | 0.39212 | 66.0713 | 99.3063 | 5 | 35861.6484 | 26893.0173
14:30 |  | 142.0801 |  | F | 0.39805 | 66.4376 | 99.3101 | 5 | 36599.2148 | 27417.5464
15:00 |  | 152.1254 |  | F | 0.39385 | 67.0126 | 99.3081 | 5 | 36995.0039 | 27666.6528
15:30 |  | 157.5685 |  | F | 0.39286 | 67.6436 | 99.3105 | 5 | 36970.9453 | 27598.1179
16:00 |  | 156.0036 |  | F | 0.39475 | 68.1961 | 99.3099 | 5 | 37077.8867 | 27632.9921
16:30 |  | 159.76 |  | F | 0.38985 | 68.7317 | 99.3153 | 5 | 37033.9492 | 27558.4997
17:00 |  | 144.6625 |  | F | 0.38989 | 69.1599 | 99.328 | 5 | 36928.2148 | 27448.9635
17:30 |  | 127.3201 |  | F | 0.39806 | 69.6304 | 99.3459 | 5 | 36870.0586 | 27373.0442
18:00 |  | 94.5768 |  | F | 0.39547 | 70.0514 | 99.358 | 5 | 36826.5508 | 27310.5212
18:30 |  | 129.8776 |  | F | 0.39394 | 70.5428 | 99.3727 | 5 | 36789.9297 | 27248.4045
19:00 |  | 133.6717 |  | F | 0.3903 | 70.9724 | 99.4032 | 5 | 36782.3672 | 27217.1385
19:30 |  | 124.4371 |  | F | 0.38359 | 71.2803 | 99.435 | 5 | 36814.2383 | 27225.0808
20:00 |  | 124.5307 |  | F | 0.38557 | 71.6234 | 99.4463 | 5 | 36815.9336 | 27202.3286
20:30 |  | 125.1883 |  | F | 0.38938 | 71.9813 | 99.4583 | 5 | 36797.2461 | 27163.6132
21:00 |  | 133.186 |  | F | 0.39375 | 72.3775 | 99.4758 | 5 | 36821.4453 | 27155.0877
21:30 |  | 129.976 |  | F | 0.39738 | 72.7632 | 99.4955 | 5 | 36767.2969 | 27090.2878
22:00 |  | 128.6781 |  | F | 0.39012 | 73.121 | 99.5009 | 5 | 36724.1758 | 27031.9989
22:30 |  | 133.6373 |  | F | 0.38985 | 73.4831 | 99.5115 | 5 | 36713.0898 | 26998.4864
23:00 |  | 172.8572 |  | F | 0.3853 | 73.9195 | 99.5335 | 5 | 36768.2344 | 27011.0082
23:30 |  | 190.0844 |  | F | 0.39551 | 74.2704 | 99.5379 | 5 | 36765.0117 | 26982.5668
24:00 |  | 193.8862 |  | F | 0.39428 | 74.6748 | 99.5251 | 5 | 36595.8945 | 26823.7692
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie