## denny
Denný protokol za |  | 2022-03-28
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 170.8957 |  | F | 0.41142
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 208.0676 |  |  | 0.50098
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1217.4593 |  |  | 1217.4593
Výroba |  | x | x |  | 283045
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.77e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 189.4732 |  | F | 0.37595 | 76.9026 | 99.8734 | 5 | 65652.7734 | 47982.7538
01:00 |  | 186.1721 |  | F | 0.51525 | 76.9597 | 99.8561 | 5 | 70713.9531 | 51664.3774
01:30 |  | 182.1077 |  | F | 0.72633 | 77.0377 | 99.8423 | 5 | 72028.8906 | 52606.0393
02:00 |  | 187.741 |  | F | 0.44522 | 76.904 | 99.8283 | 5 | 69591.7656 | 50838.3738
02:30 |  | 182.5507 |  | F | 0.37599 | 76.9232 | 99.8101 | 5 | 69209.6172 | 50547.2535
03:00 |  | 179.4785 |  | F | 0.37588 | 77.05 | 99.7859 | 5 | 69332.1953 | 50606.1403
03:30 |  | 177.0833 |  | F | 0.37587 | 77.192 | 99.7605 | 5 | 69292.0469 | 50543.4703
04:00 |  | 172.7952 |  | F | 0.3983 | 77.4389 | 99.7401 | 5 | 69277.5547 | 50487.0119
04:30 |  | 164.7166 |  | F | 0.44632 | 77.3017 | 99.7316 | 5 | 70668.0391 | 51516.1017
05:00 |  | 170.4587 |  | F | 0.43961 | 76.8385 | 99.7145 | 5 | 71139.9297 | 51919.8567
05:30 |  | 174.3776 |  | F | 0.38549 | 76.5487 | 99.6903 | 5 | 71003.1484 | 51850.3914
06:00 |  | 177.4687 |  | F | 0.37588 | 76.5381 | 99.6731 | 5 | 70558.6562 | 51518.4301
06:30 |  | 182.6816 |  | F | 0.37587 | 76.6975 | 99.6601 | 5 | 70169.8438 | 51204.5228
07:00 |  | 176.0164 |  | F | 0.37585 | 76.8603 | 99.6572 | 5 | 70762.3125 | 51611.346
07:30 |  | 176.8055 |  | F | 0.37586 | 77.1748 | 99.6558 | 5 | 71322.8203 | 51972.7528
08:00 |  | 173.6877 |  | F | 0.37586 | 77.5478 | 99.6588 | 5 | 70589.625 | 51385.2907
08:30 |  | 182.5826 |  | F | 0.39411 | 77.8865 | 99.6463 | 5 | 70181.3125 | 51032.3789
09:00 |  | 184.0587 |  | F | 0.37689 | 77.1654 | 99.6339 | 5 | 70088.2734 | 51063.2777
09:30 |  | 170.891 |  | F | 0.37592 | 76.576 | 99.6308 | 5 | 69210.0625 | 50506.8431
10:00 |  | 170.089 |  | F | 0.37593 | 76.6055 | 99.6152 | 5 | 68948.9609 | 50304.2089
10:30 |  | 164.0678 |  | F | 0.39705 | 77.183 | 99.5959 | 5 | 69674.3516 | 50739.8081
11:00 |  | 171.3126 |  | F | 0.41633 | 78.0286 | 99.5805 | 5 | 68610.875 | 49837.2827
11:30 |  | 167.0632 |  | F | 0.376 | 78.88 | 99.5608 | 5 | 69486.3672 | 50341.2097
12:00 |  | 186.3736 |  | F | 0.43884 | 79.6489 | 99.5398 | 5 | 69501.4062 | 50231.7563
12:30 |  | 168.7232 |  | F | 0.60446 | 79.8875 | 99.5272 | 5 | 67603.9531 | 48821.1984
13:00 |  | 152.3081 |  | F | 0.37695 | 79.9587 | 99.5152 | 5 | 67868.2109 | 48996.2472
13:30 |  | 135.9779 |  | F | 0.39632 | 79.5504 | 99.4986 | 5 | 70542.8828 | 50977.6093
14:00 |  | 144.3167 |  | F | 0.37604 | 79.4207 | 99.4871 | 5 | 70362.2266 | 50859.9172
14:30 |  | 161.0544 |  | F | 0.37604 | 79.3809 | 99.4672 | 5 | 68708.4219 | 49660.126
15:00 |  | 166.2567 |  | F | 0.37603 | 79.4632 | 99.4331 | 5 | 70067.7891 | 50613.4759
15:30 |  | 185.2928 |  | F | 0.37628 | 79.7568 | 99.3945 | 5 | 69961.8828 | 50475.3322
16:00 |  | 185.6706 |  | F | 0.3762 | 80.0852 | 99.3582 | 5 | 70798.3125 | 51012.6792
16:30 |  | 193.0294 |  | F | 0.39262 | 80.4914 | 99.3258 | 5 | 70619.6562 | 50808.9058
17:00 |  | 189.6861 |  | F | 0.51714 | 80.7639 | 99.3012 | 5 | 70765.9688 | 50862.3898
17:30 |  | 164.9187 |  | F | 0.42963 | 80.5768 | 99.2787 | 5 | 70952.875 | 51012.1494
18:00 |  | 162.1066 |  | F | 0.38244 | 79.8371 | 99.2652 | 5 | 71169.3359 | 51268.02
18:30 |  | 164.0062 |  | F | 0.38218 | 79.3877 | 99.2452 | 5 | 71085.8672 | 51262.805
19:00 |  | 162.2879 |  | F | 0.38753 | 79.2318 | 99.2253 | 5 | 70904.1562 | 51144.1285
19:30 |  | 163.4739 |  | F | 0.40859 | 79.1287 | 99.2185 | 5 | 70855.7734 | 51120.7263
20:00 |  | 161.3664 |  | F | 0.47785 | 79.1822 | 99.2141 | 5 | 70764.4219 | 51044.789
20:30 |  | 169.0283 |  | F | 0.45047 | 79.3727 | 99.2119 | 5 | 69715.6094 | 50259.9253
21:00 |  | 166.8585 |  | F | 0.48447 | 79.5991 | 99.2063 | 5 | 69705.0859 | 50217.2729
21:30 |  | 157.0066 |  | F | 0.3834 | 79.629 | 99.1897 | 5 | 70581.3594 | 50835.7689
22:00 |  | 156.5582 |  | F | 0.37596 | 79.6419 | 99.1762 | 5 | 70970.5938 | 51107.2524
22:30 |  | 153.747 |  | F | 0.37595 | 79.761 | 99.1511 | 5 | 70238.5781 | 50550.2687
23:00 |  | 141.6119 |  | F | 0.37596 | 79.9418 | 99.1161 | 5 | 70148.5156 | 50441.7933
23:30 |  | 149.7725 |  | F | 0.37594 | 80.2142 | 99.0942 | 5 | 69357.7812 | 49823.7507
24:00 |  | 197.8815 |  | F | 0.39926 | 80.4387 | 99.0697 | 5 | 68872.1406 | 49431.2329
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie