## denny
Denný protokol za |  | 2022-03-28
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 101.3146 | 1116.5562 | 0.31711
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1731.0628 | 19076.9472 | 5.4266
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17085.1102 | 17085.1102 | 17085.1102
Výroba |  | x | x | 283045
Emisný faktor |  | x | x | 1.9172e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 116.0258 | 1096.525 | 0.28297 | 86.2079 | 99.1654 | 0.79999 | 972576.875 | 717892.8125
01:00 |  | 110.6022 | 1095.051 | 0.29221 | 85.8259 | 99.1667 | 0.79999 | 973097.875 | 719050.125
01:30 |  | 99.5721 | 1131.77 | 0.29081 | 84.7237 | 99.1623 | 0.79999 | 976045.375 | 723417.1875
02:00 |  | 112.1975 | 1144.701 | 0.31344 | 84.1151 | 99.1594 | 0.79999 | 976088.625 | 724661.1875
02:30 |  | 114.2522 | 1126.519 | 0.34286 | 83.4316 | 99.1475 | 0.79999 | 975680.8125 | 725658.875
03:00 |  | 112.5639 | 1141.214 | 0.36243 | 82.6437 | 99.1301 | 0.79999 | 976311.875 | 727609.8125
03:30 |  | 110.6271 | 1131.687 | 0.37931 | 82.2368 | 99.1082 | 0.79999 | 975710.3125 | 727833.3125
04:00 |  | 108.3667 | 1133.282 | 0.39619 | 81.8816 | 99.0898 | 0.79999 | 975413.875 | 728204.6875
04:30 |  | 105.4579 | 1142.109 | 0.40895 | 81.5195 | 99.0868 | 0.79999 | 977273.6875 | 730316.875
05:00 |  | 95.7192 | 1131.865 | 0.40286 | 81.2307 | 99.0748 | 0.79999 | 977368.3125 | 730893.125
05:30 |  | 89.8101 | 1133.736 | 0.38926 | 80.8464 | 99.059 | 0.79999 | 976877.375 | 731203.375
06:00 |  | 87.3405 | 1114.6529 | 0.37477 | 80.5258 | 99.0443 | 0.79999 | 977078.625 | 731907.8125
06:30 |  | 85.5593 | 1091.611 | 0.36273 | 80.0645 | 99.0344 | 0.79999 | 978157.125 | 733599
07:00 |  | 92.4056 | 1101.679 | 0.36836 | 79.9695 | 99.0388 | 0.79999 | 975982.1875 | 732199.6875
07:30 |  | 89.2234 | 1092.955 | 0.36636 | 80.3843 | 99.0508 | 0.79999 | 976721.125 | 731982.375
08:00 |  | 115.4719 | 1079.733 | 0.35153 | 80.7247 | 99.0569 | 0.79999 | 977411.375 | 731842.6875
08:30 |  | 101.2074 | 1094.58 | 0.36491 | 80.907 | 99.0457 | 0.79999 | 975911.375 | 730257.8125
09:00 |  | 89.7406 | 1093.101 | 0.296 | 81.3046 | 99.0229 | 0.79999 | 973813.875 | 727707.8125
09:30 |  | 89.0072 | 1074.259 | 0.24283 | 82.2479 | 99.0198 | 0.79999 | 973526.625 | 725538.125
10:00 |  | 123.9266 | 1111.295 | 0.28363 | 82.798 | 98.993 | 0.79999 | 975530.8125 | 725710.875
10:30 |  | 125.6482 | 1123.658 | 0.36641 | 83.9895 | 98.9643 | 0.79999 | 975677.3125 | 723191.625
11:00 |  | 101.7935 | 1122.512 | 0.32978 | 84.7492 | 98.9387 | 0.79999 | 974290.3125 | 720442.1875
11:30 |  | 93.5747 | 1146.391 | 0.25862 | 85.8081 | 98.8991 | 0.79999 | 971941.8125 | 716302.625
12:00 |  | 88.126 | 1165.4041 | 0.2594 | 86.9999 | 98.8495 | 0.79999 | 971262.875 | 713073.1875
12:30 |  | 91.2378 | 1145.792 | 0.25905 | 87.8671 | 98.7915 | 0.79999 | 970560.125 | 710427.125
13:00 |  | 90.9494 | 1127.693 | 0.28551 | 88.7363 | 98.7323 | 0.79999 | 970064.3125 | 707935.125
13:30 |  | 86.0112 | 1143.312 | 0.29128 | 89.7539 | 98.6703 | 0.79999 | 969868.1875 | 705362.8125
14:00 |  | 90.3772 | 1135.219 | 0.28681 | 90.2963 | 98.6165 | 0.79999 | 969948.375 | 703983.8125
14:30 |  | 96.5281 | 1132.595 | 0.28971 | 90.8035 | 98.561 | 0.79999 | 968909.375 | 701854.8125
15:00 |  | 96.2564 | 1128.433 | 0.31356 | 91.3351 | 98.5028 | 0.79999 | 967327.3125 | 699273.6875
15:30 |  | 94.5449 | 1137.587 | 0.30911 | 91.7655 | 98.4504 | 0.79999 | 968095.625 | 698633.3125
16:00 |  | 100.1832 | 1128.828 | 0.31751 | 92.3994 | 98.3933 | 0.79999 | 967135.875 | 696324.375
16:30 |  | 99.1403 | 1134.592 | 0.31825 | 93.1046 | 98.3421 | 0.79999 | 966229.6875 | 693972.3125
17:00 |  | 96.4656 | 1131.63 | 0.31592 | 93.4351 | 98.2948 | 0.79999 | 965119.3125 | 692215.1875
17:30 |  | 98.2483 | 1100.059 | 0.29919 | 93.6814 | 98.2503 | 0.79999 | 965942.8125 | 692026.375
18:00 |  | 104.5313 | 1086.649 | 0.3152 | 93.7173 | 98.2209 | 0.79999 | 966402 | 692080.375
18:30 |  | 107.9939 | 1100.839 | 0.33674 | 94.0613 | 98.1899 | 0.79999 | 964995.125 | 690208.875
19:00 |  | 103.0629 | 1103.21 | 0.31819 | 94.0987 | 98.1703 | 0.79999 | 965612.8125 | 690440
19:30 |  | 101.7765 | 1105.072 | 0.31696 | 94.0633 | 98.162 | 0.79999 | 963976.3125 | 689277.8125
20:00 |  | 100.5196 | 1113.5811 | 0.30374 | 93.4654 | 98.1555 | 0.79999 | 965032.6875 | 691112.375
20:30 |  | 96.5484 | 1122.171 | 0.25983 | 92.9369 | 98.1576 | 0.79999 | 966493 | 693171.625
21:00 |  | 101.0147 | 1100.449 | 0.24083 | 92.3432 | 98.15 | 0.79999 | 966172.6875 | 694013.375
21:30 |  | 105.1973 | 1084.526 | 0.24718 | 91.563 | 98.1256 | 0.79999 | 966523.375 | 695578.125
22:00 |  | 100.904 | 1088.887 | 0.28697 | 90.928 | 98.112 | 0.79999 | 967835.3125 | 697640.625
22:30 |  | 104.0969 | 1094.209 | 0.29855 | 89.8964 | 98.0843 | 0.79999 | 967226.8125 | 698983.375
23:00 |  | 111.0985 | 1104.35 | 0.30555 | 89.3025 | 98.0453 | 0.79999 | 968948.875 | 701099.6875
23:30 |  | 109.8203 | 1099.756 | 0.30752 | 88.8905 | 98.0286 | 0.79999 | 969351.3125 | 702069.625
24:00 |  | 118.3726 | 1124.9709 | 0.31166 | 88.6316 | 98.0026 | 0.79999 | 968872.625 | 702038.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie