## denny
Denný protokol za |  | 2024-04-03
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 258.3051 |  | F | 0.45063 | 80.9854 | 98.546 | 5 | 76739.3299 | 54703.036
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 339.9676 | 0 |  | 0.59237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 656.4364 |  |  | 656.4364 |  |  |  |  | 656.4364
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 302.5149 |  | F | 0.48499 | 80.6645 | 98.4557 | 5 | 80013.6562 | 57035.4335
01:00 |  | 302.0319 |  | F | 0.51971 | 80.7002 | 98.4732 | 5 | 80004.9531 | 57033.619
01:30 |  | 294.079 |  | F | 0.46212 | 80.375 | 98.4752 | 5 | 79978.7578 | 57068.5512
02:00 |  | 299.001 |  | F | 0.46655 | 80.326 | 98.4867 | 5 | 79816 | 56966.9292
02:30 |  | 249.9232 |  | F | 0.39834 | 80.1863 | 98.4844 | 5 | 77907.5312 | 55625.5194
03:00 |  | 274.0277 |  | F | 0.45409 | 79.9542 | 98.4782 | 5 | 77610.5078 | 55446.3642
03:30 |  | 279.0753 |  | F | 0.49618 | 80.112 | 98.4792 | 5 | 77332.5781 | 55223.6974
04:00 |  | 278.2285 |  | F | 0.50551 | 80.0468 | 98.4671 | 5 | 77515.4453 | 55357.7047
04:30 |  | 282.4657 |  | F | 0.49583 | 79.9257 | 98.4748 | 5 | 77375.9844 | 55281.3593
05:00 |  | 284.2779 |  | F | 0.44989 | 80.2066 | 98.4629 | 5 | 77793.8203 | 55528.9748
05:30 |  | 286.0168 |  | F | 0.51092 | 80.6222 | 98.4538 | 5 | 79267.5 | 56509.2047
06:00 |  | 289.4933 |  | F | 0.46235 | 80.3495 | 98.4494 | 5 | 79495.2969 | 56712.8008
06:30 |  | 294.2309 |  | F | 0.57396 | 79.8898 | 98.46 | 5 | 79527.7188 | 56815.9267
07:00 |  | 294.988 |  | F | 0.56481 | 80.06 | 98.4837 | 5 | 79702.125 | 56926.7546
07:30 |  | 299.1854 |  | F | 0.5375 | 80.5111 | 98.495 | 5 | 79370.9453 | 56624.3987
08:00 |  | 303.6282 |  | F | 0.51542 | 80.8272 | 98.4913 | 5 | 79327.7344 | 56540.915
08:30 |  | 301.2495 |  | F | 0.51261 | 80.3888 | 98.4921 | 5 | 77966.1562 | 55639.8237
09:00 |  | 271.3748 |  | F | 0.4674 | 80.2978 | 98.5195 | 5 | 76051.6797 | 54302.6815
09:30 |  | 225.1072 |  | F | 0.41264 | 80.822 | 98.5257 | 5 | 76604.8438 | 54620.0583
10:00 |  | 301.5729 |  | F | 0.38982 | 81.2231 | 98.5332 | 5 | 77699.4453 | 55342.0367
10:30 |  | 338.9338 |  | F | 0.4212 | 80.7287 | 98.5468 | 5 | 76837.1719 | 54811.8664
11:00 |  | 399.4309 |  | F | 0.39257 | 80.9396 | 98.5533 | 5 | 76479.1406 | 54527.5957
11:30 |  | 342.049 |  | F | 0.38672 | 81.472 | 98.5523 | 5 | 76463.875 | 54434.3059
12:00 |  | 214.3638 |  | F | 0.3905 | 81.6842 | 98.5574 | 5 | 76064.5781 | 54120.5003
12:30 |  | 198.9892 |  | F | 0.38656 | 81.189 | 98.563 | 5 | 75783.2656 | 53998.7294
13:00 |  | 202.591 |  | F | 0.38827 | 81.3426 | 98.5604 | 5 | 75583.5469 | 53831.6787
13:30 |  | 205.9418 |  | F | 0.38956 | 81.8881 | 98.5622 | 5 | 75370.9297 | 53598.7327
14:00 |  | 203.581 |  | F | 0.3879 | 81.9719 | 98.5708 | 5 | 75197 | 53467.1237
14:30 |  | 212.0736 |  | F | 0.40422 | 81.762 | 98.567 | 5 | 74910.9375 | 53293.1603
15:00 |  | 208.432 |  | F | 0.4915 | 81.5413 | 98.5556 | 5 | 73254.9531 | 52141.437
15:30 |  | 283.5611 |  | F | 0.41998 | 81.0066 | 98.5577 | 5 | 70842.4375 | 50501.5038
16:00 |  | 213.7608 |  | F | 0.54253 | 81.1956 | 98.559 | 5 | 74539.3906 | 53109.308
16:30 |  | 203.6136 |  | F | 0.51641 | 81.8819 | 98.5581 | 5 | 76039.4688 | 54072.8571
17:00 |  | 210.9092 |  | F | 0.48244 | 82.1873 | 98.5621 | 5 | 75062.4844 | 53334.4254
17:30 |  | 209.4449 |  | F | 0.42123 | 81.8702 | 98.5743 | 5 | 75486.6641 | 53690.3347
18:00 |  | 215.4255 |  | F | 0.43596 | 81.6707 | 98.5908 | 5 | 75893.75 | 54019.2939
18:30 |  | 220.8005 |  | F | 0.47638 | 81.868 | 98.5952 | 5 | 75710.4766 | 53861.2545
19:00 |  | 303.5927 |  | F | 0.4838 | 81.795 | 98.5971 | 5 | 76154.6875 | 54189.5122
19:30 |  | 223.9672 |  | F | 0.39497 | 81.4806 | 98.6135 | 5 | 75948.0078 | 54099.298
20:00 |  | 218.1598 |  | F | 0.39943 | 81.2627 | 98.6262 | 5 | 75849.4531 | 54069.3073
20:30 |  | 215.0894 |  | F | 0.45492 | 81.2331 | 98.6459 | 5 | 75857.6406 | 54090.4867
21:00 |  | 218.0287 |  | F | 0.4219 | 80.8142 | 98.6539 | 5 | 75614.9688 | 53985.6402
21:30 |  | 216.939 |  | F | 0.38852 | 80.9639 | 98.6438 | 5 | 75549.7422 | 53910.7366
22:00 |  | 223.2442 |  | F | 0.38726 | 81.4405 | 98.6418 | 5 | 75611.4297 | 53881.1301
22:30 |  | 220.8304 |  | F | 0.40698 | 81.2744 | 98.6393 | 5 | 75658.0156 | 53938.2351
23:00 |  | 235.222 |  | F | 0.39099 | 80.7621 | 98.6345 | 5 | 75607.4688 | 53977.5943
23:30 |  | 261.8552 |  | F | 0.41645 | 81.0545 | 98.6378 | 5 | 75839.875 | 54100.6371
24:00 |  | 265.3442 |  | F | 0.47021 | 81.5317 | 98.6484 | 5 | 75913.7969 | 54086.2916
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie