## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-19
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 16.0835 | 2.6837 |  | F
N platných SPH |  | 12 | 12 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 12 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 12 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 12.4649 | 2.0726 | 0.20727
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 385.0308 | 385.0308 | 385.0308
Výroba |  | x | x | 19540
Emisný faktor |  | x | x | 1.0608e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 |  | 14.8432 | 2.056 |  | F | 16.3547 | 98.5753 | 0.89999 | 49189.5195 | 48746.8398
08:00 |  | 15.4435 | 2.1927 |  | F | 29.7086 | 98.5786 | 0.89999 | 117691.2031 | 116632
08:30 |  | 15.5304 | 2.6409 |  | F | 33.3284 | 98.6015 | 0.89999 | 117663.1016 | 116604.1016
09:00 |  | 16.839 | 3.8831 |  | F | 35.2692 | 98.6231 | 0.89999 | 117836.6016 | 116776.1016
09:30 |  | 15.868 | 2.7702 |  | F | 36.5805 | 98.6443 | 0.89999 | 117615.7969 | 116557.2969
10:00 |  | 16.2953 | 3.3252 |  | F | 37.528 | 98.6731 | 0.89999 | 118411.3984 | 117345.7969
10:30 |  | 15.8224 | 2.6637 |  | F | 37.0474 | 98.7019 | 0.89999 | 139275.5938 | 138022.2031
11:00 |  | 15.5758 | 2.6771 |  | F | 35.237 | 98.7466 | 0.89999 | 155493.5 | 154094.0938
11:30 |  | 16.0083 | 2.694 |  | F | 34.9701 | 98.7545 | 0.89999 | 154462.7969 | 153072.5938
12:00 |  | 16.3901 | 2.6143 |  | F | 34.9152 | 98.74 | 0.89999 | 155894.2031 | 154491.2031
12:30 |  | 17.226 | 2.4759 |  | F | 34.7343 | 98.7616 | 0.89999 | 156105.5 | 154700.5
13:00 |  | 17.1595 | 2.2116 |  | F | 34.7553 | 98.79 | 0.89999 | 154470.9062 | 153080.5938
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 |  | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie