## denny
Denný protokol za |  | 2023-09-15
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 251.6514 |  | F | 0.38769 | 71.4863 | 99.3203 | 5 | 36133.7004 | 26698.3725
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 159.7653 | 0 |  | 0.012941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 320.3805 |  |  | 320.3805 |  |  |  |  | 320.3805
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 179.5201 |  | F | 0.38688 | 71.121 | 99.2846 | 5 | 37906.2461 | 28003.2006
01:00 |  | 180.9969 |  | F | 0.38843 | 70.2238 | 99.2839 | 5 | 38322.5117 | 28384.4764
01:30 |  | 182.45 |  | F | 0.38839 | 69.3102 | 99.2867 | 5 | 38313.5664 | 28454.3622
02:00 |  | 181.9683 |  | F | 0.38867 | 68.5582 | 99.2809 | 5 | 39192.168 | 29169.2404
02:30 |  | 180.2387 |  | F | 0.39081 | 67.833 | 99.2793 | 5 | 39000.5781 | 29087.9039
03:00 |  | 182.7796 |  | F | 0.38632 | 67.1366 | 99.2742 | 5 | 38457.1445 | 28739.8037
03:30 |  | 190.3989 |  | F | 0.38554 | 66.5735 | 99.2774 | 5 | 38361.8594 | 28717.0363
04:00 |  | 189.2663 |  | F | 0.3865 | 65.8869 | 99.2799 | 5 | 38640.8516 | 28985.193
04:30 |  | 183.4809 |  | F | 0.38713 | 65.427 | 99.2764 | 5 | 38674.7383 | 29049.0187
05:00 |  | 200.3196 |  | F | 0.38981 | 65.1096 | 99.2711 | 5 | 38686.1836 | 29083.3133
05:30 |  | 208.7431 |  | F | 0.39007 | 64.889 | 99.2732 | 5 | 38682.5195 | 29100.1517
06:00 |  | 209.8503 |  | F | 0.38549 | 64.7392 | 99.2724 | 5 | 38646.8125 | 29085.9425
06:30 |  | 213.591 |  | F | 0.38671 | 64.6518 | 99.2766 | 5 | 38603.5391 | 29062.1254
07:00 |  | 231.9576 |  | F | 0.38594 | 64.7386 | 99.2845 | 5 | 38627.6406 | 29075.1057
07:30 |  | 239.2237 |  | F | 0.38938 | 64.9037 | 99.2864 | 5 | 38700.7227 | 29116.4597
08:00 |  | 247.2887 |  | F | 0.39639 | 65.1842 | 99.2872 | 5 | 38709.1562 | 29098.879
08:30 |  | 256.9543 |  | F | 0.38594 | 65.6006 | 99.29 | 5 | 38730.1484 | 29079.7148
09:00 |  | 262.7255 |  | F | 0.39422 | 66.2075 | 99.2901 | 5 | 38633.7852 | 28955.4947
09:30 |  | 241.4228 |  | F | 0.39097 | 66.7127 | 99.3029 | 5 | 37133.668 | 27793.393
10:00 |  | 255.7987 |  | F | 0.38356 | 67.3532 | 99.3144 | 5 | 36898.4961 | 27568.6309
10:30 |  | 285.0032 |  | F | 0.38352 | 68.1365 | 99.32 | 5 | 36877.207 | 27491.0116
11:00 |  | 286.1326 |  | F | 0.38469 | 68.902 | 99.3139 | 5 | 36880.7188 | 27430.4424
11:30 |  | 274.6058 |  | F | 0.38326 | 70.2444 | 99.3121 | 5 | 34815.6484 | 25792.817
12:00 |  | 301.3364 |  | F | 0.3852 | 71.3794 | 99.3266 | 5 | 34190.2891 | 25249.7676
12:30 |  | 296.3776 |  | F | 0.38818 | 71.9563 | 99.3458 | 5 | 34117.0039 | 25158.3855
13:00 |  | 299.7408 |  | F | 0.38411 | 72.917 | 99.3571 | 5 | 34072.5938 | 25058.7385
13:30 |  | 292.0066 |  | F | 0.38458 | 73.3753 | 99.3628 | 5 | 33960.4336 | 24944.6499
14:00 |  | 288.0786 |  | F | 0.38395 | 74.0048 | 99.358 | 5 | 33846.7891 | 24814.9057
14:30 |  | 285.0457 |  | F | 0.38676 | 74.5222 | 99.3523 | 5 | 33774.1367 | 24723.3669
15:00 |  | 278.9245 |  | F | 0.38596 | 74.9908 | 99.3373 | 5 | 34065.0664 | 24899.006
15:30 |  | 268.3915 |  | F | 0.39036 | 75.4819 | 99.3247 | 5 | 34307.3203 | 25037.5809
16:00 |  | 268.6479 |  | F | 0.38796 | 76.1384 | 99.3144 | 5 | 34150.4648 | 24873.677
16:30 |  | 272.0508 |  | F | 0.38637 | 76.8128 | 99.3157 | 5 | 34140.5859 | 24818.89
17:00 |  | 266.9669 |  | F | 0.38515 | 77.3474 | 99.3101 | 5 | 34954.6719 | 25370.5164
17:30 |  | 264.4729 |  | F | 0.38686 | 77.3239 | 99.3148 | 5 | 35091.6836 | 25472.8703
18:00 |  | 264.2506 |  | F | 0.39215 | 76.7669 | 99.3204 | 5 | 34660.3906 | 25201.2697
18:30 |  | 262.2789 |  | F | 0.39196 | 76.6184 | 99.3269 | 5 | 35018.0586 | 25473.8159
19:00 |  | 264.8656 |  | F | 0.39195 | 76.7235 | 99.3295 | 5 | 35288.8047 | 25663.7232
19:30 |  | 265.1477 |  | F | 0.39308 | 76.9017 | 99.3429 | 5 | 34263.0938 | 24908.4543
20:00 |  | 269.5465 |  | F | 0.38784 | 77.001 | 99.3532 | 5 | 34334.4648 | 24955.8265
20:30 |  | 283.3847 |  | F | 0.38842 | 77.363 | 99.3744 | 5 | 34195.3477 | 24834.3341
21:00 |  | 292.3151 |  | F | 0.38689 | 77.1988 | 99.3826 | 5 | 33818.6797 | 24574.34
21:30 |  | 293.1161 |  | F | 0.38526 | 76.1848 | 99.3859 | 5 | 33946.2695 | 24739.4571
22:00 |  | 281.9811 |  | F | 0.38489 | 75.7102 | 99.3906 | 5 | 34641.2539 | 25281.5106
22:30 |  | 282.8112 |  | F | 0.38723 | 75.7795 | 99.3853 | 5 | 34627.7812 | 25265.3021
23:00 |  | 282.9903 |  | F | 0.38921 | 76.1171 | 99.3842 | 5 | 34548.8008 | 25183.0327
23:30 |  | 288.5335 |  | F | 0.38746 | 76.5367 | 99.3797 | 5 | 34130.4414 | 24847.1037
24:00 |  | 301.2893 |  | F | 0.38852 | 76.7456 | 99.3792 | 5 | 32777.2852 | 23847.6403
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie