## denny
Denný protokol za |  | 2024-02-26
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 203.4601 |  | F | 0.55162 | 78.4493 | 98.3338 | 5 | 53812.0524 | 38551.042
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 187.7721 | 0 |  | 0.51194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 462.6125 |  |  | 462.6125 |  |  |  |  | 462.6125
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 187.3607 |  | F | 0.77097 | 79.0802 | 98.3165 | 5 | 57081.5039 | 40814.1359
01:00 |  | 188.2557 |  | F | 0.71966 | 79.4633 | 98.307 | 5 | 57201.5508 | 40851.5736
01:30 |  | 185.4858 |  | F | 0.65574 | 79.6569 | 98.3028 | 5 | 57139.3047 | 40783.0013
02:00 |  | 178.1791 |  | F | 0.68688 | 79.0057 | 98.3004 | 5 | 57029.7812 | 40779.1151
02:30 |  | 176.2095 |  | F | 0.64313 | 78.4161 | 98.2866 | 5 | 57042.9219 | 40851.1867
03:00 |  | 158.9865 |  | F | 0.61788 | 78.2438 | 98.2717 | 5 | 56594.5781 | 40543.8165
03:30 |  | 133.8143 |  | F | 0.42967 | 78.2639 | 98.2647 | 5 | 55636.2305 | 39852.1528
04:00 |  | 121.4901 |  | F | 0.65047 | 78.5081 | 98.2611 | 5 | 55472.0586 | 39705.4921
04:30 |  | 123.3168 |  | F | 0.64514 | 78.899 | 98.2499 | 5 | 55257.8164 | 39503.7184
05:00 |  | 158.4956 |  | F | 0.55702 | 79.2566 | 98.2465 | 5 | 54803.3359 | 39137.7338
05:30 |  | 181.203 |  | F | 0.57825 | 79.0754 | 98.2324 | 5 | 54625.8906 | 39025.4587
06:00 |  | 202.4286 |  | F | 0.65886 | 78.3104 | 98.2255 | 5 | 54747.6328 | 39194.795
06:30 |  | 211.0697 |  | F | 0.61234 | 77.877 | 98.2108 | 5 | 54806.5391 | 39279.5657
07:00 |  | 204.5053 |  | F | 0.50049 | 77.8077 | 98.2142 | 5 | 54812.875 | 39293.1847
07:30 |  | 186.1629 |  | F | 0.56485 | 77.9474 | 98.2319 | 5 | 55875.3164 | 40046.0864
08:00 |  | 187.2328 |  | F | 0.61945 | 78.0371 | 98.2472 | 5 | 54704.3438 | 39202.9752
08:30 |  | 186.2355 |  | F | 0.55581 | 78.1985 | 98.252 | 5 | 54331.6094 | 38919.8391
09:00 |  | 186.072 |  | F | 0.6054 | 78.3114 | 98.2568 | 5 | 55068.8359 | 39437.2236
09:30 |  | 200.0235 |  | F | 0.61798 | 78.4688 | 98.2597 | 5 | 55985.3672 | 40076.8194
10:00 |  | 263.1806 |  | F | 0.67511 | 78.8005 | 98.2737 | 5 | 56045.0273 | 40087.4337
10:30 |  | 250.0638 |  | F | 0.5609 | 78.7583 | 98.2769 | 5 | 53852.9102 | 38525.3612
11:00 |  | 221.6387 |  | F | 0.73185 | 78.3702 | 98.2919 | 5 | 53749.5 | 38499.6812
11:30 |  | 216.7119 |  | F | 0.65159 | 77.9927 | 98.3 | 5 | 53651.2891 | 38473.8204
12:00 |  | 215.023 |  | F | 0.56963 | 77.7618 | 98.3061 | 5 | 53666.582 | 38512.5058
12:30 |  | 216.9549 |  | F | 0.45256 | 77.6107 | 98.3011 | 5 | 53735.625 | 38576.7095
13:00 |  | 220.958 |  | F | 0.46213 | 77.5756 | 98.2908 | 5 | 53515.3164 | 38418.3778
13:30 |  | 217.642 |  | F | 0.50464 | 77.6191 | 98.2835 | 5 | 53597.1641 | 38469.509
14:00 |  | 217.6248 |  | F | 0.45014 | 77.7664 | 98.2872 | 5 | 53561.4453 | 38429.1609
14:30 |  | 220.2585 |  | F | 0.4359 | 77.9327 | 98.2948 | 5 | 54015.918 | 38739.879
15:00 |  | 220.6936 |  | F | 0.44348 | 78.0634 | 98.3022 | 5 | 53898.6836 | 38644.3029
15:30 |  | 225.846 |  | F | 0.44304 | 78.2875 | 98.3047 | 5 | 53488.4961 | 38326.7472
16:00 |  | 225.5913 |  | F | 0.43199 | 78.4625 | 98.311 | 5 | 53401.9141 | 38248.0994
16:30 |  | 231.2472 |  | F | 0.45604 | 78.7613 | 98.3121 | 5 | 52550.6641 | 37606.8967
17:00 |  | 254.3663 |  | F | 0.43856 | 78.9568 | 98.3295 | 5 | 51564.4219 | 36887.1457
17:30 |  | 218.1381 |  | F | 0.44673 | 79.0386 | 98.3589 | 5 | 51366.5234 | 36748.0199
18:00 |  | 212.169 |  | F | 0.39182 | 78.9863 | 98.3806 | 5 | 51303.8047 | 36716.6848
18:30 |  | 215.8579 |  | F | 0.44422 | 78.8861 | 98.4116 | 5 | 51773.6016 | 37075.1262
19:00 |  | 214.0534 |  | F | 0.42702 | 78.8215 | 98.4236 | 5 | 51847.5977 | 37139.4949
19:30 |  | 213.4791 |  | F | 0.40539 | 78.8928 | 98.4435 | 5 | 51973.5781 | 37229.7186
20:00 |  | 213.5658 |  | F | 0.51649 | 78.8367 | 98.4571 | 5 | 51877.8086 | 37172.1516
20:30 |  | 213.2056 |  | F | 0.4729 | 78.3267 | 98.4659 | 5 | 51925.5781 | 37263.6999
21:00 |  | 215.1454 |  | F | 0.44355 | 78.1022 | 98.4837 | 5 | 51870.7227 | 37254.8677
21:30 |  | 212.3626 |  | F | 0.48745 | 78.1293 | 98.4951 | 5 | 51819.4922 | 37219.5195
22:00 |  | 214.3073 |  | F | 0.51108 | 78.37 | 98.511 | 5 | 51855.8945 | 37226.1547
22:30 |  | 216.2844 |  | F | 0.60949 | 78.5619 | 98.5292 | 5 | 50711.1328 | 36391.2146
23:00 |  | 217.678 |  | F | 0.63587 | 78.4347 | 98.5494 | 5 | 50128.8594 | 35993.7511
23:30 |  | 208.9391 |  | F | 0.63497 | 78.2866 | 98.5558 | 5 | 50314.9023 | 36144.9025
24:00 |  | 206.5697 |  | F | 0.65311 | 78.3446 | 98.5554 | 5 | 51696.5703 | 37131.2058
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie