## denny
Denný protokol za |  | 2024-12-12
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 196.1243 |  |  | F | 0 |  | 69.5852 |  | 99.4148 | 5.1 | 83679.0112 | 62117.5191
N platných SPH |  | 47 |  | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  |  |  | 0 / 0,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 286.4105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 745.4102 |  |  |  | 745.4102 | [6 empty] | 745.4102
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 147.9814 |  |  | F | 0 |  | 64.1094 |  | 99.266 | 5.1 | 83181.75 | 62650.2111
01:00 |  | 156.9349 |  |  | F | 0 |  | 64.2404 |  | 99.2743 | 5.1 | 83280.2031 | 62705.2119
01:30 |  | 164.3114 |  |  | F | 0 |  | 64.6209 |  | 99.2848 | 5.1 | 83115.5625 | 62517.3754
02:00 |  | 164.778 |  |  | F | 0 |  | 64.5125 |  | 99.2993 | 5.1 | 83338.7188 | 62714.5215
02:30 |  | 162.7304 |  |  | F | 0 |  | 63.9104 |  | 99.3134 | 5.1 | 83266.2734 | 62780.8777
03:00 |  | 161.8289 |  |  | F | 0 |  | 64.267 |  | 99.3169 | 5.1 | 83338.5 | 62771.1357
03:30 |  | 163.607 |  |  | F | 0 |  | 64.8057 |  | 99.3107 | 5.1 | 83369.3438 | 62690.3437
04:00 |  | 161.5902 |  |  | F | 0 |  | 64.4063 |  | 99.3081 | 5.1 | 83272.5781 | 62690.0328
04:30 |  | 163.135 |  |  | F | 0 |  | 64.0012 |  | 99.3041 | 5.1 | 83223.1406 | 62725.5403
05:00 |  | 225.7278 |  |  | F | 0 |  | 63.9721 |  | 99.3061 | 5.1 | 83189.1797 | 62706.6539
05:30 |  | 244.7786 |  |  | F | 0 |  | 64.1001 |  | 99.32 | 5.1 | 83492.7734 | 62920.3867
06:00 |  | 261.746 |  |  | F | 0 |  | 64.2114 |  | 99.3183 | 5.1 | 83442.5547 | 62860.7582
06:30 |  | 256.1276 |  |  | F | 0 |  | 63.4956 |  | 99.325 | 5.1 | 83691.6719 | 63186.7056
07:00 |  | 216.4058 |  |  | F | 0 |  | 63.2497 |  | 99.3357 | 5.1 | 83545.3203 | 63129.1487
07:30 |  | 134.9037 |  |  | F | 0 |  | 64.162 |  | 99.3402 | 5.1 | 83175.0469 | 62682.1856
08:00 |  | 132.057 |  |  | F | 0 |  | 65.3355 |  | 99.3539 | 5.1 | 83424.7969 | 62661.0772
08:30 |  | 129.5409 |  |  | F | 0 |  | 66.6213 |  | 99.363 | 5.1 | 83639.8047 | 62590.6147
09:00 |  | 133.0179 |  |  | F | 0 |  | 67.8221 |  | 99.3715 | 5.1 | 84045.4922 | 62678.0586
09:30 |  | 176.596 |  |  | F | 0 |  | 69.2248 |  | 99.3887 | 5.1 | 84110.6719 | 62480.4818
10:00 |  | 198.9773 |  |  | F | 0 |  | 70.5408 |  | 99.3988 | 5.1 | 84163.0312 | 62286.3011
10:30 |  |  | F |  | F | 0 |  | 71.6881 |  | 99.405 | 5.1 | 84278.4141 | 62168.0864
11:00 |  | 232.5697 |  |  | F | 0 |  | 71.9662 |  | 99.4272 | 5.1 | 84192.5547 | 62068.5539
11:30 |  | 248.6524 |  |  | F | 0 |  | 72.3921 |  | 99.4357 | 5.1 | 84102.2734 | 61930.8604
12:00 |  | 260.8574 |  |  | F | 0 |  | 73.217 |  | 99.4375 | 5.1 | 84052.1562 | 61747.6388
12:30 |  | 259.1616 |  |  | F | 0 |  | 74.0549 |  | 99.4462 | 5.1 | 83939.4375 | 61521.4343
13:00 |  | 215.0725 |  |  | F | 0 |  | 74.1993 |  | 99.4604 | 5.1 | 84004.0625 | 61552.0063
13:30 |  | 165.1535 |  |  | F | 0 |  | 74.2464 |  | 99.4744 | 5.1 | 83596.8906 | 61253.9613
14:00 |  | 168.6631 |  |  | F | 0 |  | 74.7116 |  | 99.5033 | 5.1 | 83401.9453 | 61047.1153
14:30 |  | 170.6723 |  |  | F | 0 |  | 74.7826 |  | 99.5286 | 5.1 | 83320.4844 | 60990.5168
15:00 |  | 171.6061 |  |  | F | 0 |  | 73.7038 |  | 99.5023 | 5.1 | 83264.2344 | 61122.7859
15:30 |  | 240.3297 |  |  | F | 0 |  | 72.9062 |  | 99.4759 | 5.1 | 83488.125 | 61412.0928
16:00 |  | 261.336 |  |  | F | 0 |  | 73.0353 |  | 99.4755 | 5.1 | 83503.4844 | 61400.2384
16:30 |  | 180.727 |  |  | F | 0 |  | 73.5675 |  | 99.4644 | 5.1 | 83269.0078 | 61127.0125
17:00 |  | 166.1424 |  |  | F | 0 |  | 73.9018 |  | 99.4455 | 5.1 | 83070.6484 | 60911.084
17:30 |  | 159.8969 |  |  | F | 0 |  | 73.1388 |  | 99.4408 | 5.1 | 83132.9922 | 61088.2162
18:00 |  | 157.9642 |  |  | F | 0 |  | 72.5272 |  | 99.4476 | 5.1 | 83160.6094 | 61220.8576
18:30 |  | 155.0648 |  |  | F | 0 |  | 72.6693 |  | 99.4577 | 5.1 | 83639.3984 | 61554.2696
19:00 |  | 209.8001 |  |  | F | 0 |  | 72.8823 |  | 99.4672 | 5.1 | 83945.9766 | 61747.7124
19:30 |  | 224.6025 |  |  | F | 0 |  | 72.4029 |  | 99.4821 | 5.1 | 84260.7734 | 62074.5737
20:00 |  | 228.5384 |  |  | F | 0 |  | 71.8324 |  | 99.4965 | 5.1 | 84343.5859 | 62247.3844
20:30 |  | 234.477 |  |  | F | 0 |  | 71.734 |  | 99.4967 | 5.1 | 84320.8281 | 62248.4244
21:00 |  | 241.007 |  |  | F | 0 |  | 71.8168 |  | 99.4954 | 5.1 | 84215.8594 | 62155.1857
21:30 |  | 250.7092 |  |  | F | 0 |  | 72.0051 |  | 99.5044 | 5.1 | 84449.1641 | 62299.0429
22:00 |  | 256.5463 |  |  | F | 0 |  | 72.2077 |  | 99.5115 | 5.1 | 84393.8281 | 62226.118
22:30 |  | 183.7038 |  |  | F | 0 |  | 71.7057 |  | 99.5206 | 5.1 | 84035.6641 | 62057.9316
23:00 |  | 188.1678 |  |  | F | 0 |  | 71.4297 |  | 99.5289 | 5.1 | 83934.0156 | 62037.6393
23:30 |  | 205.18 |  |  | F | 0 |  | 71.6262 |  | 99.5363 | 5.1 | 83959.9453 | 62026.0595
24:00 |  | 224.4657 |  |  | F | 0 |  | 72.1287 |  | 99.5426 | 5.1 | 84009.7656 | 61976.492
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 |  | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [6 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota | [5 empty] | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota | [5 empty] | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota | [5 empty] | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie