## denny
Denný protokol za |  | 2023-11-04
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 196.5978 |  | F | 0.39162 | 68.0262 | 97.4959 | 5 | 38086.3265 | 27883.8332
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 131.2044 | 0 |  | 0.013515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 334.606 |  |  | 334.606 |  |  |  |  | 334.606
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 136.6982 |  | F | 0.39116 | 64.1123 | 97.4999 | 5 | 38676.8125 | 28641.9473
01:00 |  | 162.7647 |  | F | 0.38595 | 63.3497 | 97.4953 | 5 | 38746.8555 | 28757.4778
01:30 |  | 148.1274 |  | F | 0.38555 | 62.7447 | 97.5165 | 5 | 38748.1172 | 28816.4879
02:00 |  | 157.7001 |  | F | 0.38619 | 62.3259 | 97.536 | 5 | 38806.7109 | 28901.8665
02:30 |  | 188.9079 |  | F | 0.39092 | 61.988 | 97.5418 | 5 | 38872.1562 | 28981.519
03:00 |  | 115.9877 |  | F | 0.40716 | 61.9928 | 97.5302 | 5 | 38789.1797 | 28915.8004
03:30 |  | 86.3452 |  | F | 0.41693 | 62.1207 | 97.5417 | 5 | 38652.6758 | 28806.4277
04:00 |  | 104.4966 |  | F | 0.40382 | 62.2051 | 97.5513 | 5 | 38372.7656 | 28593.463
04:30 |  | 134.1274 |  | F | 0.39672 | 62.2996 | 97.5484 | 5 | 38190.1914 | 28448.5361
05:00 |  | 152.1387 |  | F | 0.39254 | 62.4685 | 97.5563 | 5 | 37777.8359 | 28129.4894
05:30 |  | 115.2716 |  | F | 0.39108 | 62.7738 | 97.5718 | 5 | 37739.1328 | 28079.602
06:00 |  | 100.6228 |  | F | 0.39125 | 63.1029 | 97.5724 | 5 | 37647.5977 | 27984.2461
06:30 |  | 123.1702 |  | F | 0.39212 | 63.1978 | 97.5771 | 5 | 37516.8125 | 27880.509
07:00 |  | 135.3262 |  | F | 0.39235 | 63.5597 | 97.5938 | 5 | 37575.0859 | 27898.5723
07:30 |  | 148.7925 |  | F | 0.39654 | 63.9252 | 97.5951 | 5 | 37584.6562 | 27875.7804
08:00 |  | 122.5964 |  | F | 0.39719 | 64.4089 | 97.5959 | 5 | 37551.7148 | 27811.6694
08:30 |  | 102.0406 |  | F | 0.39424 | 64.8336 | 97.5904 | 5 | 37336.1484 | 27615.7016
09:00 |  | 109.6572 |  | F | 0.38529 | 65.2784 | 97.5898 | 5 | 37375.7266 | 27608.4956
09:30 |  | 174.8652 |  | F | 0.38926 | 65.6522 | 97.5871 | 5 | 37438.1406 | 27623.3054
10:00 |  | 192.4174 |  | F | 0.38914 | 66.0272 | 97.5898 | 5 | 37433.2773 | 27589.9602
10:30 |  | 203.0296 |  | F | 0.39423 | 66.4338 | 97.5847 | 5 | 37391.7227 | 27524.892
11:00 |  | 211.4456 |  | F | 0.39273 | 66.874 | 97.543 | 5 | 37348.6758 | 27445.8879
11:30 |  | 216.4881 |  | F | 0.38511 | 67.3024 | 97.5152 | 5 | 37993.8516 | 27876.9103
12:00 |  | 226.0738 |  | F | 0.38519 | 68.0711 | 97.4977 | 5 | 38163.0703 | 27932.9637
12:30 |  | 225.4222 |  | F | 0.3853 | 68.7782 | 97.4841 | 5 | 38085.4297 | 27814.6298
13:00 |  | 214.4538 |  | F | 0.38386 | 69.2853 | 97.4956 | 5 | 37848.5898 | 27603.9838
13:30 |  | 228.5034 |  | F | 0.38536 | 69.7127 | 97.4998 | 5 | 37737.1953 | 27489.602
14:00 |  | 239.7161 |  | F | 0.38551 | 70.3893 | 97.4997 | 5 | 37310.4102 | 27125.1539
14:30 |  | 242.411 |  | F | 0.38597 | 71.1362 | 97.5032 | 5 | 37271.4766 | 27039.0311
15:00 |  | 244.3026 |  | F | 0.38956 | 71.7752 | 97.5015 | 5 | 37248.4453 | 26971.8096
15:30 |  | 240.7622 |  | F | 0.3943 | 72.2127 | 97.4996 | 5 | 37771.457 | 27315.3371
16:00 |  | 242.0873 |  | F | 0.39402 | 72.6992 | 97.5017 | 5 | 38060.7148 | 27486.3972
16:30 |  | 240.3164 |  | F | 0.39468 | 73.0683 | 97.498 | 5 | 38097.1094 | 27482.2971
17:00 |  | 235.6382 |  | F | 0.39389 | 73.3594 | 97.4823 | 5 | 38052.1875 | 27422.4189
17:30 |  | 240.8747 |  | F | 0.39978 | 73.0571 | 97.4735 | 5 | 38143.4531 | 27509.7027
18:00 |  | 235.9314 |  | F | 0.39138 | 72.3791 | 97.4694 | 5 | 38244.9883 | 27635.8835
18:30 |  | 244.5583 |  | F | 0.38866 | 72.317 | 97.4586 | 5 | 38287.5039 | 27668.5271
19:00 |  | 253.8162 |  | F | 0.38725 | 72.4379 | 97.4519 | 5 | 38359.3906 | 27708.8835
19:30 |  | 259.9089 |  | F | 0.39092 | 72.8873 | 97.4277 | 5 | 38417.1094 | 27707.6399
20:00 |  | 259.4629 |  | F | 0.38564 | 72.8526 | 97.4202 | 5 | 38559.0234 | 27810.643
20:30 |  | 258.6073 |  | F | 0.3877 | 72.2705 | 97.4113 | 5 | 38625.9727 | 27903.3263
21:00 |  | 254.5508 |  | F | 0.38736 | 72.2882 | 97.4224 | 5 | 38678.9609 | 27943.3606
21:30 |  | 249.3372 |  | F | 0.38943 | 72.5303 | 97.3867 | 5 | 38684.2812 | 27917.4058
22:00 |  | 247.6964 |  | F | 0.39508 | 73.014 | 97.3619 | 5 | 38655.3047 | 27850.4069
22:30 |  | 247.1406 |  | F | 0.39579 | 72.8737 | 97.3194 | 5 | 38622.7539 | 27826.0863
23:00 |  | 248.5326 |  | F | 0.39126 | 72.1915 | 97.3072 | 5 | 38604.9414 | 27864.6997
23:30 |  | 254.0663 |  | F | 0.39796 | 72.1412 | 97.3112 | 5 | 38541.6289 | 27824.2004
24:00 |  | 259.5051 |  | F | 0.38459 | 72.5517 | 97.2946 | 5 | 38506.4297 | 27761.0566
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie