## denny
Denný protokol za |  | 2024-08-17
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 137.5686 |  | F | 0.43344 |  | 69.7257 |  | 98.8373 | 5 | 60114.0381 | 44390.395
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 147.0449 | 0 |  | 0.0088717 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 532.6847 |  |  | 532.6847 | [6 empty] | 532.6847
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 159.4221 |  | F | 0.39563 |  | 69.5997 |  | 98.9681 | 5 | 60604.4727 | 44826.8661
01:00 |  | 216.8256 |  | F | 0.3866 |  | 69.1537 |  | 98.9436 | 5 | 60739.6016 | 44974.1845
01:30 |  | 74.8989 |  | F | 0.39047 |  | 69.6763 |  | 98.9355 | 5 | 60279.3984 | 44561.7318
02:00 |  | 91.7763 |  | F | 0.39814 |  | 70.1335 |  | 98.9224 | 5 | 60485.5312 | 44648.6658
02:30 |  | 113.7265 |  | F | 0.39962 |  | 69.8505 |  | 98.9079 | 5 | 60396.5195 | 44613.2209
03:00 |  | 115.8737 |  | F | 0.39211 |  | 69.3598 |  | 98.9007 | 5 | 60589.1797 | 44816.386
03:30 |  | 117.2006 |  | F | 0.40442 |  | 69.3525 |  | 98.8827 | 5 | 60554.3125 | 44783.4122
04:00 |  | 126.3851 |  | F | 0.43868 |  | 69.6428 |  | 98.8692 | 5 | 60477.3438 | 44682.5043
04:30 |  | 123.6957 |  | F | 0.41424 |  | 69.6217 |  | 98.8662 | 5 | 60472.7773 | 44680.496
05:00 |  | 125.7672 |  | F | 0.45453 |  | 69.443 |  | 98.8691 | 5 | 60886.7227 | 45011.1588
05:30 |  | 120.7013 |  | F | 0.43326 |  | 69.5939 |  | 98.8557 | 5 | 63743.5352 | 47095.9669
06:00 |  | 123.6131 |  | F | 0.45829 |  | 69.6529 |  | 98.849 | 5 | 61610.5742 | 45509.1366
06:30 |  | 120.2998 |  | F | 0.42992 |  | 69.2992 |  | 98.8385 | 5 | 62872.8906 | 46484.5715
07:00 |  | 129.0442 |  | F | 0.41736 |  | 69.2481 |  | 98.8338 | 5 | 62876.5469 | 46491.9948
07:30 |  | 176.5745 |  | F | 0.42599 |  | 69.4585 |  | 98.8372 | 5 | 62984.668 | 46544.9359
08:00 |  | 209.2338 |  | F | 0.41913 |  | 69.5193 |  | 98.8533 | 5 | 63071.2305 | 46608.248
08:30 |  | 176.1627 |  | F | 0.42684 |  | 69.4651 |  | 98.8587 | 5 | 62877.3438 | 46474.828
09:00 |  | 118.0607 |  | F | 0.42433 |  | 69.3158 |  | 98.8616 | 5 | 62735.0352 | 46391.227
09:30 |  | 125.6104 |  | F | 0.44082 |  | 69.3743 |  | 98.8628 | 5 | 62654.2773 | 46324.1594
10:00 |  | 137.6368 |  | F | 0.39432 |  | 70.1939 |  | 98.87 | 5 | 62465.543 | 46077.7466
10:30 |  | 171.2881 |  | F | 0.3957 |  | 70.8241 |  | 98.9034 | 5 | 62328.4062 | 45907.839
11:00 |  | 177.1818 |  | F | 0.43139 |  | 70.3535 |  | 98.9055 | 5 | 61991.0469 | 45722.8614
11:30 |  | 181.1381 |  | F | 0.45181 |  | 69.6095 |  | 98.9397 | 5 | 61073.2148 | 45159.2896
12:00 |  | 183.9633 |  | F | 0.5647 |  | 68.7146 |  | 98.8947 | 5 | 60979.8477 | 45187.7164
12:30 |  | 187.1445 |  | F | 0.52082 |  | 68.4624 |  | 98.869 | 5 | 60957.3867 | 45192.6901
13:00 |  | 189.7872 |  | F | 0.42474 |  | 68.8375 |  | 98.8595 | 5 | 60815.2969 | 45033.5845
13:30 |  | 190.5803 |  | F | 0.38846 |  | 69.3553 |  | 98.8741 | 5 | 60703.582 | 44889.5062
14:00 |  | 189.6992 |  | F | 0.39493 |  | 69.531 |  | 98.8752 | 5 | 60645.9766 | 44824.431
14:30 |  | 134.0018 |  | F | 0.38943 |  | 69.7344 |  | 98.8413 | 5 | 60380.6719 | 44586.542
15:00 |  | 120.6574 |  | F | 0.39571 |  | 70.2415 |  | 98.8418 | 5 | 60334.0234 | 44486.5398
15:30 |  | 120.8716 |  | F | 0.39375 |  | 70.5834 |  | 98.8252 | 5 | 60351.6367 | 44447.8282
16:00 |  | 120.1923 |  | F | 0.41143 |  | 70.3411 |  | 98.8253 | 5 | 60292.0195 | 44435.285
16:30 |  | 123.0089 |  | F | 0.44875 |  | 70.0149 |  | 98.7995 | 5 | 60299.3281 | 44471.309
17:00 |  | 124.5543 |  | F | 0.52181 |  | 70.159 |  | 98.8016 | 5 | 60147.9023 | 44341.9288
17:30 |  | 124.7019 |  | F | 0.6145 |  | 70.5361 |  | 98.804 | 5 | 60069.1289 | 44236.3234
18:00 |  | 136.1815 |  | F | 0.50738 |  | 70.6194 |  | 98.7917 | 5 | 59111.5352 | 43515.2006
18:30 |  | 142.7301 |  | F | 0.481 |  | 70.2864 |  | 98.764 | 5 | 56065.4297 | 41301.2183
19:00 |  | 127.8828 |  | F | 0.51884 |  | 69.9718 |  | 98.7487 | 5 | 55831.8555 | 41160.4859
19:30 |  | 121.0329 |  | F | 0.52337 |  | 69.9159 |  | 98.7476 | 5 | 56172.2773 | 41417.7632
20:00 |  | 118.3964 |  | F | 0.40279 |  | 69.9993 |  | 98.7487 | 5 | 56445.1055 | 41609.2623
20:30 |  | 113.5824 |  | F | 0.39454 |  | 69.9897 |  | 98.7477 | 5 | 57112.043 | 42101.65
21:00 |  | 113.7367 |  | F | 0.39125 |  | 69.8612 |  | 98.7577 | 5 | 57235.7695 | 42212.9436
21:30 |  | 122.4699 |  | F | 0.39082 |  | 69.868 |  | 98.7426 | 5 | 57124.3789 | 42123.5116
22:00 |  | 123.6503 |  | F | 0.39093 |  | 69.917 |  | 98.7259 | 5 | 57105.4609 | 42096.4115
22:30 |  | 113.2424 |  | F | 0.39123 |  | 69.7599 |  | 98.7078 | 5 | 56826.4766 | 41902.2655
23:00 |  | 110.4526 |  | F | 0.41217 |  | 69.4107 |  | 98.7562 | 5 | 56871.1797 | 41998.5639
23:30 |  | 109.0811 |  | F | 0.44701 |  | 69.3931 |  | 98.7474 | 5 | 57150.3359 | 42203.1338
24:00 |  | 109.5744 |  | F | 0.46135 |  | 69.5897 |  | 98.7597 | 5 | 57675.0078 | 42571.4339
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 |  | 69.6983 |  | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie