## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-02
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 78.1267 |  | 555.2764 |  |  | F | 49.9659 | 98.9123 | 0.79999 | 147455.7806 | 120744.646
N platných SPH |  | 47 |  | 47 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 227.6998 |  | 1611.7079 |  | 1.0696 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1448.9358 |  | 1448.9358 |  | 1448.9358 | [5 empty] | 1448.9358
Výroba |  | x |  | x |  | 18295
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 5.8466e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 79.6534 |  | 628.973 |  |  | F | 49.9167 | 98.779 | 0.79999 | 145541.7969 | 119032
01:00 |  | 80.0837 |  | 573.2684 |  |  | F | 49.8751 | 98.7771 | 0.79999 | 145260.2969 | 118814.7031
01:30 |  | 77.9847 |  | 591.1299 |  |  | F | 49.918 | 98.7691 | 0.79999 | 146153.9062 | 119520.1016
02:00 |  | 79.7892 |  | 559.1289 |  |  | F | 49.9481 | 98.7833 | 0.79999 | 145207.5938 | 118752.5
02:30 |  | 80.0675 |  | 600.8984 |  |  | F | 50.1172 | 98.7951 | 0.79999 | 145734.5 | 119135
03:00 |  | 75.522 |  | 585.4313 |  |  | F | 50.0247 | 98.7891 | 0.79999 | 145651.5938 | 119094.1016
03:30 |  | 76.6799 |  | 591.9734 |  |  | F | 50.0007 | 98.7765 | 0.79999 | 145970.2969 | 119348.3984
04:00 |  | 77.0188 |  | 599.2117 |  |  | F | 49.8217 | 98.7884 | 0.79999 | 145197 | 118796.2031
04:30 |  | 76.4052 |  | 544.5494 |  |  | F | 49.7343 | 98.8076 | 0.79999 | 145246.0938 | 118891.5
05:00 |  | 76.2722 |  | 554.4398 |  |  | F | 49.8467 | 98.8146 | 0.79999 | 145751.2031 | 119272
05:30 |  | 74.8849 |  | 564.748 |  |  | F | 49.8461 | 98.8229 | 0.79999 | 145760.7031 | 119290
06:00 |  | 75.2256 |  | 576.457 |  |  | F | 49.8222 | 98.8528 | 0.79999 | 145213.5938 | 118886.8984
06:30 |  | 76.5016 |  | 472.9678 |  |  | F | 49.313 | 98.8752 | 0.79999 | 145585.2969 | 119405.8984
07:00 |  | 85.6932 |  | 564.8392 |  |  | F | 48.8217 | 98.911 | 0.79999 | 146151.5 | 120097.3984
07:30 |  | 85.6369 |  | 521.7264 |  |  | F | 48.4853 | 98.9383 | 0.79999 | 147638.7969 | 121479.1016
08:00 |  | 88.408 |  | 516.0164 |  |  | F | 46.6089 | 98.9689 | 0.79999 | 147995.4062 | 122525.6016
08:30 |  | 95.6779 |  | 506.3211 |  |  | F | 46.233 | 98.9861 | 0.79999 | 149071.9062 | 123583.8984
09:00 |  | 99.0132 |  | 494.2193 |  |  | F | 46.7414 | 98.9816 | 0.79999 | 149080.2031 | 123389.1016
09:30 |  | 94.8526 |  | 586.8488 |  |  | F | 47.5993 | 98.9751 | 0.79999 | 148422.2969 | 122508.2031
10:00 |  | 91.994 |  | 589.7715 |  |  | F | 48.2704 | 98.9629 | 0.79999 | 149012 | 122722.5
10:30 |  | 84.1585 |  | 578.3967 |  |  | F | 49.02 | 98.9533 | 0.79999 | 148828.2969 | 122274.7031
11:00 |  | 83.2671 |  | 558.7979 |  |  | F | 49.7447 | 98.953 | 0.79999 | 149143.4062 | 122258.2969
11:30 |  | 84.8054 |  | 538.1483 |  |  | F | 50.8115 | 98.942 | 0.79999 | 148113.7969 | 121001.1016
12:00 |  | 86.3401 |  | 553.0677 |  |  | F | 51.7904 | 98.9174 | 0.79999 | 148520.2969 | 120937.7031
12:30 |  | 84.6586 |  | 569.7232 |  |  | F | 52.483 | 98.8974 | 0.79999 | 149291.9062 | 121282
13:00 |  |  | F |  | E |  | F | 53.084 | 98.8743 | 0.79999 | 149223 | 120974.7031
13:30 |  | 80.4792 |  | 574.0501 |  |  | F | 52.3076 | 98.8626 | 0.79999 | 148774.7031 | 120883.7969
14:00 |  | 83.4883 |  | 550.9232 |  |  | F | 52.304 | 98.8559 | 0.79999 | 149067.5938 | 121116.7969
14:30 |  | 84.8349 |  | 527.3959 |  |  | F | 53.3252 | 98.8624 | 0.79999 | 148853.5938 | 120571.7969
15:00 |  | 82.8858 |  | 551.9481 |  |  | F | 53.1401 | 98.8651 | 0.79999 | 148502.7969 | 120358.2031
15:30 |  | 80.2638 |  | 555.4639 |  |  | F | 52.347 | 98.8717 | 0.79999 | 148651.7969 | 120780.7031
16:00 |  | 82.428 |  | 546.3582 |  |  | F | 51.987 | 98.8708 | 0.79999 | 148685.7969 | 120941
16:30 |  | 68.7762 |  | 549.4655 |  |  | F | 51.7958 | 98.8835 | 0.79999 | 148166 | 120604.8984
17:00 |  | 64.7473 |  | 552.6576 |  |  | F | 51.5848 | 98.9022 | 0.79999 | 147584.7031 | 120232.2969
17:30 |  | 60.6044 |  | 565.0768 |  |  | F | 51.0947 | 98.9172 | 0.79999 | 148218.2031 | 120949
18:00 |  | 63.0755 |  | 578.5252 |  |  | F | 50.5207 | 98.9528 | 0.79999 | 147828.7031 | 120888.6016
18:30 |  | 68.5812 |  | 575.7186 |  |  | F | 50.1111 | 98.979 | 0.79999 | 147625.2969 | 120907.7031
19:00 |  | 68.9363 |  | 558.8205 |  |  | F | 49.9228 | 99.005 | 0.79999 | 147487 | 120896.2031
19:30 |  | 70.6556 |  | 552.9754 |  |  | F | 49.6074 | 99.0144 | 0.79999 | 147010.4062 | 120634.8984
20:00 |  | 73.1469 |  | 556.332 |  |  | F | 49.4757 | 99.0137 | 0.79999 | 146810.7969 | 120519.5
20:30 |  | 72.1173 |  | 549.3922 |  |  | F | 49.4138 | 99.016 | 0.79999 | 147657.0938 | 121240.3984
21:00 |  | 72.8324 |  | 535.5217 |  |  | F | 49.4629 | 98.9999 | 0.79999 | 147985.7031 | 121472
21:30 |  | 71.5596 |  | 541.8557 |  |  | F | 49.2891 | 99.0226 | 0.79999 | 147468.0938 | 121140.1016
22:00 |  | 71.5822 |  | 524.2344 |  |  | F | 49.0461 | 99.0294 | 0.79999 | 147874.7969 | 121574
22:30 |  | 70.1713 |  | 526.0863 |  |  | F | 48.8168 | 99.0314 | 0.79999 | 147643.5 | 121472.7969
23:00 |  | 69.811 |  | 527.6 |  |  | F | 48.5442 | 99.046 | 0.79999 | 147467.7969 | 121448.7969
23:30 |  | 72.6479 |  | 536.1271 |  |  | F | 48.3601 | 99.0451 | 0.79999 | 148043.5 | 121991.6016
24:00 |  | 67.7351 |  | 540.4109 |  |  | F | 48.0287 | 99.0512 | 0.79999 | 147702.9062 | 121844.2969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 |  | 606.1158 |  | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie