## denny
Denný protokol za |  | 2020-06-30
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 2
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 117.154 | 681.3802 | 0.9325
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 3770.7696 | 21955.8789 | 29.924
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16118.2028 | 16118.2028 | 16118.2028
Výroba |  | x | x | 406815
Emisný faktor |  | x | x | 7.3557e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 128.4951 | 662.4456 | 0.95813 | 93.1773 | 97.7936 | 0.8 | 920592.8125 | 657373.3418
40561.0417 |  | 132.0948 | 680.1948 | 1.0012 | 92.8121 | 97.7932 | 0.8 | 920638.1875 | 658059.0521
40561.0625 |  | 147.2626 | 685.0294 | 1.089 | 92.2206 | 97.8068 | 0.8 | 922958.6875 | 660877.9874
40561.0833 |  | 136.4544 | 694.2728 | 1.1644 | 92.204 | 97.8251 | 0.8 | 920323.9375 | 659144.6562
40561.1042 |  | 127.4436 | 695.2554 | 1.12 | 92.3528 | 97.8293 | 0.8 | 920329 | 658907.8969
40561.125 |  | 124.4466 | 694.1094 | 1.067 | 92.0484 | 97.8437 | 0.8 | 920967 | 660011.3094
40561.1458 |  | 125.986 | 677.8752 | 1.058 | 91.4739 | 97.8418 | 0.8 | 922824.1875 | 662371.6119
40561.1667 |  | 126.0021 | 687.3674 | 1.0961 | 90.8109 | 97.8517 | 0.8 | 922983.3125 | 663759.4646
40561.1875 |  | 128.1721 | 698.3478 | 1.1334 | 90.7707 | 97.8853 | 0.8 | 922201.375 | 663498.2875
40561.2083 |  | 126.1468 | 698.0813 | 1.161 | 90.6801 | 97.9011 | 0.8 | 922039.6875 | 663654.5508
40561.2292 |  | 131.2605 | 694.665 | 1.1773 | 90.7349 | 97.922 | 0.8 | 923281.875 | 664590.4944
40561.25 |  | 131.2941 | 676.568 | 1.2857 | 90.825 | 97.9453 | 0.8 | 922120.25 | 663747.7267
40561.2708 |  | 125.3761 | 660.6959 | 1.1662 | 90.559 | 97.9646 | 0.8 | 923801.375 | 665575.4584
40561.2917 |  | 127.4796 | 672.5113 | 1.0953 | 90.4611 | 97.9955 | 0.8 | 923499.5625 | 665747.2351
40561.3125 |  | 125.7079 | 671.4096 | 1.0205 | 90.7446 | 98.006 | 0.8 | 923297.5625 | 665154.1231
40561.3333 |  | 121.4146 | 674.1331 | 0.99032 | 91.5428 | 98.0125 | 0.8 | 921393.3125 | 662372.957
40561.3542 |  | 119.8304 | 674.811 | 0.93835 | 92.4816 | 98.0305 | 0.8 | 920264.3125 | 659983.8832
40561.375 |  | 126.7549 | 672.3572 | 0.94405 | 93.0844 | 98.0324 | 0.8 | 921754.875 | 659978.027
40561.3958 |  | 129.8352 | 697.4174 | 1.0799 | 93.8357 | 98.0392 | 0.8 | 904700.6875 | 646485.9468
40561.4167 |  | 125.2872 | 707.2283 | 1.3718 | 94.5073 | 98.0404 | 0.8 | 895819.4375 | 638977.6591
40561.4375 |  | 116.6429 | 708.6278 | 1.2665 | 95.1093 | 98.0206 | 0.8 | 919456.5 | 654633.7517
40561.4583 |  | 114.5491 | 731.5363 | 1.0617 | 95.1998 | 98.0078 | 0.8 | 919055.0625 | 654101.3995
40561.4792 |  | 113.5928 | 713.4117 | 1.0318 | 95.6078 | 98.0013 | 0.8 | 919361.625 | 653552.3398
40561.5 |  | 117.0592 | 706.7889 | 1.0451 | 95.6252 | 97.9981 | 0.8 | 920816.8125 | 654534.3395
40561.5208 |  | 120.0429 | 711.5317 | 1.0067 | 95.3054 | 97.985 | 0.8 | 918823 | 653596.9797
40561.5417 |  | 114.1278 | 700.4504 | 0.99201 | 94.7311 | 97.9769 | 0.8 | 925665.4375 | 659437.7597
40561.5625 |  | 111.8347 | 692.5364 | 0.92525 | 93.8627 | 97.9611 | 0.8 | 925500.4375 | 660773.3836
40561.5833 |  | 109.8404 | 688.1138 | 0.85987 | 93.8302 | 97.9526 | 0.8 | 925212.9375 | 660568.9932
40561.6042 |  | 107.2588 | 686.0204 | 0.78972 | 94.1039 | 97.9329 | 0.8 | 936633.3125 | 668090.1432
40561.625 |  | 110.7079 | 680.7928 | 0.79654 | 94.2477 | 97.9187 | 0.8 | 965464.8125 | 688286.4527
40561.6458 |  | 107.938 | 698.0064 | 0.8173 | 94.5494 | 97.9066 | 0.8 | 966195 | 688156.5155
40561.6667 |  | 106.5673 | 691.8803 | 0.81698 | 94.8797 | 97.8998 | 0.8 | 965632.3125 | 687090.6304
40561.6875 |  | 110.7521 | 677.1596 | 0.86746 | 95.0034 | 97.8929 | 0.8 | 965266.5625 | 686551.4592
40561.7083 |  | 108.7398 | 681.1484 | 0.83313 | 95.0038 | 97.8711 | 0.8 | 964264.4375 | 685685.2736
40561.7292 |  | 105.8583 | 682.1877 | 0.81175 | 95.0694 | 97.8558 | 0.8 | 963010.125 | 684564.1129
40561.75 |  | 108.4994 | 661.4688 | 0.8208 | 95.6027 | 97.8314 | 0.8 | 965778.25 | 685368.1161
40561.7708 |  | 109.1058 | 649.0151 | 0.82766 | 95.8083 | 97.8118 | 0.8 | 971299.375 | 688764.0652
40561.7917 |  | 103.7533 | 663.622 | 0.78787 | 95.7674 | 97.8057 | 0.8 | 971932 | 689246.177
40561.8125 |  | 105.5011 | 651.6135 | 0.77185 | 95.7684 | 97.8126 | 0.8 | 970693.5 | 688414.1455
40561.8333 |  | 105.4111 | 648.5435 | 0.76015 | 95.6385 | 97.8028 | 0.8 | 969867.4375 | 688002.2617
40561.8542 |  | 101.6414 | 654.5114 | 0.73516 | 95.2447 | 97.7951 | 0.8 | 968831.25 | 687947.3566
40561.875 |  | 103.6789 | 646.9231 | 0.76631 | 94.8704 | 97.8104 | 0.8 | 969352.125 | 689125.2997
40561.8958 |  | 100.6537 | 640.0503 | 0.70612 | 94.3332 | 97.8383 | 0.8 | 970743.3125 | 691320.3224
40561.9167 |  | 100.2843 | 665.7143 | 0.59652 | 93.3372 | 97.8602 | 0.8 | 971776.75 | 694092.3639
40561.9375 |  | 105.8692 | 672.2085 | 0.54563 | 92.3576 | 97.8755 | 0.8 | 971087.875 | 695568.1653
40561.9583 |  | 109.8222 | 674.0439 | 0.53752 | 91.6158 | 97.8978 | 0.8 | 973297.625 | 698727.6044
40561.9792 |  | 110.6775 | 674.3567 | 0.52533 | 91.1829 | 97.9239 | 0.8 | 972830.125 | 699408.3703
24:00 |  | 116.2374 | 679.2113 | 0.53988 | 91.0233 | 97.9442 | 0.8 | 973756.625 | 700526.0676
Náhradné hodnoty pre rok 2020 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 94.735 | 682.856 | 0.352 | 91.4 | 98.1 | 0.8 | 0 | 799062
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie