## denny
Denný protokol za |  | 2022-06-28
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 108.1559 | 948.0046 | 0.91702
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2011.605 | 17635.5516 | 17.0307
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18605.9693 | 18605.9693 | 18605.9693
Výroba |  | x | x | 273600
Emisný faktor |  | x | x | 6.2247e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 114.3688 | 943.1761 | 0.71383 | 97.2265 | 98.2478 | 0.79999 | 1096220 | 777822.125
01:00 |  | 107.1875 | 962.2233 | 0.70148 | 96.9138 | 98.2961 | 0.79999 | 1095796 | 778559.625
01:30 |  | 99.0407 | 966.7857 | 0.64651 | 95.8646 | 98.2905 | 0.79999 | 1097264 | 781773.125
02:00 |  | 94.4443 | 993.5481 | 0.60229 | 94.7696 | 98.2771 | 0.79999 | 1097767 | 784352.8125
02:30 |  | 91.4689 | 1018.559 | 0.58785 | 94.1973 | 98.2838 | 0.79999 | 1094538 | 783318.875
03:00 |  | 90.3875 | 1023.078 | 0.57421 | 93.7288 | 98.3189 | 0.79999 | 1094790 | 784779
03:30 |  | 93.6651 | 1004.038 | 0.57819 | 93.3922 | 98.3162 | 0.79999 | 1096063 | 786392.125
04:00 |  | 96.1435 | 995.7741 | 0.59276 | 93.1356 | 98.3174 | 0.79999 | 1095675 | 786675.125
04:30 |  | 96.8857 | 1005.488 | 0.59861 | 92.837 | 98.3235 | 0.79999 | 1097833 | 788916.125
05:00 |  | 100.0484 | 986.5928 | 0.61286 | 92.6259 | 98.3379 | 0.79999 | 1097308 | 789110
05:30 |  | 96.8718 | 971.7871 | 0.62481 | 92.505 | 98.3463 | 0.79999 | 1098053 | 789973.8125
06:00 |  | 92.2055 | 962.5817 | 0.61394 | 92.3755 | 98.3813 | 0.79999 | 1099526 | 791595.6875
06:30 |  | 97.109 | 928.3298 | 0.61234 | 92.3185 | 98.3988 | 0.79999 | 1098191 | 790897.625
07:00 |  | 105.4238 | 931.4799 | 0.63026 | 92.4882 | 98.376 | 0.79999 | 1098801 | 790791
07:30 |  | 132.9697 | 1038.292 | 0.68998 | 92.9787 | 98.4022 | 0.79999 | 1003244 | 721240.8125
08:00 |  | 139.6443 | 951.3607 | 0.73971 | 94.059 | 98.419 | 0.79999 | 1070220 | 767224.625
08:30 |  | 139.5346 | 904.7726 | 0.831 | 94.4167 | 98.4065 | 0.79999 | 1102941 | 789848.875
09:00 |  | 128.3728 | 924.7173 | 0.88601 | 94.8197 | 98.3904 | 0.79999 | 1102160 | 788296.3125
09:30 |  | 130.3064 | 919.7934 | 0.91003 | 94.6731 | 98.3299 | 0.79999 | 1103764 | 789270
10:00 |  | 130.8808 | 910.2881 | 0.97107 | 94.8811 | 98.3314 | 0.79999 | 1100978 | 786851.6875
10:30 |  | 114.0627 | 919.4277 | 1.1049 | 95.9201 | 98.3304 | 0.79999 | 1099084 | 783277.8125
11:00 |  | 112.7708 | 926.4991 | 1.1247 | 97.0643 | 98.3442 | 0.79999 | 1100118 | 781700.375
11:30 |  | 113.8827 | 918.3967 | 1.1927 | 97.8727 | 98.3371 | 0.79999 | 1098261 | 778622.875
12:00 |  | 112.0335 | 899.7981 | 1.1652 | 98.3518 | 98.3152 | 0.79999 | 1098251 | 777438.1875
12:30 |  | 106.2597 | 895.3514 | 1.1372 | 99.0712 | 98.2967 | 0.79999 | 1097253 | 775086.625
13:00 |  | 103.1204 | 911.3398 | 1.1669 | 99.7962 | 98.2866 | 0.79999 | 1095768 | 772451
13:30 |  | 106.0876 | 911.4376 | 1.1181 | 100.0837 | 98.2922 | 0.79999 | 1096975 | 772749.625
14:00 |  | 109.6201 | 907.6979 | 1.1471 | 100.2916 | 98.2676 | 0.79999 | 1096738 | 771959.6875
14:30 |  | 109.0524 | 920.6571 | 1.1585 | 100.6367 | 98.252 | 0.79999 | 1097532 | 771684.875
15:00 |  | 105.9515 | 927.1732 | 1.1423 | 101.1817 | 98.2427 | 0.79999 | 1096361 | 769663.125
15:30 |  | 102.8774 | 956.7115 | 1.0887 | 101.4695 | 98.2292 | 0.79999 | 1096930 | 769368.6875
16:00 |  | 112.1627 | 954.1052 | 1.1779 | 102.0126 | 98.1808 | 0.79999 | 1098621 | 769058.625
16:30 |  | 109.8646 | 946.2747 | 1.2158 | 102.4492 | 98.1602 | 0.79999 | 1096572 | 766571
17:00 |  | 110.9314 | 941.377 | 1.1968 | 102.7169 | 98.1462 | 0.79999 | 1097212 | 766361.875
17:30 |  | 116.9787 | 956.5894 | 1.3032 | 103.2871 | 98.1416 | 0.79999 | 1096720 | 764822.8125
18:00 |  | 105.3424 | 957.1389 | 1.2566 | 103.7104 | 98.1368 | 0.79999 | 1094313 | 762249.625
18:30 |  | 103.1454 | 972.5049 | 1.1843 | 103.9044 | 98.1238 | 0.79999 | 1094162 | 761650.3125
19:00 |  | 103.0868 | 957.4678 | 1.1247 | 103.8796 | 98.0943 | 0.79999 | 1092849 | 760557.6875
19:30 |  | 101.951 | 960.1204 | 1.0883 | 103.662 | 98.0771 | 0.79999 | 1093389 | 761236.625
20:00 |  | 102.7031 | 954.0287 | 1.0705 | 103.4963 | 98.1271 | 0.79999 | 1093784 | 762237.125
20:30 |  | 98.1753 | 948.0322 | 1.0869 | 103.019 | 98.2045 | 0.79999 | 1092307 | 762772.375
21:00 |  | 95.1273 | 949.4421 | 1.01 | 102.3564 | 98.2504 | 0.79999 | 1093438 | 765267.125
21:30 |  | 94.6784 | 937.4202 | 0.86561 | 101.7342 | 98.2817 | 0.79999 | 1093306 | 766689.3125
22:00 |  | 98.3484 | 922.6127 | 0.8077 | 101.0379 | 98.2861 | 0.79999 | 1096495 | 770391.1875
22:30 |  | 105.7228 | 917.3779 | 0.78895 | 99.975 | 98.2836 | 0.79999 | 1096505 | 772573.8125
23:00 |  | 113.3229 | 922.3066 | 0.81612 | 99.4013 | 98.2862 | 0.79999 | 1098231 | 775002.125
23:30 |  | 121.9822 | 932.2346 | 0.85912 | 98.8092 | 98.2772 | 0.79999 | 1098700 | 776496.3125
24:00 |  | 125.2799 | 938.0333 | 0.90064 | 98.3239 | 98.2672 | 0.79999 | 1097112 | 776308.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie