## denny
Denný protokol za |  | 2022-10-21
|  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 49.2875 | 418.6657 |  | F | 39.5973 | 98.8418 | 0.79999 | 197858.6274 | 167124.4463
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 199.9747 | 1702.4323 | 1.4805 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2005.4934 | 2005.4934 | 2005.4934 | [5 empty] | 2005.4934
Výroba |  | x | x | 19565
Emisný faktor |  | x | x | 7.5671e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 50.1975 | 404.4076 |  | F | 38.9615 | 99.1655 | 0.79999 | 200955.5938 | 170786.4062
01:00 |  | 47.3838 | 404.4857 |  | F | 38.5359 | 99.1624 | 0.79999 | 200091.7969 | 170279
01:30 |  | 50.3059 | 427.2346 |  | F | 38.3659 | 99.1491 | 0.79999 | 200551.7969 | 170741.4062
02:00 |  | 49.2148 | 404.3111 |  | F | 38.2431 | 99.1542 | 0.79999 | 200315 | 170615.2969
02:30 |  | 45.5361 | 406.8873 |  | F | 37.9766 | 99.1317 | 0.79999 | 201147.7969 | 171432.7969
03:00 |  | 44.8227 | 413.0897 |  | F | 37.815 | 99.1114 | 0.79999 | 201034.4062 | 171390.0938
03:30 |  | 44.2192 | 409.5322 |  | F | 37.7006 | 99.0936 | 0.79999 | 199547 | 170154.4062
04:00 |  | 44.3276 | 394.3041 |  | F | 37.6401 | 99.0735 | 0.79999 | 200057.5 | 170588.2031
04:30 |  | 42.7755 | 405.1074 |  | F | 37.4447 | 99.0561 | 0.79999 | 200021.9062 | 170634.7969
05:00 |  | 42.4203 | 406.7606 |  | F | 37.2998 | 99.0468 | 0.79999 | 200104 | 170768.7031
05:30 |  | 41.7414 | 406.1846 |  | F | 37.0817 | 99.0377 | 0.79999 | 200293.0938 | 171034.4062
06:00 |  | 40.6951 | 400.0959 |  | F | 36.9364 | 99.0074 | 0.79999 | 200521.2969 | 171257
06:30 |  | 40.4554 | 391.4897 |  | F | 36.288 | 98.9996 | 0.79999 | 200954.7031 | 171972.4062
07:00 |  | 49.7186 | 386.6016 |  | F | 35.4228 | 98.9956 | 0.79999 | 201698.0938 | 173086.7969
07:30 |  | 56.736 | 379.9059 |  | F | 34.2455 | 98.9756 | 0.79999 | 202531.2969 | 174432
08:00 |  | 61.9893 | 387.96 |  | F | 34.5157 | 98.9919 | 0.79999 | 202149.7031 | 173979.5
08:30 |  | 55.0718 | 401.7686 |  | F | 35.1329 | 99.0144 | 0.79999 | 201763.0938 | 173338.9062
09:00 |  | 47.9905 | 454.3422 |  | F | 33.1795 | 99.0408 | 0.79999 | 102693.2969 | 88581.1484
09:30 |  | 26.8238 | 205.5891 |  | F | 26.2435 | 99.0487 | 0.79999 | 49533.1289 | 43654.8516
10:00 |  | 54.5697 | 531.9813 |  | F | 33.7289 | 99.0119 | 0.79999 | 215282.2969 | 185803.7969
10:30 |  | 45.1622 | 515.0182 |  | F | 36.8605 | 98.9849 | 0.79999 | 213149.7969 | 182048.7969
11:00 |  | 52.0064 | 495.1096 |  | F | 38.244 | 98.9673 | 0.79999 | 215251.4062 | 182993.5
11:30 |  | 52.8564 | 469.0402 |  | F | 38.8708 | 98.9433 | 0.79999 | 214160.2031 | 181654.2969
12:00 |  | 52.5981 | 475.9035 |  | F | 39.6715 | 98.9186 | 0.79999 | 213362.2031 | 180471.2969
12:30 |  | 50.3576 | 444.6221 |  | F | 40.4205 | 98.8823 | 0.79999 | 203847 | 171946.5938
13:00 |  | 52.1564 | 440.0807 |  | F | 40.7933 | 98.8442 | 0.79999 | 203902.2031 | 171721.9062
13:30 |  | 51.7072 | 456.0545 |  | F | 41.1892 | 98.81 | 0.79999 | 204381.0938 | 171849.5
14:00 |  | 51.7253 | 450.565 |  | F | 41.6496 | 98.7321 | 0.79999 | 205181 | 172134
14:30 |  | 54.8751 | 452.6498 |  | F | 41.6179 | 98.7053 | 0.79999 | 206231.0938 | 172984.7031
15:00 |  | 55.6215 | 459.2967 |  | F | 42.0042 | 98.6988 | 0.79999 | 205810 | 172409
15:30 |  | 53.3237 | 401.2105 |  | F | 42.3474 | 98.6583 | 0.79999 | 205498.4062 | 171890.2969
16:00 |  | 49.3063 | 399.3291 |  | F | 42.7998 | 98.6341 | 0.79999 | 203062.4062 | 169567.7031
16:30 |  | 48.5652 | 447.1137 |  | F | 43.0235 | 98.599 | 0.79999 | 204912.7969 | 170930.5938
17:00 |  | 49.2534 | 440.6742 |  | F | 43.1163 | 98.6077 | 0.79999 | 203604.0938 | 169804.4062
17:30 |  | 49.4273 | 441.9398 |  | F | 43.2469 | 98.6078 | 0.79999 | 204382 | 170382.7031
18:00 |  | 50.4902 | 445.7477 |  | F | 43.2875 | 98.6033 | 0.79999 | 205268.5 | 171091.7031
18:30 |  | 50.9488 | 441.0576 |  | F | 43.2293 | 98.611 | 0.79999 | 203467.7031 | 169635.2031
19:00 |  | 49.819 | 430.7228 |  | F | 43.136 | 98.6097 | 0.79999 | 198697.2969 | 165704.5
19:30 |  | 49.701 | 421.3971 |  | F | 43.0788 | 98.6245 | 0.79999 | 199189.2031 | 166169.9062
20:00 |  | 50.3291 | 392.8008 |  | F | 43.1424 | 98.6305 | 0.79999 | 199495.5 | 166402.2969
20:30 |  | 51.3486 | 396.8758 |  | F | 43.153 | 98.6085 | 0.79999 | 198749.2031 | 165737.2031
21:00 |  | 50.0524 | 409.5773 |  | F | 43.1443 | 98.5977 | 0.79999 | 201077 | 167664.4062
21:30 |  | 49.5739 | 393.8379 |  | F | 43.1895 | 98.59 | 0.79999 | 200041.2031 | 166764.2969
22:00 |  | 49.5502 | 387.0012 |  | F | 43.2587 | 98.5606 | 0.79999 | 200134.5 | 166755.5938
22:30 |  | 51.7137 | 396.5848 |  | F | 43.2151 | 98.5515 | 0.79999 | 200403.2969 | 166987.2969
23:00 |  | 52.0606 | 392.6342 |  | F | 43.3854 | 98.5417 | 0.79999 | 201227.2969 | 167567.2031
23:30 |  | 51.3601 | 374.6314 |  | F | 43.452 | 98.5191 | 0.79999 | 200133 | 166582.2969
24:00 |  | 52.9161 | 402.4385 |  | F | 43.3833 | 98.4958 | 0.79999 | 201347.9062 | 167590.2969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 |  | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie