## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-04
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 70.8001 | 299.312 |  | F
N platných SPH |  | 48 | 48 | 0
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 455.5397 | 1926.2883 | 2.3755
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 6435.8005 | 6435.8005 | 6435.8005
Výroba |  | x | x | 25255
Emisný faktor |  | x | x | 9.4062e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 66.2567 | 275.7918 |  | F | 64.7794 | 98.5977 | 0.79999 | 347837.9062 | 271469.3125
01:00 |  | 65.8262 | 270.784 |  | F | 64.5425 | 98.6103 | 0.79999 | 348041.0938 | 271853
01:30 |  | 66.1975 | 275.109 |  | F | 64.2027 | 98.611 | 0.79999 | 347841.0938 | 271972.3125
02:00 |  | 66.9943 | 285.1522 |  | F | 63.9004 | 98.6029 | 0.79999 | 348164.5 | 272447.4062
02:30 |  | 66.6638 | 280.2178 |  | F | 63.6186 | 98.6328 | 0.79999 | 349056 | 273455.8125
03:00 |  | 65.7219 | 284.9553 |  | F | 63.3755 | 98.6424 | 0.79999 | 348469.0938 | 273220.0938
03:30 |  | 65.9966 | 281.4478 |  | F | 63.1751 | 98.6696 | 0.79999 | 349263.5 | 274081.6875
04:00 |  | 67.1656 | 280.5195 |  | F | 62.977 | 98.6643 | 0.79999 | 348145 | 273350.5
04:30 |  | 65.5864 | 277.7475 |  | F | 62.9825 | 98.657 | 0.79999 | 348416.0938 | 273539.0938
05:00 |  | 66.0167 | 277.8902 |  | F | 62.9752 | 98.6503 | 0.79999 | 349430.8125 | 274322.6875
05:30 |  | 68.1265 | 275.8723 |  | F | 62.9598 | 98.6478 | 0.79999 | 342145.4062 | 268609.1875
06:00 |  | 66.1326 | 288.667 |  | F | 62.802 | 98.6636 | 0.79999 | 340973.9062 | 267857.1875
06:30 |  | 66.4542 | 305.6973 |  | F | 62.5352 | 98.6849 | 0.79999 | 341722.6875 | 268716.6875
07:00 |  | 77.88 | 304.3102 |  | F | 62.2241 | 98.7227 | 0.79999 | 341374.6875 | 268795.1875
07:30 |  | 81.8593 | 306.1848 |  | F | 62.4616 | 98.7388 | 0.79999 | 341117.6875 | 268448.0938
08:00 |  | 81.1884 | 306.3133 |  | F | 62.4516 | 98.7659 | 0.79999 | 340468.9062 | 268017.4062
08:30 |  | 75.6363 | 332.1508 |  | F | 62.7609 | 98.7832 | 0.79999 | 342393.4062 | 269332.3125
09:00 |  | 73.9945 | 341.5809 |  | F | 62.4939 | 98.7982 | 0.79999 | 342458.5938 | 269637.8125
09:30 |  | 77.2325 | 359.4428 |  | F | 62.1488 | 98.8405 | 0.79999 | 341226.6875 | 269060.1875
10:00 |  | 74.1471 | 360.5858 |  | F | 62.4383 | 98.8719 | 0.79999 | 341145.8125 | 268849.9062
10:30 |  | 72.9237 | 349.7326 |  | F | 62.7478 | 98.905 | 0.79999 | 341524.9062 | 268990.1875
11:00 |  | 72.7922 | 341.765 |  | F | 62.7911 | 98.928 | 0.79999 | 341084.9062 | 268671.9062
11:30 |  | 70.8012 | 342.9 |  | F | 63.0166 | 98.949 | 0.79999 | 341624.6875 | 268973.5938
12:00 |  | 70.6722 | 334.6974 |  | F | 63.2582 | 98.9604 | 0.79999 | 340518.5938 | 267941.5938
12:30 |  | 71.1888 | 334.2607 |  | F | 63.5065 | 98.9495 | 0.79999 | 341417.6875 | 268421.3125
13:00 |  | 71.2283 | 326.8332 |  | F | 64.2841 | 98.9287 | 0.79999 | 340225.6875 | 266813.3125
13:30 |  | 72.1995 | 306.881 |  | F | 65.5563 | 98.9073 | 0.79999 | 339667.3125 | 265316.8125
14:00 |  | 70.8923 | 297.6187 |  | F | 66.2201 | 98.8894 | 0.79999 | 340406.0938 | 265324.6875
14:30 |  | 71.7251 | 295.3604 |  | F | 66.6823 | 98.8714 | 0.79999 | 340084.3125 | 264665.3125
15:00 |  | 72.4915 | 287.2231 |  | F | 66.8085 | 98.872 | 0.79999 | 339417.9062 | 264049.5
15:30 |  | 72.19 | 301.3008 |  | F | 66.767 | 98.871 | 0.79999 | 339167.1875 | 263884.1875
16:00 |  | 71.8693 | 298.9611 |  | F | 66.714 | 98.8799 | 0.79999 | 339724.1875 | 264382.3125
16:30 |  | 73.8138 | 275.8315 |  | F | 66.6384 | 98.8914 | 0.79999 | 340576 | 265135.1875
17:00 |  | 71.2673 | 275.0025 |  | F | 66.7392 | 98.9019 | 0.79999 | 339813.0938 | 264490.6875
17:30 |  | 69.862 | 276.0352 |  | F | 66.2701 | 98.9034 | 0.79999 | 339228.5 | 264404.5938
18:00 |  | 73.3446 | 269.9898 |  | F | 66.5568 | 98.9043 | 0.79999 | 339381.6875 | 264304.3125
18:30 |  | 72.2656 | 266.1974 |  | F | 66.7481 | 98.892 | 0.79999 | 339363.4062 | 264107.6875
19:00 |  | 68.9096 | 272.3492 |  | F | 66.7197 | 98.9094 | 0.79999 | 339380.0938 | 264189.0938
19:30 |  | 68.6194 | 292.1424 |  | F | 66.2725 | 98.9262 | 0.79999 | 340029.5938 | 265087.3125
20:00 |  | 70.8029 | 296.1924 |  | F | 65.8759 | 98.9603 | 0.79999 | 338773.6875 | 264509.1875
20:30 |  | 69.942 | 293.4346 |  | F | 65.6276 | 98.9991 | 0.79999 | 339975.8125 | 265746.0938
21:00 |  | 69.977 | 304.4764 |  | F | 65.2616 | 99.0316 | 0.79999 | 339621.6875 | 265843.8125
21:30 |  | 70.7108 | 301.8146 |  | F | 64.8575 | 99.0365 | 0.79999 | 340888.5 | 267167.4062
22:00 |  | 71.7867 | 293.3461 |  | F | 64.3986 | 99.0371 | 0.79999 | 341852.4062 | 268289.5
22:30 |  | 70.248 | 290.2537 |  | F | 63.918 | 99.0502 | 0.79999 | 339779.5938 | 267077.4062
23:00 |  | 69.5169 | 300.9539 |  | F | 63.4584 | 99.0592 | 0.79999 | 340529 | 268057
23:30 |  | 70.3833 | 289.7291 |  | F | 63.0372 | 99.0692 | 0.79999 | 341540.5938 | 269217.4062
24:00 |  | 70.9031 | 281.2721 |  | F | 62.6959 | 99.083 | 0.79999 | 341509.6875 | 269503.6875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie