## denny
Denný protokol za |  | 2024-02-21
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 198.0832 |  | F | 0.44822 | 77.7397 | 99.2509 | 5 | 57173.4621 | 41425.9239
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 196.7146 | 0 |  | 0.44577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 497.1111 |  |  | 497.1111 |  |  |  |  | 497.1111
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 197.1073 |  | F | 0.46844 | 77.5727 | 99.4235 | 5 | 55073.5391 | 39992.972
01:00 |  | 197.7257 |  | F | 0.4534 | 77.3046 | 99.4368 | 5 | 55171.043 | 40099.7508
01:30 |  | 200.5011 |  | F | 0.42115 | 77.3036 | 99.4236 | 5 | 55184.9766 | 40104.6724
02:00 |  | 203.8894 |  | F | 0.45623 | 77.4349 | 99.4036 | 5 | 55113.3008 | 40029.5424
02:30 |  | 208.2156 |  | F | 0.41438 | 77.6902 | 99.3958 | 5 | 55267.0234 | 40108.819
03:00 |  | 212.9961 |  | F | 0.42794 | 77.9986 | 99.3837 | 5 | 55356.6797 | 40133.7135
03:30 |  | 214.4408 |  | F | 0.45867 | 78.3252 | 99.3707 | 5 | 55361.7617 | 40094.886
04:00 |  | 216.1452 |  | F | 0.46042 | 78.2928 | 99.3605 | 5 | 55387.293 | 40112.971
04:30 |  | 220.038 |  | F | 0.42138 | 78.2535 | 99.3512 | 5 | 55314.1367 | 40060.685
05:00 |  | 222.5376 |  | F | 0.45404 | 78.0628 | 99.3532 | 5 | 55310.8828 | 40080.8812
05:30 |  | 224.3151 |  | F | 0.43051 | 77.5628 | 99.3496 | 5 | 55353.5625 | 40167.5827
06:00 |  | 220.8331 |  | F | 0.43549 | 77.3821 | 99.3509 | 5 | 55324.5586 | 40167.7363
06:30 |  | 221.0831 |  | F | 0.43859 | 77.4896 | 99.3423 | 5 | 55345.5664 | 40167.1816
07:00 |  | 215.2824 |  | F | 0.47356 | 77.701 | 99.3522 | 5 | 55513.668 | 40268.9155
07:30 |  | 187.9603 |  | F | 0.54351 | 77.5777 | 99.3426 | 5 | 56330.8398 | 40872.1064
08:00 |  | 188.8171 |  | F | 0.49129 | 77.5728 | 99.3507 | 5 | 57629.4688 | 41818.3654
08:30 |  | 184.9304 |  | F | 0.7507 | 77.6142 | 99.3583 | 5 | 59338.7227 | 43056.8788
09:00 |  | 186.0179 |  | F | 0.52715 | 77.6999 | 99.3507 | 5 | 59928.7656 | 43471.0656
09:30 |  | 185.0706 |  | F | 0.56308 | 77.6821 | 99.3495 | 5 | 59803.3828 | 43381.8038
10:00 |  | 191.4623 |  | F | 0.49255 | 77.6307 | 99.3442 | 5 | 59843.9453 | 43415.2709
10:30 |  | 187.6486 |  | F | 0.41366 | 77.5331 | 99.3362 | 5 | 59925.2656 | 43482.8647
11:00 |  | 186.0854 |  | F | 0.41959 | 77.5387 | 99.3388 | 5 | 59728.9023 | 43340.8034
11:30 |  | 189.0304 |  | F | 0.3857 | 77.5942 | 99.3274 | 5 | 59725.4805 | 43326.5033
12:00 |  | 193.8515 |  | F | 0.39023 | 77.8296 | 99.3134 | 5 | 59540.7461 | 43157.4366
12:30 |  | 194.3882 |  | F | 0.3919 | 78.0493 | 99.2879 | 5 | 59457.3438 | 43058.9853
13:00 |  | 193.1102 |  | F | 0.40953 | 78.2176 | 99.2705 | 5 | 58244.082 | 42152.7381
13:30 |  | 195.1055 |  | F | 0.41222 | 78.2797 | 99.2547 | 5 | 57821.6875 | 41832.9838
14:00 |  | 199.2267 |  | F | 0.42588 | 78.4554 | 99.2317 | 5 | 57476.3789 | 41552.7232
14:30 |  | 201.9341 |  | F | 0.53509 | 78.5507 | 99.2145 | 5 | 57058.1562 | 41232.066
15:00 |  | 202.8741 |  | F | 0.4648 | 78.3929 | 99.2012 | 5 | 57079.1484 | 41260.1869
15:30 |  | 204.9542 |  | F | 0.50182 | 78.1433 | 99.1956 | 5 | 57138.7227 | 41330.2772
16:00 |  | 205.7349 |  | F | 0.44703 | 77.9893 | 99.1835 | 5 | 57197.8672 | 41386.1682
16:30 |  | 196.2348 |  | F | 0.42057 | 77.9562 | 99.1727 | 5 | 57053.0742 | 41280.7789
17:00 |  | 196.1505 |  | F | 0.40367 | 78.0484 | 99.165 | 5 | 57005.1641 | 41232.0937
17:30 |  | 193.6775 |  | F | 0.40738 | 78.2538 | 99.1538 | 5 | 56997.6016 | 41197.8571
18:00 |  | 199.7751 |  | F | 0.41048 | 78.4766 | 99.1544 | 5 | 57112.7891 | 41255.2346
18:30 |  | 199.394 |  | F | 0.44251 | 78.7267 | 99.1553 | 5 | 57142.4844 | 41247.6995
19:00 |  | 198.5709 |  | F | 0.43692 | 78.4727 | 99.1499 | 5 | 57142.8594 | 41275.5165
19:30 |  | 199.1663 |  | F | 0.43129 | 78.47 | 99.1353 | 5 | 57708.3789 | 41678.1926
20:00 |  | 203.7002 |  | F | 0.46383 | 78.4209 | 99.1204 | 5 | 57563.7773 | 41573.3145
20:30 |  | 204.7314 |  | F | 0.42466 | 77.9398 | 99.098 | 5 | 57448.2148 | 41537.3273
21:00 |  | 191.6808 |  | F | 0.41328 | 77.3948 | 99.0774 | 5 | 57511.2305 | 41638.9073
21:30 |  | 182.1287 |  | F | 0.42406 | 77.0129 | 99.0525 | 5 | 57415.1875 | 41604.2448
22:00 |  | 183.7715 |  | F | 0.40506 | 76.7166 | 99.0494 | 5 | 57491.2148 | 41693.2698
22:30 |  | 180.1365 |  | F | 0.42371 | 76.4574 | 99.0327 | 5 | 57322.4219 | 41594.6862
23:00 |  | 178.9478 |  | F | 0.415 | 76.2606 | 99.0245 | 5 | 57429.6211 | 41692.476
23:30 |  | 173.6969 |  | F | 0.41124 | 76.1523 | 98.9899 | 5 | 57391.2852 | 41662.9998
24:00 |  | 172.9164 |  | F | 0.4011 | 76.0211 | 98.9625 | 5 | 57243.9766 | 41560.2102
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie