## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-17
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 82.817 | 448.6411 | 0.44283 | 45.4328 | 96.8203 | 0.79999 | 156473.1497 | 127200.556
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 252.9192 | 1369.7544 | 1.3523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1526.4067 | 1526.4067 | 1526.4067 |  |  |  |  | 1526.4067
Výroba |  | x | x | 17305
Emisný faktor |  | x | x | 7.8145e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 71.8897 | 424.3242 | 0.35797 | 46.0183 | 96.7862 | 0.79999 | 156403.2031 | 126865.3984
01:00 |  | 68.92 | 440.4258 | 0.35886 | 45.9809 | 96.7698 | 0.79999 | 155973.7969 | 126510.5
01:30 |  | 69.3297 | 435.775 | 0.34778 | 45.8678 | 96.7837 | 0.79999 | 155896 | 126510.2031
02:00 |  | 70.1752 | 445.7254 | 0.34555 | 45.8352 | 96.775 | 0.79999 | 156202.0938 | 126760.2969
02:30 |  | 70.9518 | 438.2906 | 0.35406 | 45.8924 | 96.7663 | 0.79999 | 156286.0938 | 126794.2031
03:00 |  | 68.0376 | 433.4908 | 0.33933 | 45.5027 | 96.7476 | 0.79999 | 155671 | 126424.7969
03:30 |  | 70.4571 | 425.324 | 0.32927 | 45.4095 | 96.7319 | 0.79999 | 155859.0938 | 126594.6016
04:00 |  | 70.7927 | 423.5936 | 0.33941 | 45.3995 | 96.7236 | 0.79999 | 155959.7031 | 126669.3984
04:30 |  | 67.4492 | 430.4264 | 0.33229 | 45.5218 | 96.6969 | 0.79999 | 155839.0938 | 126488
05:00 |  | 72.6336 | 422.0342 | 0.31331 | 45.6027 | 96.6954 | 0.79999 | 155882.2969 | 126488.8984
05:30 |  | 73.2903 | 439.075 | 0.32279 | 45.7255 | 96.7088 | 0.79999 | 155979 | 126536.2031
06:00 |  | 69.7733 | 426.3139 | 0.32366 | 45.6286 | 96.7213 | 0.79999 | 155703.5938 | 126367.2031
06:30 |  | 73.4178 | 400.5279 | 0.321 | 45.4422 | 96.7241 | 0.79999 | 156708.4062 | 127260.8984
07:00 |  | 77.747 | 436.024 | 0.33714 | 45.3879 | 96.7255 | 0.79999 | 156162.4062 | 126840.8984
07:30 |  | 82.0533 | 455.2613 | 0.34229 | 45.1969 | 96.7379 | 0.79999 | 156163.2969 | 126934.1016
08:00 |  | 82.0663 | 444.5459 | 0.34606 | 45.1648 | 96.7624 | 0.79999 | 156540 | 127285.3984
08:30 |  | 82.2573 | 432.9276 | 0.36123 | 45.0914 | 96.7735 | 0.79999 | 156166.9062 | 127025.7031
09:00 |  | 86.8297 | 425.5225 | 0.36477 | 44.6698 | 96.7773 | 0.79999 | 156803.7031 | 127717.6016
09:30 |  | 103.5895 | 407.2541 | 0.36172 | 44.0968 | 96.7946 | 0.79999 | 157637.7969 | 128652.2969
10:00 |  | 107.6586 | 423.9568 | 0.39766 | 44.4374 | 96.8022 | 0.79999 | 157028.7031 | 128028
10:30 |  | 101.1759 | 487.6017 | 0.42538 | 44.7523 | 96.8067 | 0.79999 | 157088.7969 | 127956.5
11:00 |  | 95.4565 | 474.6697 | 0.43415 | 45.4889 | 96.8128 | 0.79999 | 157032.2031 | 127622.2969
11:30 |  | 90.822 | 470.8805 | 0.4385 | 45.8218 | 96.8274 | 0.79999 | 157831.5938 | 128157.2969
12:00 |  | 90.8906 | 443.6688 | 0.43954 | 45.8547 | 96.8375 | 0.79999 | 156927.2031 | 127422.8984
12:30 |  | 92.5573 | 496.576 | 0.43912 | 45.872 | 96.8289 | 0.79999 | 157325.7969 | 127728.7031
13:00 |  | 89.0856 | 507.7678 | 0.45919 | 46.2563 | 96.8277 | 0.79999 | 156826.2969 | 127168.2969
13:30 |  | 90.2515 | 498.5006 | 0.44133 | 46.3311 | 96.8379 | 0.79999 | 157109.7969 | 127381.7031
14:00 |  | 87.172 | 512.7584 | 0.43501 | 46.2826 | 96.8425 | 0.79999 | 157041.2031 | 127351.3984
14:30 |  | 88.5544 | 494.801 | 0.42731 | 46.4343 | 96.856 | 0.79999 | 156975.2969 | 127255.3984
15:00 |  | 88.7714 | 453.2977 | 0.42307 | 46.1614 | 96.8639 | 0.79999 | 157250.5 | 127597.6016
15:30 |  | 87.8304 | 437.0617 | 0.41671 | 45.8301 | 96.87 | 0.79999 | 157363.5938 | 127830.2031
16:00 |  | 88.4535 | 442.1295 | 0.45137 | 46.0718 | 96.8612 | 0.79999 | 156387.7969 | 126929.8984
16:30 |  | 89.4562 | 420.0541 | 0.49003 | 45.9079 | 96.8556 | 0.79999 | 155472.7969 | 126244.6016
17:00 |  | 83.8938 | 433.4627 | 0.48435 | 45.4815 | 96.8549 | 0.79999 | 155935.0938 | 126788.6016
17:30 |  | 81.3676 | 438.9051 | 0.43859 | 45.0565 | 96.8949 | 0.79999 | 156049.7969 | 127103.3984
18:00 |  | 82.0306 | 449.2424 | 0.42627 | 44.9561 | 96.8931 | 0.79999 | 156669.4062 | 127646.5
18:30 |  | 82.5907 | 440.8516 | 0.45693 | 45.066 | 96.8896 | 0.79999 | 155777.5 | 126871.1016
19:00 |  | 86.455 | 431.8832 | 0.50228 | 45.1353 | 96.9177 | 0.79999 | 155881.0938 | 126964.7969
19:30 |  | 83.3598 | 432.026 | 0.55422 | 45.1371 | 96.9183 | 0.79999 | 156391.4062 | 127380.5
20:00 |  | 81.0634 | 425.0465 | 0.56122 | 45.0922 | 96.9104 | 0.79999 | 156461.9062 | 127445.2969
20:30 |  | 83.425 | 460.2547 | 0.55881 | 44.7403 | 96.9042 | 0.79999 | 156679.7969 | 127756
21:00 |  | 86.9178 | 456.2896 | 0.61579 | 44.9887 | 96.9131 | 0.79999 | 156787.4062 | 127755.8984
21:30 |  | 82.0105 | 459.7445 | 0.63765 | 44.9877 | 96.9118 | 0.79999 | 155925.9062 | 127052.6016
22:00 |  | 87.0474 | 476.9543 | 0.62295 | 45.0241 | 96.8891 | 0.79999 | 156697.2031 | 127636.3984
22:30 |  | 85.9068 | 473.8789 | 0.6738 | 44.993 | 96.8875 | 0.79999 | 156406.9062 | 127410.5
23:00 |  | 82.2561 | 471.3041 | 0.68251 | 44.9895 | 96.8797 | 0.79999 | 156340.4062 | 127347.2969
23:30 |  | 83.9237 | 465.259 | 0.68867 | 45.059 | 96.8926 | 0.79999 | 156609.7031 | 127555.8984
24:00 |  | 83.1707 | 469.0851 | 0.73517 | 45.131 | 96.8869 | 0.79999 | 156598.5938 | 127510.5
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3464 | 606.1158 | 0.36911 | 87.0647 | 98.1045 | 0 | 0 | 760775.2239
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie