## denny
Denný protokol za |  | 2025-06-24
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40 | [6 empty] | 7.86
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 275.6532 |  | F | 0 |  | 79.7095 |  | 98.755 | 5.1 | 82983.5771 | 59430.3202
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 |  | 48 |  | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 | [6 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 392.939 | 0 |  | 0.016273 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 713.1638 |  |  | 713.1638 | [6 empty] | 713.1638
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C |  | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 268.7954 |  | F | 0 |  | 78.8418 |  | 98.6655 | 5.1 | 85067.2812 | 61017.3104
01:00 |  | 274.8312 |  | F | 0 |  | 79.2632 |  | 98.6564 | 5.1 | 84510.4688 | 60539.8786
01:30 |  | 279.8012 |  | F | 0 |  | 79.1825 |  | 98.6523 | 5.1 | 84088.5859 | 60248.9657
02:00 |  | 288.9719 |  | F | 0 |  | 78.6564 |  | 98.6403 | 5.1 | 84284.0469 | 60471.9736
02:30 |  | 283.3744 |  | F | 0 |  | 78.6977 |  | 98.6215 | 5.1 | 84434.7188 | 60561.4296
03:00 |  | 302.4368 |  | F | 0 |  | 79.2622 |  | 98.6159 | 5.1 | 84134.0781 | 60245.7109
03:30 |  | 270.4397 |  | F | 0 |  | 78.9879 |  | 98.6305 | 5.1 | 84247.2578 | 60382.6525
04:00 |  | 265.83 |  | F | 0 |  | 78.4715 |  | 98.6404 | 5.1 | 84326.6484 | 60534.4037
04:30 |  | 267.0201 |  | F | 0 |  | 78.4931 |  | 98.6427 | 5.1 | 84689.0859 | 60792.2829
05:00 |  | 271.9237 |  | F | 0 |  | 78.7804 |  | 98.6607 | 5.1 | 84676.6953 | 60744.8436
05:30 |  | 264.2605 |  | F | 0 |  | 79.0056 |  | 98.6915 | 5.1 | 84661.3594 | 60713.9655
06:00 |  | 289.6152 |  | F | 0 |  | 79.2873 |  | 98.7171 | 5.1 | 85621.8516 | 61369.5626
06:30 |  | 289.4391 |  | F | 0 |  | 79.4933 |  | 98.7419 | 5.1 | 86689.5156 | 62114.146
07:00 |  | 288.5356 |  | F | 0 |  | 79.0362 |  | 98.751 | 5.1 | 86176.1484 | 61832.1577
07:30 |  | 288.6707 |  | F | 0 |  | 79.3097 |  | 98.7572 | 5.1 | 85466.7969 | 61279.4236
08:00 |  | 301.2416 |  | F | 0 |  | 79.3949 |  | 98.7837 | 5.1 | 82387.0234 | 59072.7977
08:30 |  | 309.9734 |  | F | 0 |  | 78.8942 |  | 98.8119 | 5.1 | 79465.2812 | 57075.2277
09:00 |  | 306.4115 |  | F | 0 |  | 78.942 |  | 98.8265 | 5.1 | 80186.8516 | 57594.1356
09:30 |  | 311.0776 |  | F | 0 |  | 79.4496 |  | 98.8307 | 5.1 | 80047.6875 | 57413.8691
10:00 |  | 314.4499 |  | F | 0 |  | 79.567 |  | 98.835 | 5.1 | 80110.2188 | 57442.1023
10:30 |  | 316.1255 |  | F | 0 |  | 79.6003 |  | 98.827 | 5.1 | 80614.6797 | 57793.7094
11:00 |  | 317.1608 |  | F | 0 |  | 79.9354 |  | 98.8313 | 5.1 | 80783.3594 | 57862.1892
11:30 |  | 300.9074 |  | F | 0 |  | 79.8205 |  | 98.8453 | 5.1 | 80662.2266 | 57802.3654
12:00 |  | 270.3334 |  | F | 0 |  | 79.8167 |  | 98.8342 | 5.1 | 80191.75 | 57459.398
12:30 |  | 284.8305 |  | F | 0 |  | 80.0643 |  | 98.84 | 5.1 | 79187.2969 | 56703.2262
13:00 |  | 290.7519 |  | F | 0 |  | 79.7709 |  | 98.8399 | 5.1 | 80538.1328 | 57718.422
13:30 |  | 276.8723 |  | F | 0 |  | 79.7642 |  | 98.8295 | 5.1 | 81570.0938 | 58452.9799
14:00 |  | 277.4725 |  | F | 0 |  | 80.0067 |  | 98.8371 | 5.1 | 81725.5156 | 58528.6058
14:30 |  | 292.3596 |  | F | 0 |  | 79.9326 |  | 98.8254 | 5.1 | 81941.3047 | 58688.4961
15:00 |  | 284.5827 |  | F | 0 |  | 79.8236 |  | 98.8162 | 5.1 | 82547.1641 | 59135.1771
15:30 |  | 282.267 |  | F | 0 |  | 80.3793 |  | 98.7945 | 5.1 | 83311.6172 | 59575.9471
16:00 |  | 282.5736 |  | F | 0 |  | 80.634 |  | 98.7785 | 5.1 | 83262.7422 | 59488.4694
16:30 |  | 286.5508 |  | F | 0 |  | 80.4853 |  | 98.7664 | 5.1 | 83172.0078 | 59441.3446
17:00 |  | 288.4049 |  | F | 0 |  | 80.5833 |  | 98.7608 | 5.1 | 83040.6641 | 59327.7046
17:30 |  | 253.8595 |  | F | 0 |  | 80.4965 |  | 98.7682 | 5.1 | 83109.3906 | 59395.7996
18:00 |  | 262.3339 |  | F | 0 |  | 80.2597 |  | 98.7468 | 5.1 | 82939.2891 | 59301.1342
18:30 |  | 264.3448 |  | F | 0 |  | 80.5826 |  | 98.7514 | 5.1 | 82928.3359 | 59241.9381
19:00 |  | 251.435 |  | F | 0 |  | 80.8309 |  | 98.7689 | 5.1 | 82705.8594 | 59051.9939
19:30 |  | 230.6852 |  | F | 0 |  | 80.9616 |  | 98.7758 | 5.1 | 83432.625 | 59553.0633
20:00 |  | 243.7111 |  | F | 0 |  | 81.138 |  | 98.7726 | 5.1 | 83421 | 59513.2216
20:30 |  | 249.5874 |  | F | 0 |  | 80.7635 |  | 98.7781 | 5.1 | 83389.2734 | 59556.8299
21:00 |  | 248.0535 |  | F | 0 |  | 80.4522 |  | 98.7766 | 5.1 | 83313.0469 | 59553.8687
21:30 |  | 233.8468 |  | F | 0 |  | 80.4549 |  | 98.7882 | 5.1 | 83266.125 | 59526.8864
22:00 |  | 232.4798 |  | F | 0 |  | 80.1193 |  | 98.7723 | 5.1 | 83379.4297 | 59654.8971
22:30 |  | 234.6732 |  | F | 0 |  | 79.8491 |  | 98.7509 | 5.1 | 83221.2891 | 59574.4232
23:00 |  | 238.0005 |  | F | 0 |  | 79.8625 |  | 98.739 | 5.1 | 83438.6875 | 59720.6124
23:30 |  | 242.8172 |  | F | 0 |  | 79.4921 |  | 98.7316 | 5.1 | 83255.6484 | 59647.7126
24:00 |  | 257.2353 |  | F | 0 |  | 79.1595 |  | 98.7204 | 5.1 | 83591.5469 | 59938.1166
Náhradné hodnoty pre rok 2025 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota |  | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C |  | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 10.1722 | 0 |  | 0.011409 |  | 72.0254 |  | 98.8554 | 0 | 0 | 51571.8999
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5.1
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH | [5 empty] | Označenie PDH
žiadne | platná hodnota |  |  |  |  | G |  | PDH > EL+ I
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota |  |  |  |  | Náhradné hodnoty boli použité
E | Náhradná hodnota |  |  |  |  | z dôvodu neplatného merania
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie