## denny
Denný protokol za |  | 2023-12-05
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 186.2782 |  | F | 0.4098 | 62.0826 | 98.5855 | 5 | 35438.8035 | 26686.8525
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 119.7878 | 0 |  | 0.012935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 320.2422 |  |  | 320.2422 |  |  |  |  | 320.2422
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 179.5918 |  | F | 0.40948 | 62.8958 | 98.7268 | 5 | 36165.0234 | 27217.0411
01:00 |  | 173.4392 |  | F | 0.40011 | 63.3668 | 98.7085 | 5 | 36168.6641 | 27176.635
01:30 |  | 171.8405 |  | F | 0.38795 | 63.9018 | 98.7004 | 5 | 36144.1055 | 27112.8378
02:00 |  | 172.1257 |  | F | 0.40469 | 64.3599 | 98.7042 | 5 | 36089.2656 | 27036.0039
02:30 |  | 167.6666 |  | F | 0.40997 | 64.8196 | 98.6945 | 5 | 36040.6719 | 26960.2234
03:00 |  | 164.0501 |  | F | 0.40587 | 65.2652 | 98.6696 | 5 | 36114.0078 | 26972.7085
03:30 |  | 165.6065 |  | F | 0.39765 | 65.7033 | 98.6519 | 5 | 36160.2461 | 26967.4821
04:00 |  | 167.8781 |  | F | 0.40539 | 66.2008 | 98.6414 | 5 | 36114.8164 | 26891.2591
04:30 |  | 161.111 |  | F | 0.42521 | 66.435 | 98.6287 | 5 | 36090.0508 | 26850.8185
05:00 |  | 158.6694 |  | F | 0.5327 | 66.8542 | 98.621 | 5 | 37631.7617 | 27961.1586
05:30 |  | 155.4616 |  | F | 0.4529 | 67.4813 | 98.5993 | 5 | 37701.3164 | 27955.0961
06:00 |  | 155.4643 |  | F | 0.42325 | 67.94 | 98.5874 | 5 | 37664.0039 | 27886.5275
06:30 |  | 161.3268 |  | F | 0.3988 | 68.4293 | 98.5918 | 5 | 37686.1836 | 27864.2058
07:00 |  | 158.6409 |  | F | 0.43805 | 68.9144 | 98.5884 | 5 | 37744.2422 | 27866.5996
07:30 |  | 171.5306 |  | F | 0.42149 | 69.068 | 98.5991 | 5 | 35706.4375 | 26353.1184
08:00 |  | 190.2052 |  | F | 0.41342 | 69.0924 | 98.6006 | 5 | 36237.9062 | 26743.8664
08:30 |  | 192.2081 |  | F | 0.42009 | 68.5644 | 98.6052 | 5 | 37523.4297 | 27736.6742
09:00 |  | 204.4431 |  | F | 0.4227 | 67.7188 | 98.6047 | 5 | 38061.9609 | 28204.4017
09:30 |  | 209.2262 |  | F | 0.4063 | 66.7088 | 98.6137 | 5 | 38098.6875 | 28318.1056
10:00 |  | 214.9381 |  | F | 0.4081 | 65.4253 | 98.6266 | 5 | 38339.2305 | 28608.6527
10:30 |  | 210.5241 |  | F | 0.45479 | 64.2247 | 98.6272 | 5 | 38403.0078 | 28758.3995
11:00 |  | 211.591 |  | F | 0.43852 | 63.038 | 98.5906 | 5 | 39030.6133 | 29320.7
11:30 |  | 217.6716 |  | F | 0.38923 | 61.9908 | 98.5721 | 5 | 37562.5273 | 28300.6674
12:00 |  | 218.1475 |  | F | 0.40264 | 61.0796 | 98.5592 | 5 | 37399.5781 | 28251.0242
12:30 |  | 217.0424 |  | F | 0.39793 | 60.2423 | 98.5552 | 5 | 37321.3594 | 28261.5883
13:00 |  | 223.7692 |  | F | 0.38805 | 59.5869 | 98.552 | 5 | 37121.0508 | 28164.3643
13:30 |  | 234.1277 |  | F | 0.39387 | 58.9917 | 98.5549 | 5 | 36065.7109 | 27413.5128
14:00 |  | 235.6865 |  | F | 0.3903 | 58.6657 | 98.5414 | 5 | 35986.9727 | 27376.7899
14:30 |  | 239.9234 |  | F | 0.3935 | 58.4129 | 98.5236 | 5 | 35908.6523 | 27333.1041
15:00 |  | 240.7297 |  | F | 0.3977 | 58.263 | 98.5209 | 5 | 35856.1211 | 27304.7029
15:30 |  | 242.967 |  | F | 0.38803 | 58.1218 | 98.5331 | 5 | 35770.4688 | 27254.4768
16:00 |  | 258.6998 |  | F | 0.38847 | 58.0386 | 98.5353 | 5 | 34939.2773 | 26628.4383
16:30 |  | 266.8504 |  | F | 0.39308 | 57.8081 | 98.5356 | 5 | 33032.6875 | 25192.9576
17:00 |  | 165.5242 |  | F | 0.40179 | 57.5609 | 98.5273 | 5 | 32869.1992 | 25084.9141
17:30 |  | 163.5015 |  | F | 0.43776 | 57.5657 | 98.5309 | 5 | 32849.6484 | 25070.5375
18:00 |  | 170.9579 |  | F | 0.43042 | 57.5891 | 98.5315 | 5 | 32814.7812 | 25042.3016
18:30 |  | 173.2494 |  | F | 0.43917 | 57.578 | 98.5359 | 5 | 32823.582 | 25050.984
19:00 |  | 167.3313 |  | F | 0.42436 | 57.5903 | 98.5488 | 5 | 32879.0938 | 25095.701
19:30 |  | 161.1756 |  | F | 0.39317 | 57.6805 | 98.5452 | 5 | 32911.0273 | 25112.3124
20:00 |  | 155.2309 |  | F | 0.39655 | 57.7705 | 98.5446 | 5 | 32959.2383 | 25142.1078
20:30 |  | 157.8038 |  | F | 0.39026 | 57.9052 | 98.5496 | 5 | 32923.625 | 25106.0021
21:00 |  | 156.8552 |  | F | 0.39167 | 58.122 | 98.5543 | 5 | 32928.2734 | 25094.2972
21:30 |  | 164.8609 |  | F | 0.39888 | 58.2912 | 98.5549 | 5 | 32240.9434 | 24558.1064
22:00 |  | 162.999 |  | F | 0.40152 | 58.4495 | 98.5531 | 5 | 32201.5898 | 24515.9626
22:30 |  | 157.1591 |  | F | 0.38933 | 58.6859 | 98.5453 | 5 | 32277.4297 | 24554.2696
23:00 |  | 154.8437 |  | F | 0.39208 | 58.9856 | 98.5427 | 5 | 32128.0293 | 24417.9211
23:30 |  | 155.6831 |  | F | 0.39275 | 59.1371 | 98.54 | 5 | 32238.3105 | 24489.8919
24:00 |  | 161.0243 |  | F | 0.39058 | 59.4438 | 98.5339 | 5 | 32137.7598 | 24389.4696
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie