## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-06
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 193.8092 |  | F | 0.40143
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 208.3011 |  |  | 0.4315
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1077.5422 |  |  | 1077.5422
Výroba |  | x | x |  | 269465
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.6013e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 163.7994 |  | F | 0.37973 | 77.8005 | 98.3642 | 5 | 65222.4531 | 46827.7929
01:00 |  | 132.741 |  | F | 0.37588 | 77.9191 | 98.3729 | 5 | 64368.6719 | 46203.2519
01:30 |  | 173.2599 |  | F | 0.37895 | 78.2481 | 98.3708 | 5 | 64448.7891 | 46216.4843
02:00 |  | 168.217 |  | F | 0.37588 | 78.0984 | 98.3709 | 5 | 64435.4844 | 46226.6999
02:30 |  | 129.5602 |  | F | 0.37595 | 77.9339 | 98.3563 | 5 | 64309.0078 | 46150.7164
03:00 |  | 135.2688 |  | F | 0.37588 | 77.7911 | 98.3497 | 5 | 64153.8633 | 46055.0114
03:30 |  | 135.4968 |  | F | 0.3759 | 77.493 | 98.3318 | 5 | 64148.2344 | 46081.7359
04:00 |  | 138.0362 |  | F | 0.37588 | 77.5048 | 98.3328 | 5 | 64181.875 | 46104.8025
04:30 |  | 145.2769 |  | F | 0.37588 | 77.9299 | 98.349 | 5 | 64196.4492 | 46067.0439
05:00 |  | 146.8518 |  | F | 0.37587 | 78.2919 | 98.3778 | 5 | 64044.6484 | 45924.2119
05:30 |  | 164.0741 |  | F | 0.37587 | 78.663 | 98.3855 | 5 | 63357.9961 | 45387.4541
06:00 |  | 149.0568 |  | F | 0.37587 | 78.7598 | 98.4028 | 5 | 62845.8516 | 45016.1158
06:30 |  | 130.1564 |  | F | 0.37587 | 78.5458 | 98.4228 | 5 | 64273.7344 | 46076.2992
07:00 |  | 136.2007 |  | F | 0.37588 | 78.1876 | 98.4352 | 5 | 64219.6602 | 46090.2803
07:30 |  | 137.6283 |  | F | 0.37587 | 77.8213 | 98.4535 | 5 | 63122.5078 | 45358.5732
08:00 |  | 154.2479 |  | F | 0.37588 | 77.4692 | 98.4696 | 5 | 63567.0977 | 45731.3908
08:30 |  | 169.6542 |  | F | 0.37591 | 77.4812 | 98.4792 | 5 | 63166.8867 | 45446.3322
09:00 |  | 173.5395 |  | F | 0.37591 | 77.5915 | 98.4914 | 5 | 64620.0195 | 46482.9262
09:30 |  | 200.2474 |  | F | 0.37591 | 77.8855 | 98.4893 | 5 | 67445.7656 | 48473.9211
10:00 |  | 234.6462 |  | F | 0.37591 | 78.2203 | 98.4943 | 5 | 65574.0859 | 47086.1919
10:30 |  | 229.0037 |  | F | 0.37673 | 78.2503 | 98.4962 | 5 | 64886.8984 | 46589.6524
11:00 |  | 234.9924 |  | F | 0.39651 | 77.9567 | 98.5078 | 5 | 63092.3828 | 45344.4187
11:30 |  | 244.7995 |  | F | 0.54152 | 77.816 | 98.5074 | 5 | 62124.5664 | 44666.5487
12:00 |  | 247.5202 |  | F | 0.63933 | 77.899 | 98.4985 | 5 | 61902.4375 | 44492.294
12:30 |  | 237.7802 |  | F | 0.56575 | 78.1157 | 98.4883 | 5 | 61724.8047 | 44332.6676
13:00 |  | 242.9414 |  | F | 0.38123 | 78.5346 | 98.4735 | 5 | 61855.8711 | 44367.2133
13:30 |  | 249.8622 |  | F | 0.37592 | 79.0716 | 98.4733 | 5 | 61938.7109 | 44358.847
14:00 |  | 247.4522 |  | F | 0.37592 | 79.2502 | 98.4662 | 5 | 61936.2695 | 44331.4122
14:30 |  | 241.4303 |  | F | 0.37593 | 79.2024 | 98.4432 | 5 | 61681.6094 | 44144.7867
15:00 |  | 238.8359 |  | F | 0.37619 | 78.9819 | 98.4155 | 5 | 61533.7539 | 44054.1405
15:30 |  | 229.4347 |  | F | 0.3761 | 78.4656 | 98.3906 | 5 | 61913.9492 | 44380.2256
16:00 |  | 225.7046 |  | F | 0.37594 | 78.4597 | 98.367 | 5 | 61583.4336 | 44133.4676
16:30 |  | 221.5165 |  | F | 0.37593 | 78.6861 | 98.3324 | 5 | 61430.5508 | 43980.0805
17:00 |  | 220.7233 |  | F | 0.37592 | 78.9273 | 98.3104 | 5 | 61578.9609 | 44046.2634
17:30 |  | 229.1929 |  | F | 0.3759 | 78.8793 | 98.291 | 5 | 61778.0859 | 44186.0007
18:00 |  | 218.2443 |  | F | 0.37592 | 78.9352 | 98.2755 | 5 | 62169.6055 | 44451.9476
18:30 |  | 217.9344 |  | F | 0.37593 | 79.2031 | 98.2608 | 5 | 62381.8359 | 44563.1434
19:00 |  | 215.7308 |  | F | 0.37592 | 79.4135 | 98.2459 | 5 | 62042.0195 | 44287.2026
19:30 |  | 215.9655 |  | F | 0.37591 | 79.5846 | 98.2441 | 5 | 61817.2461 | 44104.5299
20:00 |  | 209.6644 |  | F | 0.37592 | 79.2405 | 98.2412 | 5 | 62178.5391 | 44404.3418
20:30 |  | 201.9829 |  | F | 0.3759 | 78.7757 | 98.2481 | 5 | 61313.5938 | 43847.5333
21:00 |  | 200.1281 |  | F | 0.38064 | 78.2217 | 98.2435 | 5 | 60369.8594 | 43238.6958
21:30 |  | 197.3518 |  | F | 0.37815 | 77.4869 | 98.2372 | 5 | 60559.9414 | 43462.9377
22:00 |  | 200.9224 |  | F | 0.3759 | 77.0897 | 98.2164 | 5 | 60308.375 | 43322.3344
22:30 |  | 192.5336 |  | F | 0.3759 | 76.7919 | 98.1851 | 5 | 59660.0156 | 42879.3677
23:00 |  | 184.1596 |  | F | 0.39658 | 76.6868 | 98.1577 | 5 | 58763.5469 | 42235.9276
23:30 |  | 184.6352 |  | F | 0.6846 | 76.6812 | 98.1337 | 5 | 58562.1992 | 42081.6172
24:00 |  | 204.4402 |  | F | 0.61169 | 76.7887 | 98.1085 | 5 | 58188.7109 | 41789.6481
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie