## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-06
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 107.2243 | 1107.1784 | 0.42782
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1730.2518 | 17867.9501 | 6.914
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 16136.8876 | 16136.8876 | 16136.8876
Výroba |  | x | x | 269465
Emisný faktor |  | x | x | 2.5658e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 133.7648 | 1109.8101 | 0.63383 | 88.2288 | 97.2966 | 0.79999 | 941139.375 | 677788.3125
01:00 |  | 130.2871 | 1127.844 | 0.65106 | 88.6026 | 97.3031 | 0.79999 | 943454.125 | 678795.1875
01:30 |  | 123.6522 | 1155.691 | 0.60965 | 88.3162 | 97.2986 | 0.79999 | 942090 | 678319.375
02:00 |  | 123.6585 | 1164.07 | 0.56551 | 87.6384 | 97.3111 | 0.79999 | 943471.8125 | 680676.3125
02:30 |  | 123.9168 | 1170.445 | 0.58602 | 87.6307 | 97.2976 | 0.79999 | 943649.125 | 680727.6875
03:00 |  | 123.1514 | 1179.587 | 0.61333 | 87.6469 | 97.2971 | 0.79999 | 943962.625 | 680919.375
03:30 |  | 120.2587 | 1165.26 | 0.61642 | 87.6674 | 97.2875 | 0.79999 | 942160.125 | 679512.8125
04:00 |  | 114.9862 | 1137.884 | 0.60199 | 87.5912 | 97.298 | 0.79999 | 943185 | 680468.625
04:30 |  | 104.1636 | 1139.089 | 0.5635 | 87.876 | 97.3135 | 0.79999 | 941090.8125 | 678533.625
05:00 |  | 102.2572 | 1130.063 | 0.53328 | 88.5076 | 97.3208 | 0.79999 | 941146.8125 | 677436.625
05:30 |  | 102.3364 | 1109.723 | 0.51118 | 88.4498 | 97.308 | 0.79999 | 941421.6875 | 677654.6875
06:00 |  | 98.8109 | 1111.127 | 0.49717 | 88.6611 | 97.3232 | 0.79999 | 941433.375 | 677372.3125
06:30 |  | 108.4712 | 1064.569 | 0.46538 | 88.4766 | 97.3421 | 0.79999 | 941300.375 | 677754.3125
07:00 |  | 108.3124 | 1075.342 | 0.4567 | 88.6663 | 97.3541 | 0.79999 | 941566.8125 | 677674
07:30 |  | 110.123 | 1095.501 | 0.4607 | 88.6407 | 97.3815 | 0.79999 | 941720.1875 | 678021
08:00 |  | 104.2245 | 1082.11 | 0.45883 | 88.5835 | 97.3954 | 0.79999 | 940902 | 677638.1875
08:30 |  | 96.8466 | 1079.91 | 0.43846 | 88.6726 | 97.4076 | 0.79999 | 941730 | 678152.3125
09:00 |  | 95.9732 | 1095.7159 | 0.42035 | 88.6016 | 97.4255 | 0.79999 | 941877.6875 | 678515.8125
09:30 |  | 100.7903 | 1092.736 | 0.40297 | 88.6146 | 97.4326 | 0.79999 | 941022.1875 | 677925.1875
10:00 |  | 98.112 | 1066.2779 | 0.39068 | 88.8612 | 97.4432 | 0.79999 | 941764.625 | 678072.125
10:30 |  | 87.423 | 1089.837 | 0.35738 | 89.0199 | 97.4526 | 0.79999 | 940041.625 | 676600.3125
11:00 |  | 87.0654 | 1127.895 | 0.37171 | 89.7243 | 97.4515 | 0.79999 | 940093.125 | 675317
11:30 |  | 84.4718 | 1107.172 | 0.32891 | 90.0677 | 97.44 | 0.79999 | 939482.3125 | 674162.3125
12:00 |  | 83.8383 | 1110.863 | 0.3218 | 90.6475 | 97.4182 | 0.79999 | 938520.375 | 672245.375
12:30 |  | 81.2771 | 1093.785 | 0.31188 | 90.7565 | 97.3963 | 0.79999 | 940460.3125 | 673281.8125
13:00 |  | 80.6371 | 1080.774 | 0.30752 | 91.2218 | 97.362 | 0.79999 | 938646.1875 | 670890.875
13:30 |  | 89.4425 | 1101.019 | 0.31953 | 91.6726 | 97.3469 | 0.79999 | 938955.375 | 670177.375
14:00 |  | 94.211 | 1104.223 | 0.31907 | 91.9982 | 97.3227 | 0.79999 | 939128.6875 | 669534.6875
14:30 |  | 102.8291 | 1072.818 | 0.3244 | 92.2633 | 97.2823 | 0.79999 | 939777.8125 | 669237.3125
15:00 |  | 103.7376 | 1075.561 | 0.34112 | 92.849 | 97.237 | 0.79999 | 939728.3125 | 667817.625
15:30 |  | 103.853 | 1079.196 | 0.32994 | 92.9815 | 97.1942 | 0.79999 | 940277.1875 | 667674.3125
16:00 |  | 112.9657 | 1097.766 | 0.34627 | 93.8298 | 97.155 | 0.79999 | 938960.3125 | 664931.625
16:30 |  | 111.6698 | 1099.85 | 0.36144 | 94.4947 | 97.103 | 0.79999 | 939688.625 | 663884.125
17:00 |  | 112.1161 | 1112.156 | 0.36694 | 94.6013 | 97.0631 | 0.79999 | 939133.875 | 663026.875
17:30 |  | 109.0141 | 1126.537 | 0.37347 | 94.8131 | 97.0296 | 0.79999 | 939205.3125 | 662468.625
18:00 |  | 116.7686 | 1103.219 | 0.38085 | 95.0974 | 96.9984 | 0.79999 | 939060.375 | 661641.8125
18:30 |  | 118.5603 | 1074.33 | 0.39971 | 95.0796 | 96.9747 | 0.79999 | 940831.375 | 662758.625
19:00 |  | 115.0013 | 1106.227 | 0.40551 | 95.4204 | 96.9535 | 0.79999 | 940591.375 | 661832.375
19:30 |  | 116.7436 | 1103.047 | 0.41263 | 95.418 | 96.9391 | 0.79999 | 940091 | 661384.875
20:00 |  | 109.1971 | 1106.761 | 0.36232 | 94.6583 | 96.9308 | 0.79999 | 940813.875 | 663201.3125
20:30 |  | 105.1364 | 1109.402 | 0.31687 | 93.9313 | 96.9381 | 0.79999 | 940698.8125 | 664485.375
21:00 |  | 104.6437 | 1096.381 | 0.30932 | 93.5139 | 96.9415 | 0.79999 | 941901 | 666116.3125
21:30 |  | 109.3891 | 1087.121 | 0.3261 | 93.0433 | 96.941 | 0.79999 | 941711.6875 | 666833.375
22:00 |  | 109.0124 | 1094.24 | 0.35953 | 92.454 | 96.9223 | 0.79999 | 942896.125 | 668619.8125
22:30 |  | 115.0661 | 1096.604 | 0.38264 | 91.9853 | 96.8927 | 0.79999 | 943442.625 | 669661.3125
23:00 |  | 122.8459 | 1095.342 | 0.42205 | 91.3197 | 96.8694 | 0.79999 | 942666.375 | 670170.875
23:30 |  | 121.3661 | 1120.2371 | 0.44833 | 90.9862 | 96.8507 | 0.79999 | 943633.8125 | 671344.375
24:00 |  | 114.3892 | 1119.443 | 0.45105 | 90.5138 | 96.8274 | 0.79999 | 944282.875 | 672516.6875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie