## denny
Denný protokol za |  | 2022-04-06
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 70.3903 | 813.5497 | 0.068159
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 716.6316 | 8270.2349 | 0.69332
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10166.8385 | 10166.8385 | 10166.8385
Výroba |  | x | x | 269465
Emisný faktor |  | x | x | 2.573e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 45.336 | 839.055 | 0.10493 | 73.3612 | 98.2934 | 0.89999 | 561620.8125 | 425711.8418
01:00 |  | 44.2387 | 832.5778 | 0.09825 | 73.9944 | 98.2958 | 0.89999 | 567630.5625 | 429492.7856
01:30 |  | 44.4255 | 814.24 | 0.08369 | 74.2891 | 98.2946 | 0.89999 | 564540.4375 | 426787.1141
02:00 |  | 42.6091 | 802.4161 | 0.06545 | 74.3674 | 98.3049 | 0.89999 | 565186.4375 | 427223.9562
02:30 |  | 47.6 | 812.5146 | 0.05212 | 74.3704 | 98.2855 | 0.89999 | 562552.6875 | 425145.6039
03:00 |  | 56.6241 | 797.7756 | 0.05737 | 74.6026 | 98.29 | 0.89999 | 566304.5 | 427715.1515
03:30 |  | 62.7785 | 807.508 | 0.05971 | 74.7454 | 98.2814 | 0.89999 | 560900.3125 | 423422.197
04:00 |  | 64.696 | 804.7015 | 0.05549 | 74.7511 | 98.2937 | 0.89999 | 566416.375 | 427632.8822
04:30 |  | 67.0588 | 811.8442 | 0.06882 | 74.8561 | 98.3013 | 0.89999 | 563801.75 | 425563.4702
05:00 |  | 55.1812 | 806.0624 | 0.05936 | 74.9704 | 98.3094 | 0.89999 | 560987.1875 | 423334.8844
05:30 |  | 47.7886 | 819.106 | 0.04557 | 74.854 | 98.3005 | 0.89999 | 563278.4375 | 425167.6659
06:00 |  | 44.7454 | 808.7467 | 0.03591 | 75.0545 | 98.3062 | 0.89999 | 558276.75 | 421174.0228
06:30 |  | 45.8207 | 804.8415 | 0.03372 | 75.2351 | 98.3302 | 0.89999 | 563921.9375 | 425315.9903
07:00 |  | 45.4038 | 799.9128 | 0.00937 | 74.8305 | 98.3402 | 0.89999 | 568256.0625 | 429126.6604
07:30 |  | 48.1039 | 805.5764 | 0.00445 | 75.4238 | 98.3647 | 0.89999 | 557628.5625 | 420489.3994
08:00 |  | 47.1148 | 818.9553 | 0.02487 | 76.3614 | 98.3809 | 0.89999 | 554373.5 | 416982.0984
08:30 |  | 47.6404 | 782.3659 | 0.04396 | 76.8509 | 98.3866 | 0.89999 | 558126.5 | 419241.916
09:00 |  | 54.6853 | 781.1011 | 0.08781 | 77.2912 | 98.4097 | 0.89999 | 550693.25 | 413235.6777
09:30 |  | 65.1686 | 807.7434 | 0.12974 | 77.7735 | 98.4182 | 0.89999 | 550070.6875 | 412236.7318
10:00 |  | 69.8311 | 805.115 | 0.13936 | 77.3747 | 98.433 | 0.89999 | 558315.5625 | 418954.8896
10:30 |  | 72.9091 | 837.9023 | 0.15564 | 77.2014 | 98.4485 | 0.89999 | 560048.25 | 420529.1787
11:00 |  | 75.3414 | 849.0602 | 0.1569 | 77.8011 | 98.45 | 0.89999 | 550799.0625 | 412883.8092
11:30 |  | 78.2782 | 812.6245 | 0.1078 | 78.3771 | 98.4392 | 0.89999 | 567903.1875 | 424961.0933
12:00 |  | 65.4139 | 815.4134 | 0.07235 | 78.7361 | 98.4277 | 0.89999 | 565856.1875 | 422947.6626
12:30 |  | 71.7532 | 813.9282 | 0.03919 | 76.7399 | 98.4187 | 0.89999 | 556749.625 | 418476.9701
13:00 |  | 73.0777 | 785.965 | 0.03838 | 78.1155 | 98.3784 | 0.89999 | 564496.125 | 422464.97
13:30 |  | 65.4611 | 783.2374 | 0.06406 | 78.7078 | 98.3624 | 0.89999 | 568135.5 | 424403.9769
14:00 |  | 59.1846 | 782.4384 | 0.07915 | 78.9263 | 98.3422 | 0.89999 | 563698.1875 | 420741.3128
14:30 |  | 65.0884 | 802.288 | 0.08406 | 79.0258 | 98.2985 | 0.89999 | 567923.375 | 423586.8112
15:00 |  | 72.6257 | 808.2906 | 0.08959 | 79.701 | 98.2664 | 0.89999 | 560726.5625 | 417282.4406
15:30 |  | 69.0466 | 803.0656 | 0.07616 | 80.3967 | 98.2106 | 0.89999 | 566448.625 | 420472.413
16:00 |  | 65.102 | 812.3518 | 0.05289 | 81.08 | 98.1775 | 0.89999 | 564715.9375 | 418236.806
16:30 |  | 73.8307 | 818.8185 | 0.04901 | 81.5552 | 98.1336 | 0.89999 | 568834.4375 | 420534.3815
17:00 |  | 77.9289 | 828.3546 | 0.04327 | 82.0928 | 98.0995 | 0.89999 | 564346.875 | 416440.4652
17:30 |  | 65.9355 | 825.6049 | 0.01702 | 82.114 | 98.0722 | 0.89999 | 569492.5625 | 420095.6864
18:00 |  | 72.6831 | 849.2396 | 0.01356 | 81.9459 | 98.0364 | 0.89999 | 567676.4375 | 418801.2538
18:30 |  | 89.5379 | 854.7457 | 0.03619 | 81.8485 | 98.0169 | 0.89999 | 571068.75 | 421335.5061
19:00 |  | 94.9652 | 870.3574 | 0.05454 | 81.3121 | 97.9838 | 0.89999 | 577922.75 | 426893.7222
19:30 |  | 101.3722 | 877.5337 | 0.06138 | 80.5052 | 97.9677 | 0.89999 | 572830.0625 | 424027.5061
20:00 |  | 101.088 | 868.8552 | 0.02953 | 79.6187 | 97.9553 | 0.89999 | 575120.6875 | 426738.8875
20:30 |  | 97.8825 | 877.2174 | 0.01471 | 78.6654 | 97.9517 | 0.89999 | 569748.4375 | 423882.6631
21:00 |  | 98.6279 | 851.3129 | 0.04072 | 77.8842 | 97.9538 | 0.89999 | 574431.5 | 428327.1021
21:30 |  | 100.8436 | 814.1504 | 0.06764 | 77.4168 | 97.9585 | 0.89999 | 572866.0625 | 427749.6697
22:00 |  | 104.3176 | 801.243 | 0.10529 | 77.0428 | 97.9391 | 0.89999 | 578028.3125 | 431979.6172
22:30 |  | 102.6462 | 773.9846 | 0.1078 | 76.5094 | 97.9103 | 0.89999 | 575550.8125 | 430657.835
23:00 |  | 102.7363 | 762.6863 | 0.12015 | 76.2598 | 97.8787 | 0.89999 | 578363.75 | 432931.9949
23:30 |  | 106.1642 | 765.9645 | 0.1132 | 76.0745 | 97.8574 | 0.89999 | 581572.6875 | 435469.9739
24:00 |  | 108.041 | 741.5946 | 0.1215 | 75.8392 | 97.8358 | 0.89999 | 583176 | 436868.3886
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie