## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-10
|  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 31.0387 |  | 91.1018 |  |  | F | 46.7606 | 97.7864 | 0.79999 | 204282.6471 | 167021.1829
N platných SPH |  | 46 |  | 46 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 128.8194 |  | 429.2222 |  | 1.3972 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 2004.2542 |  | 2004.2542 |  | 2004.2542 | [5 empty] | 2004.2542
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 39.8997 |  | 177.9215 |  |  | F | 46.9846 | 97.0657 | 0.79999 | 204835.7031 | 166127.7969
01:00 |  | 41.4865 |  | 164.1295 |  |  | F | 46.8388 | 97.0639 | 0.79999 | 205287.2031 | 166566.4062
01:30 |  | 42.227 |  | 159.3896 |  |  | F | 46.75 | 97.0636 | 0.79999 | 205066.2969 | 166433
02:00 |  | 40.7266 |  | 169.0328 |  |  | F | 46.5918 | 97.0817 | 0.79999 | 204425.7031 | 166026.0938
02:30 |  | 40.6865 |  | 168.448 |  |  | F | 46.4677 | 97.113 | 0.79999 | 204680.7969 | 166351.4062
03:00 |  | 41.8962 |  | 164.5992 |  |  | F | 46.3793 | 97.1252 | 0.79999 | 205013.7031 | 166689
03:30 |  | 41.2851 |  | 169.3619 |  |  | F | 45.929 | 97.1388 | 0.79999 | 204845.5938 | 166810.5938
04:00 |  | 39.3779 |  | 172.6453 |  |  | F | 45.6023 | 97.1537 | 0.79999 | 204780 | 166953.5938
04:30 |  | 40.3212 |  | 169.4324 |  |  | F | 45.3258 | 97.1635 | 0.79999 | 204183.2969 | 166628.7969
05:00 |  | 42.4294 |  | 156.4438 |  |  | F | 45.0507 | 97.1899 | 0.79999 | 205395.2969 | 167807.9062
05:30 |  | 41.2291 |  | 160.974 |  |  | F | 44.9454 | 97.2335 | 0.79999 | 205394.7969 | 167938.9062
06:00 |  | 39.2949 |  | 177.2283 |  |  | F | 44.7797 | 97.2665 | 0.79999 | 205141.5938 | 167876.2031
06:30 |  | 44.4443 |  | 167.3309 |  |  | F | 44.6982 | 97.2896 | 0.79999 | 205233.4062 | 168034.2969
07:00 |  | 46.4144 |  | 159.3844 |  |  | F | 44.7608 | 97.3059 | 0.79999 | 205081.4062 | 167904.9062
07:30 |  | 43.541 |  | 175.233 |  |  | F | 45.693 | 97.3559 | 0.79999 | 205785.5 | 168076.2031
08:00 |  | 41.1685 |  | 161.1723 |  |  | F | 46.221 | 97.4021 | 0.79999 | 205424.0938 | 167581.7969
08:30 |  | 42.5397 |  | 150.1223 |  |  | F | 46.1848 | 97.4566 | 0.79999 | 204735.4062 | 167132
09:00 |  | 39.4716 |  | 120.6211 |  |  | F | 46.4409 | 97.5134 | 0.79999 | 205677.7969 | 167865.5938
09:30 |  | 35.3002 |  | 102.4795 |  |  | F | 46.5092 | 97.5863 | 0.79999 | 205745.5 | 168010.2969
10:00 |  | 35.0859 |  | 77.2086 |  |  | F | 46.6266 | 97.6611 | 0.79999 | 204794.7969 | 167300.4062
10:30 |  | 33.4672 |  | 65.5949 |  |  | F | 46.9591 | 97.737 | 0.79999 | 204649.7031 | 167138.4062
11:00 |  | 33.6656 |  | 67.4019 |  |  | F | 47.4307 | 97.7803 | 0.79999 | 204220.0938 | 166616
11:30 |  | 31.6968 |  | 71.0039 |  |  | F | 47.7677 | 97.8063 | 0.79999 | 204149.2969 | 166427.2969
12:00 |  |  | F |  | E |  | F | 47.7977 | 97.8332 | 0.79999 | 203665 | 166062.5
12:30 |  |  | F |  | E |  | F | 47.8758 | 97.8464 | 0.79999 | 203936 | 166265.5938
13:00 |  | 27.4335 |  | 31.894 |  |  | F | 48.0167 | 97.8615 | 0.79999 | 203838.7031 | 166139
13:30 |  | 27.1912 |  | 32.2449 |  |  | F | 48.3499 | 97.9066 | 0.79999 | 203875 | 166072.9062
14:00 |  | 25.5487 |  | 32.3234 |  |  | F | 48.5557 | 97.9495 | 0.79999 | 204874.7969 | 166853.5
14:30 |  | 24.7411 |  | 32.6199 |  |  | F | 48.5129 | 97.9685 | 0.79999 | 205907 | 167749.0938
15:00 |  | 24.2623 |  | 33.2561 |  |  | F | 48.6079 | 98.0061 | 0.79999 | 205017.4062 | 167038.7969
15:30 |  | 23.4574 |  | 33.7201 |  |  | F | 48.5164 | 98.0295 | 0.79999 | 205199.4062 | 167274.7969
16:00 |  | 23.368 |  | 34.598 |  |  | F | 48.5006 | 98.0671 | 0.79999 | 204618.7969 | 166873.5
16:30 |  | 22.9025 |  | 34.7996 |  |  | F | 48.2398 | 98.1073 | 0.79999 | 205591.9062 | 167871.7969
17:00 |  | 22.277 |  | 35.3371 |  |  | F | 47.9499 | 98.181 | 0.79999 | 204543.7031 | 167292.5
17:30 |  | 22.0573 |  | 36.0498 |  |  | F | 47.6476 | 98.2296 | 0.79999 | 204913.5938 | 167835.2969
18:00 |  | 20.8409 |  | 36.4271 |  |  | F | 47.3464 | 98.2658 | 0.79999 | 204717.2031 | 167894.5938
18:30 |  | 21.6168 |  | 37.3121 |  |  | F | 47.3013 | 98.3038 | 0.79999 | 205221.2969 | 168396.5938
19:00 |  | 21.1936 |  | 37.9336 |  |  | F | 47.1228 | 98.3386 | 0.79999 | 204943.2969 | 168321.7031
19:30 |  | 20.7486 |  | 38.5756 |  |  | F | 47.1388 | 98.3665 | 0.79999 | 205286.2969 | 168643.0938
20:00 |  | 20.4785 |  | 38.7648 |  |  | F | 47.0476 | 98.3789 | 0.79999 | 205175.2969 | 168621.2031
20:30 |  | 20.3773 |  | 39.3451 |  |  | F | 46.7307 | 98.3948 | 0.79999 | 205538.5938 | 169114.2031
21:00 |  | 20.5719 |  | 40.0824 |  |  | F | 46.4038 | 98.4221 | 0.79999 | 206160.0938 | 169846.4062
21:30 |  | 20.4213 |  | 40.4057 |  |  | F | 46.1226 | 98.4476 | 0.79999 | 205898.5 | 169824.2031
22:00 |  | 20.4021 |  | 41.0061 |  |  | F | 46.1521 | 98.4512 | 0.79999 | 206414.2969 | 170240.2031
22:30 |  | 20.3294 |  | 42.0191 |  |  | F | 46.0247 | 98.4555 | 0.79999 | 205896.5938 | 169888.5
23:00 |  | 19.7261 |  | 42.909 |  |  | F | 45.921 | 98.4639 | 0.79999 | 205977.7969 | 170025.2969
23:30 |  | 20.7874 |  | 48.1027 |  |  | F | 45.5936 | 98.4666 | 0.79999 | 174631.4062 | 144269.5938
24:00 |  | 19.3939 |  | 43.7986 |  |  | F | 46.0958 | 98.4536 | 0.79999 | 199178.0938 | 164305
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 57.4514 |  | 476.6522 |  | 0.34855 |  | 74.469 | 98.298 | 0 | 0 | 536316.0876
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie