## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-06
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 149.6919 |  | F | 0.42052
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 171.876 |  |  | 0.48256
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1149.0713 |  |  | 1149.0713
Výroba |  | x | x |  | 285965
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.6875e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 119.6007 |  | F | 0.37619 | 80.0406 | 99.3778 | 5 | 68845.3125 | 49621.4841
01:00 |  | 135.3098 |  | F | 0.41594 | 80.0656 | 99.3743 | 5 | 70756.9453 | 50993.9714
01:30 |  | 145.8655 |  | F | 0.44719 | 80.0267 | 99.3694 | 5 | 68774.8359 | 49568.4776
02:00 |  | 162.0884 |  | F | 0.59251 | 79.957 | 99.3623 | 5 | 65818.1328 | 47443.4414
02:30 |  | 159.606 |  | F | 0.57013 | 79.8079 | 99.3578 | 5 | 64796.2773 | 46724.4681
03:00 |  | 157.838 |  | F | 0.48443 | 79.8364 | 99.3581 | 5 | 64362.3828 | 46407.987
03:30 |  | 159.609 |  | F | 0.4301 | 79.7559 | 99.3488 | 5 | 64172.3242 | 46277.1868
04:00 |  | 182.6646 |  | F | 0.40498 | 79.3419 | 99.3499 | 5 | 63252.8945 | 45668.2032
04:30 |  | 167.0602 |  | F | 0.42239 | 79.0239 | 99.3493 | 5 | 63819.5938 | 46118.683
05:00 |  | 112.6415 |  | F | 0.43049 | 79.13 | 99.346 | 5 | 65445.1055 | 47277.5368
05:30 |  | 109.1496 |  | F | 0.37689 | 79.4891 | 99.3444 | 5 | 65433.6836 | 47220.3852
06:00 |  | 106.4967 |  | F | 0.37769 | 79.8752 | 99.3391 | 5 | 65186.7461 | 46988.2119
06:30 |  | 113.0952 |  | F | 0.38333 | 80.2427 | 99.347 | 5 | 64174.2695 | 46213.9752
07:00 |  | 120.0333 |  | F | 0.38286 | 80.532 | 99.3583 | 5 | 64103.082 | 46130.2028
07:30 |  | 120.2818 |  | F | 0.37682 | 80.4503 | 99.3631 | 5 | 64355.3008 | 46324.6349
08:00 |  | 149.594 |  | F | 0.38485 | 80.2599 | 99.3705 | 5 | 63973.0469 | 46077.7303
08:30 |  | 145.1712 |  | F | 0.40947 | 80.3535 | 99.3802 | 5 | 63945.8672 | 46050.4441
09:00 |  | 152.0062 |  | F | 0.45925 | 80.6708 | 99.386 | 5 | 63753.3359 | 45873.3078
09:30 |  | 159.5959 |  | F | 0.62198 | 81.1165 | 99.3803 | 5 | 63846.7578 | 45880.0887
10:00 |  | 167.6682 |  | F | 0.6059 | 81.6867 | 99.3879 | 5 | 63865.0938 | 45823.0587
10:30 |  | 163.8135 |  | F | 0.44903 | 81.8539 | 99.4019 | 5 | 63838.6055 | 45788.9109
11:00 |  | 158.8469 |  | F | 0.37595 | 81.1865 | 99.4166 | 5 | 63810.5703 | 45861.7884
11:30 |  | 162.2941 |  | F | 0.37592 | 80.7003 | 99.4295 | 5 | 63819.793 | 45937.384
12:00 |  | 167.6442 |  | F | 0.37595 | 80.764 | 99.432 | 5 | 63783.2969 | 45904.03
12:30 |  | 164.6824 |  | F | 0.37632 | 81.0252 | 99.4325 | 5 | 63649.4844 | 45774.1569
13:00 |  | 166.0796 |  | F | 0.46266 | 81.4692 | 99.4292 | 5 | 64223.4414 | 46127.5731
13:30 |  | 150.58 |  | F | 0.54587 | 81.9093 | 99.424 | 5 | 68804.0391 | 49353.6951
14:00 |  | 154.8033 |  | F | 0.37853 | 81.9408 | 99.4283 | 5 | 69367.9297 | 49755.8935
14:30 |  | 149.57 |  | F | 0.37597 | 81.7787 | 99.4342 | 5 | 68323 | 49031.7036
15:00 |  | 165.5717 |  | F | 0.37596 | 81.7822 | 99.4317 | 5 | 65552.3438 | 47041.704
15:30 |  | 165.8057 |  | F | 0.37597 | 81.8582 | 99.427 | 5 | 65626.3516 | 47082.5116
16:00 |  | 157.6125 |  | F | 0.37597 | 82.0453 | 99.423 | 5 | 69072.2578 | 49526.6351
16:30 |  | 155.7264 |  | F | 0.37619 | 82.6185 | 99.4199 | 5 | 70646.1172 | 50571.9177
17:00 |  | 168.732 |  | F | 0.37646 | 82.8943 | 99.419 | 5 | 66280.7578 | 47409.7957
17:30 |  | 165.1272 |  | F | 0.38057 | 83.1459 | 99.4246 | 5 | 68446.5234 | 48927.1317
18:00 |  | 159.37 |  | F | 0.41484 | 83.0574 | 99.4311 | 5 | 69070.1641 | 49388.45
18:30 |  | 157.2153 |  | F | 0.40907 | 82.0602 | 99.4406 | 5 | 69088.6094 | 49545.0357
19:00 |  | 161.8833 |  | F | 0.40762 | 81.212 | 99.4392 | 5 | 68798.2656 | 49454.2215
19:30 |  | 155.2747 |  | F | 0.37611 | 80.9445 | 99.4344 | 5 | 69129.3203 | 49727.3291
20:00 |  | 158.971 |  | F | 0.37593 | 81.1572 | 99.4323 | 5 | 69061.3438 | 49647.5761
20:30 |  | 156.4166 |  | F | 0.37595 | 81.5078 | 99.4438 | 5 | 68744.7969 | 49376.8485
21:00 |  | 153.2819 |  | F | 0.37592 | 81.56 | 99.458 | 5 | 68739.5078 | 49372.8472
21:30 |  | 147.3681 |  | F | 0.39942 | 81.2818 | 99.4579 | 5 | 69685.2969 | 50091.3992
22:00 |  | 139.4492 |  | F | 0.50399 | 81.321 | 99.4574 | 5 | 69459.3984 | 49923.2336
22:30 |  | 133.6173 |  | F | 0.46936 | 81.6115 | 99.4497 | 5 | 69295.3516 | 49760.7068
23:00 |  | 137.2065 |  | F | 0.3941 | 81.7339 | 99.4442 | 5 | 69367.7734 | 49792.7564
23:30 |  | 134.2621 |  | F | 0.37621 | 81.3526 | 99.4397 | 5 | 69202.4609 | 49725.2976
24:00 |  | 128.63 |  | F | 0.3759 | 80.8343 | 99.4257 | 5 | 68879.4609 | 49558.6876
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie