## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-06
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 74.0633 | 721.6537 | 0.33485
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 771.5183 | 7507.3108 | 3.4951
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10407.7401 | 10407.7401 | 10407.7401
Výroba |  | x | x | 285965
Emisný faktor |  | x | x | 1.2222e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 80.0123 | 731.3391 | 0.20962 | 75.8031 | 99.6198 | 0.89999 | 578245.8125 | 441119.7573
01:00 |  | 85.0136 | 723.8038 | 0.22558 | 75.9528 | 99.6204 | 0.89999 | 578602.625 | 441205.2815
01:30 |  | 92.8504 | 727.2715 | 0.29639 | 75.9312 | 99.6219 | 0.89999 | 574393.5625 | 438029.3714
02:00 |  | 94.11 | 695.4636 | 0.3395 | 75.9922 | 99.6222 | 0.89999 | 573282.375 | 437107.1622
02:30 |  | 93.4846 | 679.9625 | 0.37521 | 76.1081 | 99.6216 | 0.89999 | 578846.1875 | 441200.0872
03:00 |  | 92.9817 | 690.6907 | 0.38338 | 75.9872 | 99.6306 | 0.89999 | 573304 | 437166.4972
03:30 |  | 91.0873 | 688.2218 | 0.43454 | 75.7302 | 99.623 | 0.89999 | 576617.4375 | 439983.6889
04:00 |  | 92.9246 | 658.9744 | 0.49992 | 75.3777 | 99.6262 | 0.89999 | 574856.125 | 439097.2122
04:30 |  | 93.651 | 647.7924 | 0.56419 | 75.0626 | 99.6329 | 0.89999 | 578024.125 | 441946.551
05:00 |  | 91.1474 | 649.5584 | 0.56983 | 74.8893 | 99.6379 | 0.89999 | 577692.3125 | 441934.7939
05:30 |  | 91.5987 | 647.8685 | 0.59081 | 74.7823 | 99.645 | 0.89999 | 577972.4375 | 442316.795
06:00 |  | 87.551 | 639.1168 | 0.62635 | 74.4411 | 99.6375 | 0.89999 | 575363.1875 | 440718.9514
06:30 |  | 78.8303 | 670.2433 | 0.61892 | 74.2632 | 99.6447 | 0.89999 | 576813.6875 | 442088.0364
07:00 |  | 67.9358 | 682.157 | 0.55555 | 74.437 | 99.6625 | 0.89999 | 574165.3125 | 439916.8781
07:30 |  | 56.344 | 717.1743 | 0.46108 | 74.6362 | 99.6713 | 0.89999 | 580598.8125 | 444630.7155
08:00 |  | 64.8986 | 732.9116 | 0.38391 | 74.614 | 99.6837 | 0.89999 | 575148.625 | 440539.5254
08:30 |  | 64.6947 | 722.1019 | 0.43225 | 74.9286 | 99.6971 | 0.89999 | 568708.625 | 435271.7227
09:00 |  | 55.3661 | 722.0831 | 0.3562 | 75.4362 | 99.702 | 0.89999 | 566742.25 | 433156.1992
09:30 |  | 52.7974 | 712.6072 | 0.28501 | 75.8959 | 99.6904 | 0.89999 | 567920.4375 | 433434.775
10:00 |  | 59.4236 | 714.2977 | 0.25054 | 76.6641 | 99.7056 | 0.89999 | 569434 | 433701.3738
10:30 |  | 66.6771 | 713.6064 | 0.28031 | 77.5582 | 99.7195 | 0.89999 | 572436.8125 | 434937.6429
11:00 |  | 78.589 | 724.1398 | 0.36274 | 78.4173 | 99.7202 | 0.89999 | 568858.125 | 431165.2576
11:30 |  | 86.9085 | 698.8163 | 0.40276 | 78.9843 | 99.7291 | 0.89999 | 570197.75 | 431523.7157
12:00 |  | 93.2308 | 689.7181 | 0.4626 | 79.5151 | 99.7195 | 0.89999 | 569337.6875 | 430182.8701
12:30 |  | 94.1735 | 705.9619 | 0.50125 | 79.8837 | 99.7138 | 0.89999 | 564852.6875 | 426323.764
13:00 |  | 102.066 | 688.5987 | 0.57123 | 80.4181 | 99.6977 | 0.89999 | 575939.375 | 433964.5215
13:30 |  | 103.3763 | 683.8548 | 0.71762 | 80.8603 | 99.6808 | 0.89999 | 572544.1875 | 430794.3526
14:00 |  | 99.4441 | 704.7717 | 0.81791 | 81.1734 | 99.6785 | 0.89999 | 570859.875 | 429137.4883
14:30 |  | 81.1507 | 714.472 | 0.74846 | 81.0822 | 99.6613 | 0.89999 | 570273.375 | 428733.1109
15:00 |  | 70.8925 | 716.5283 | 0.45258 | 80.829 | 99.6367 | 0.89999 | 568448.125 | 427561.087
15:30 |  | 66.249 | 721.9626 | 0.31639 | 80.79 | 99.6247 | 0.89999 | 569245.9375 | 428156.8529
16:00 |  | 64.5435 | 738.4745 | 0.24365 | 81.077 | 99.6239 | 0.89999 | 572535.125 | 430278.4639
16:30 |  | 65.0983 | 747.3685 | 0.1607 | 81.486 | 99.6149 | 0.89999 | 566180.5625 | 424973.2333
17:00 |  | 69.722 | 755.1032 | 0.13522 | 82.051 | 99.6091 | 0.89999 | 569143.5625 | 426493.1336
17:30 |  | 74.0962 | 757.418 | 0.14634 | 82.746 | 99.6062 | 0.89999 | 567649.3125 | 424530.1895
18:00 |  | 69.2061 | 742.6635 | 0.14194 | 82.5766 | 99.5981 | 0.89999 | 566197.375 | 423611.5042
18:30 |  | 62.649 | 784.0991 | 0.12566 | 82.0912 | 99.6097 | 0.89999 | 569104.375 | 426418.1639
19:00 |  | 60.1696 | 788.1933 | 0.13919 | 81.9143 | 99.6104 | 0.89999 | 566523.625 | 424698.8083
19:30 |  | 55.7351 | 783.0819 | 0.13683 | 81.3301 | 99.6149 | 0.89999 | 570864.875 | 428677.8972
20:00 |  | 52.9436 | 794.2117 | 0.1146 | 80.1893 | 99.6226 | 0.89999 | 565769.6875 | 426256.3941
20:30 |  | 53.1878 | 795.0262 | 0.11648 | 79.656 | 99.6444 | 0.89999 | 567966 | 428651.6698
21:00 |  | 51.0999 | 785.4611 | 0.1021 | 79.0613 | 99.6742 | 0.89999 | 571268.3125 | 432001.4868
21:30 |  | 52.3408 | 765.7689 | 0.09217 | 78.5311 | 99.6745 | 0.89999 | 572999.5 | 433965.0336
22:00 |  | 53.1459 | 771.5923 | 0.06192 | 77.93 | 99.6787 | 0.89999 | 570184.1875 | 432590.4614
22:30 |  | 61.6813 | 768.4119 | 0.0585 | 77.3762 | 99.6811 | 0.89999 | 569989.875 | 433136.7776
23:00 |  | 64.0812 | 763.0815 | 0.06015 | 77.3062 | 99.6804 | 0.89999 | 573455.5625 | 435854.21
23:30 |  | 59.8465 | 751.8718 | 0.06772 | 77.2763 | 99.6827 | 0.89999 | 570071.1875 | 433328.9762
24:00 |  | 56.0285 | 731.481 | 0.07677 | 77.0734 | 99.6715 | 0.89999 | 569330.4375 | 432967.8538
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie