## denny
Denný protokol za |  | 2023-10-22
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 195.9113 |  | F | 0.39341 | 64.498 | 98.4736 | 5 | 31819.8768 | 23779.2634
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 108.6055 | 0 |  | 0.011526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 285.3512 |  |  | 285.3512 |  |  |  |  | 285.3512
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 264.0464 |  | F | 0.38768 | 68.9553 | 98.3262 | 5 | 32093.7578 | 23629.0084
01:00 |  | 272.3246 |  | F | 0.38796 | 69.1814 | 98.3263 | 5 | 32014.1211 | 23554.8307
01:30 |  | 286.0918 |  | F | 0.39402 | 69.2033 | 98.323 | 5 | 31975.1445 | 23523.8592
02:00 |  | 320.4956 |  | F | 0.39368 | 69.1653 | 98.3047 | 5 | 31989.4551 | 23532.6128
02:30 |  | 332.6427 |  | F | 0.39088 | 69.2216 | 98.2856 | 5 | 32179.9805 | 23664.2935
03:00 |  | 233.802 |  | F | 0.4034 | 69.1724 | 98.2616 | 5 | 32264.2422 | 23723.872
03:30 |  | 254.8612 |  | F | 0.39257 | 69.3344 | 98.2455 | 5 | 32088.4629 | 23579.5823
04:00 |  | 271.8012 |  | F | 0.39258 | 69.3812 | 98.2376 | 5 | 32064.1816 | 23556.6359
04:30 |  | 279.5362 |  | F | 0.39702 | 69.3676 | 98.2247 | 5 | 32063.834 | 23554.2011
05:00 |  | 273.0359 |  | F | 0.39417 | 69.4243 | 98.2176 | 5 | 32116.4863 | 23587.2888
05:30 |  | 263.6715 |  | F | 0.39232 | 69.3401 | 98.1967 | 5 | 30121.4668 | 22122.8191
06:00 |  | 259.1203 |  | F | 0.39341 | 69.4864 | 98.1864 | 5 | 30289.3125 | 22234.2508
06:30 |  | 285.2103 |  | F | 0.38952 | 69.8901 | 98.1854 | 5 | 31580.793 | 23154.7618
07:00 |  | 312.1439 |  | F | 0.40353 | 69.9284 | 98.1926 | 5 | 31272.6953 | 22927.998
07:30 |  | 335.4535 |  | F | 0.39462 | 69.7418 | 98.2027 | 5 | 28446.043 | 20869.0924
08:00 |  | 350.4838 |  | F | 0.39431 | 69.3841 | 98.225 | 5 | 28530.4922 | 20957.6605
08:30 |  | 240.0651 |  | F | 0.39107 | 69.1428 | 98.2478 | 5 | 28920.6836 | 21264.1885
09:00 |  | 305.6713 |  | F | 0.39314 | 69.6863 | 98.2554 | 5 | 30650.9512 | 22502.4066
09:30 |  | 325.2349 |  | F | 0.40348 | 70.0734 | 98.249 | 5 | 30683.127 | 22499.1554
10:00 |  | 334.3848 |  | F | 0.39752 | 70.3247 | 98.2825 | 5 | 30561.3906 | 22401.1252
10:30 |  | 340.315 |  | F | 0.39609 | 70.354 | 98.3245 | 5 | 29355.0234 | 21524.2352
11:00 |  | 354.2218 |  | F | 0.38491 | 70.5487 | 98.3683 | 5 | 29576.4629 | 21683.9813
11:30 |  | 240.9237 |  | F | 0.3885 | 70.6963 | 98.411 | 5 | 29500.8945 | 21628.68
12:00 |  | 192.0483 |  | F | 0.40274 | 66.0114 | 98.4646 | 5 | 29016.9492 | 21579.4587
12:30 |  | 128.759 |  | F | 0.39347 | 48.1201 | 98.5071 | 5 | 27767.123 | 21809.3999
13:00 |  | 167.1881 |  | F | 0.38733 | 47.5784 | 98.4903 | 5 | 30144.3184 | 23712.4761
13:30 |  | 174.4239 |  | F | 0.38499 | 48.7269 | 98.463 | 5 | 30968.002 | 24266.7667
14:00 |  | 192.3161 |  | F | 0.38457 | 49.2586 | 98.4735 | 5 | 30744.4004 | 24054.3886
14:30 |  | 190.908 |  | F | 0.38878 | 50.0128 | 98.4935 | 5 | 30771.1152 | 24023.9614
15:00 |  | 140.2102 |  | F | 0.38641 | 50.8976 | 98.525 | 5 | 30555.6191 | 23798.1987
15:30 |  | 155.1047 |  | F | 0.39381 | 51.9154 | 98.533 | 5 | 31099.8027 | 24148.1585
16:00 |  | 150.5638 |  | F | 0.39042 | 53.4031 | 98.5491 | 5 | 30991.6426 | 23958.4682
16:30 |  | 132.869 |  | F | 0.39455 | 55.4173 | 98.5667 | 5 | 31335.1895 | 24079.8342
17:00 |  | 112.5359 |  | F | 0.39584 | 57.6197 | 98.589 | 5 | 31690.5977 | 24196.2823
17:30 |  | 98.3591 |  | F | 0.4142 | 59.7317 | 98.6101 | 5 | 31571.2051 | 23957.2998
18:00 |  | 86.9345 |  | F | 0.38531 | 61.6107 | 98.6412 | 5 | 31422.8027 | 23718.3304
18:30 |  | 73.5213 |  | F | 0.38428 | 63.0416 | 98.6751 | 5 | 31388.832 | 23599.9626
19:00 |  | 64.5171 |  | F | 0.41331 | 64.3392 | 98.7147 | 5 | 31377.8418 | 23510.4188
19:30 |  | 67.2426 |  | F | 0.39715 | 65.5896 | 98.7458 | 5 | 31451.8086 | 23486.24
20:00 |  | 72.7531 |  | F | 0.39063 | 66.7499 | 98.7731 | 5 | 32843.6211 | 24448.5984
20:30 |  | 71.1429 |  | F | 0.40545 | 67.766 | 98.7978 | 5 | 36883.8086 | 27381.1043
21:00 |  | 54.6143 |  | F | 0.39533 | 68.1364 | 98.8207 | 5 | 36428.0039 | 27019.634
21:30 |  | 60.8095 |  | F | 0.38662 | 67.9532 | 98.8423 | 5 | 36505.9805 | 27097.9475
22:00 |  | 58.7441 |  | F | 0.39491 | 67.4957 | 98.8564 | 5 | 36366.1562 | 27034.2742
22:30 |  | 50.634 |  | F | 0.38973 | 66.8139 | 98.8656 | 5 | 36409.8984 | 27123.593
23:00 |  | 54.524 |  | F | 0.39014 | 66.2197 | 98.8735 | 5 | 36440.0156 | 27195.7318
23:30 |  | 54.972 |  | F | 0.39 | 65.5501 | 98.8864 | 5 | 36481.1133 | 27283.7822
24:00 |  | 62.511 |  | F | 0.38743 | 64.9424 | 98.8947 | 5 | 36359.2383 | 27243.7953
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie