## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-30
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 82.0913 |  | F | 0.52755
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 85.2808 |  |  | 0.54495
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1030.0679 |  |  | 1030.0679
Výroba |  | x | x |  | 299520
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.8194e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 271.0718 |  | F | 2.0602 | 76.7963 | 98.6048 | 5 | 60990.8203 | 44022.6723
01:00 |  | 267.9013 |  | F | 2.1523 | 76.7327 | 98.5936 | 5 | 60980.4375 | 44018.1809
01:30 |  | 189.7602 |  | F | 0.37597 | 82.1619 | 99.2546 | 5 | 60367.2188 | 43197.389
02:00 |  | 171.2178 |  | F | 0.37599 | 82.3869 | 99.2548 | 5 | 61673.5859 | 44104.3498
02:30 |  | 159.6611 |  | F | 0.37597 | 82.6974 | 99.2371 | 5 | 61417.1992 | 43874.8673
03:00 |  | 150.5954 |  | F | 0.41076 | 82.5499 | 99.2359 | 5 | 61392.2109 | 43874.6505
03:30 |  | 142.486 |  | F | 0.39151 | 81.9222 | 99.2199 | 5 | 61286.4492 | 43869.4175
04:00 |  | 145.3764 |  | F | 0.37594 | 80.9771 | 99.1985 | 5 | 61381.7461 | 44045.4075
04:30 |  | 156.6292 |  | F | 0.37593 | 80.5514 | 99.1791 | 5 | 61266.5078 | 44006.9864
05:00 |  | 171.7349 |  | F | 0.40147 | 80.5229 | 99.168 | 5 | 61138.4531 | 43913.6486
05:30 |  | 181.4474 |  | F | 0.56289 | 80.7346 | 99.1574 | 5 | 61209.0586 | 43933.3873
06:00 |  | 49.4634 |  | F | 0.7886 | 78.2247 | 98.566 | 5 | 59839.1289 | 42998.8824
06:30 |  | 48.0754 |  | F | 0.55147 | 78.5311 | 98.5709 | 5 | 59768.8203 | 42913.1061
07:00 |  | 46.0351 |  | F | 0.51002 | 78.8116 | 98.5729 | 5 | 59759.1172 | 42872.7709
07:30 |  | 44.6217 |  | F | 0.50819 | 79.209 | 98.5886 | 5 | 59487.7695 | 42636.798
08:00 |  | 44.0625 |  | F | 0.42647 | 79.6741 | 98.6082 | 5 | 59556.832 | 42638.488
08:30 |  | 47.3027 |  | F | 0.56136 | 79.9546 | 98.6334 | 5 | 59450.625 | 42539.5149
09:00 |  | 81.1406 |  | F | 0.67744 | 80.2685 | 98.6498 | 5 | 59512.1992 | 42552.8362
09:30 |  | 98.3084 |  | F | 0.86477 | 79.548 | 98.6643 | 5 | 59536.4531 | 42663.4049
10:00 |  | 120.3852 |  | F | 1.0065 | 79.1095 | 98.6809 | 5 | 59476.1797 | 42680.4445
10:30 |  | 131.8222 |  | F | 0.95894 | 79.1676 | 98.6974 | 5 | 59418.0117 | 42638.7721
11:00 |  | 136.9264 |  | F | 0.78608 | 79.5558 | 98.7073 | 5 | 59526.0469 | 42673.5612
11:30 |  | 136.3165 |  | F | 0.42829 | 80.0758 | 98.7219 | 5 | 59388.832 | 42518.7996
12:00 |  | 72.4173 |  | F | 0.37583 | 80.2923 | 98.7367 | 5 | 59066.1836 | 42268.2615
12:30 |  | 25.5877 |  | F | 0.37583 | 79.334 | 98.7707 | 5 | 58882.0469 | 42265.6098
13:00 |  | 22.6825 |  | F | 0.37584 | 79.0947 | 98.7751 | 5 | 58850.707 | 42273.6725
13:30 |  | 28.2995 |  | F | 0.37582 | 79.4759 | 98.79 | 5 | 58870.5508 | 42248.5857
14:00 |  | 30.3107 |  | F | 0.37581 | 80.0851 | 98.7979 | 5 | 58810.457 | 42136.0281
14:30 |  | 31.3544 |  | F | 0.37583 | 80.7809 | 98.7987 | 5 | 58825.3711 | 42064.1938
15:00 |  | 27.7629 |  | F | 0.37584 | 80.307 | 98.8034 | 5 | 58888.3398 | 42167.707
15:30 |  | 26.8398 |  | F | 0.37581 | 79.1359 | 98.8098 | 5 | 59002.2734 | 42392.5132
16:00 |  | 28.8163 |  | F | 0.37581 | 79.1741 | 98.821 | 5 | 59217.2148 | 42547.1324
16:30 |  | 38.1346 |  | F | 0.37581 | 79.6151 | 98.8362 | 5 | 59290.0156 | 42552.7173
17:00 |  | 39.5053 |  | F | 0.37581 | 80.1647 | 98.8467 | 5 | 59285.9297 | 42488.118
17:30 |  | 38.6194 |  | F | 0.37582 | 80.6413 | 98.8453 | 5 | 59248.6016 | 42403.5745
18:00 |  | 38.9725 |  | F | 0.37583 | 80.9862 | 98.8489 | 5 | 59288.707 | 42392.4937
18:30 |  | 39.2745 |  | F | 0.3758 | 81.2396 | 98.8522 | 5 | 59335.207 | 42396.8289
19:00 |  | 38.4489 |  | F | 0.37583 | 80.4545 | 98.8722 | 5 | 59478.0273 | 42601.8188
19:30 |  | 37.3775 |  | F | 0.37584 | 79.6658 | 98.8812 | 5 | 59556.6602 | 42757.3929
20:00 |  | 61.6629 |  | F | 0.37583 | 79.4122 | 98.8951 | 5 | 59754.8516 | 42936.6073
20:30 |  | 54.3728 |  | F | 0.3758 | 79.3454 | 98.9187 | 5 | 59712.125 | 42924.2549
21:00 |  | 36.527 |  | F | 0.37584 | 79.3925 | 98.9432 | 5 | 59667.2227 | 42896.8627
21:30 |  | 41.079 |  | F | 0.37579 | 79.4513 | 98.9563 | 5 | 59783.0703 | 42978.6873
22:00 |  | 41.5697 |  | F | 0.37581 | 79.516 | 98.9673 | 5 | 59826.3867 | 43006.7283
22:30 |  | 38.3344 |  | F | 0.37581 | 79.5771 | 98.9805 | 5 | 59813.9102 | 42996.0395
23:00 |  | 37.0346 |  | F | 0.3758 | 79.56 | 99.0076 | 5 | 59883.75 | 43060.1087
23:30 |  | 37.0324 |  | F | 0.37581 | 79.4381 | 99.0236 | 5 | 59829.7617 | 43043.1298
24:00 |  | 36.0246 |  | F | 0.37579 | 79.3604 | 99.0282 | 5 | 59960.0625 | 43148.3855
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie