## denny
Denný protokol za |  | 2023-09-28
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 227.2787 |  | F | 0.38793 | 70.8805 | 99.4803 | 5 | 34806.5312 | 25796.7226
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 141.3194 | 0 |  | 0.012504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 309.5607 |  |  | 309.5607 |  |  |  |  | 309.5607
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 181.0227 |  | F | 0.38749 | 73.466 | 99.526 | 5 | 34391.4375 | 25296.1195
01:00 |  | 225.5126 |  | F | 0.38685 | 73.6339 | 99.5195 | 5 | 33712.3242 | 24782.9545
01:30 |  | 234.4274 |  | F | 0.38864 | 73.8211 | 99.51 | 5 | 33725.3359 | 24776.7968
02:00 |  | 245.0366 |  | F | 0.38691 | 74.0107 | 99.4923 | 5 | 33718.0859 | 24753.5267
02:30 |  | 249.7382 |  | F | 0.39518 | 74.1882 | 99.4792 | 5 | 33715.8945 | 24736.0264
03:00 |  | 251.502 |  | F | 0.39617 | 74.3066 | 99.4685 | 5 | 33745.2852 | 24746.4853
03:30 |  | 253.6427 |  | F | 0.39351 | 74.5051 | 99.4621 | 5 | 33743.3281 | 24729.3213
04:00 |  | 258.3747 |  | F | 0.40476 | 74.5448 | 99.4525 | 5 | 33838.1484 | 24793.5949
04:30 |  | 260.1866 |  | F | 0.38716 | 74.6739 | 99.446 | 5 | 33718.7969 | 24695.3571
05:00 |  | 247.4079 |  | F | 0.38753 | 74.7675 | 99.4463 | 5 | 33724.6289 | 24693.0695
05:30 |  | 151.4819 |  | F | 0.38486 | 74.0844 | 99.4438 | 5 | 32503.8164 | 23845.4102
06:00 |  | 137.7774 |  | F | 0.38433 | 73.5563 | 99.4426 | 5 | 32243.9707 | 23690.5187
06:30 |  | 135.8646 |  | F | 0.38439 | 73.1855 | 99.4386 | 5 | 32327.8086 | 23776.5946
07:00 |  | 135.6948 |  | F | 0.3866 | 73.1498 | 99.4399 | 5 | 32248.6113 | 23721.0952
07:30 |  | 120.7459 |  | F | 0.39074 | 73.2227 | 99.4369 | 5 | 32184.7637 | 23668.4429
08:00 |  | 124.3021 |  | F | 0.39288 | 73.3435 | 99.4425 | 5 | 32151.8594 | 23637.3389
08:30 |  | 152.9671 |  | F | 0.39596 | 73.8094 | 99.4433 | 5 | 32188.0664 | 23632.3727
09:00 |  | 257.1999 |  | F | 0.39533 | 74.6985 | 99.4506 | 5 | 32278.0469 | 23639.5951
09:30 |  | 267.3182 |  | F | 0.39678 | 75.1414 | 99.4617 | 5 | 32225.6133 | 23573.8132
10:00 |  | 239.9343 |  | F | 0.39177 | 74.7621 | 99.4674 | 5 | 31938.7227 | 23390.7603
10:30 |  | 248.9194 |  | F | 0.38803 | 74.163 | 99.4778 | 5 | 31744.0977 | 23290.746
11:00 |  | 252.5642 |  | F | 0.38308 | 74.0696 | 99.4728 | 5 | 34004.168 | 24954.4247
11:30 |  | 256.9798 |  | F | 0.38471 | 74.04 | 99.4732 | 5 | 34395.4961 | 25243.8724
12:00 |  | 256.7283 |  | F | 0.38296 | 73.6565 | 99.4878 | 5 | 35221.5781 | 25882.5258
12:30 |  | 258.7578 |  | F | 0.38458 | 73.1162 | 99.4924 | 5 | 35301.7969 | 25983.1547
13:00 |  | 257.0353 |  | F | 0.38462 | 72.4347 | 99.4972 | 5 | 36332.2227 | 26795.6031
13:30 |  | 256.8564 |  | F | 0.38784 | 71.6891 | 99.5125 | 5 | 36475.1172 | 26963.3175
14:00 |  | 257.4351 |  | F | 0.38421 | 70.9005 | 99.5154 | 5 | 36485 | 27033.2101
14:30 |  | 256.7881 |  | F | 0.38316 | 70.0178 | 99.5193 | 5 | 36393.4062 | 27035.7662
15:00 |  | 259.3674 |  | F | 0.38585 | 69.4115 | 99.5104 | 5 | 36379.1562 | 27070.615
15:30 |  | 260.6229 |  | F | 0.38983 | 68.8337 | 99.4994 | 5 | 36363.1875 | 27101.4559
16:00 |  | 262.2506 |  | F | 0.39231 | 68.3097 | 99.489 | 5 | 36322.1133 | 27109.5296
16:30 |  | 264.3787 |  | F | 0.38294 | 67.8575 | 99.4765 | 5 | 36366.3984 | 27175.1707
17:00 |  | 265.5491 |  | F | 0.38565 | 67.4502 | 99.4714 | 5 | 36372.3242 | 27210.7091
17:30 |  | 268.352 |  | F | 0.38401 | 67.1513 | 99.4729 | 5 | 36378.5586 | 27239.6681
18:00 |  | 268.2112 |  | F | 0.39091 | 66.8448 | 99.473 | 5 | 36420.9805 | 27296.0589
18:30 |  | 258.5038 |  | F | 0.39119 | 66.4614 | 99.4689 | 5 | 36461.1367 | 27355.8745
19:00 |  | 191.5003 |  | F | 0.38596 | 66.1911 | 99.4705 | 5 | 36375.5938 | 27313.8591
19:30 |  | 229.3267 |  | F | 0.38493 | 66.0919 | 99.4689 | 5 | 36672.0586 | 27544.087
20:00 |  | 191.4984 |  | F | 0.38509 | 65.9082 | 99.4844 | 5 | 36600.2812 | 27509.3594
20:30 |  | 221.7984 |  | F | 0.38332 | 65.859 | 99.4947 | 5 | 36690.9805 | 27584.3964
21:00 |  | 190.6625 |  | F | 0.38379 | 65.7293 | 99.4954 | 5 | 36569.6523 | 27503.8979
21:30 |  | 213.6195 |  | F | 0.38373 | 65.6763 | 99.5032 | 5 | 36614 | 27543.7002
22:00 |  | 229.8792 |  | F | 0.38376 | 65.6661 | 99.5145 | 5 | 36668.8242 | 27588.9149
22:30 |  | 247.8838 |  | F | 0.38457 | 65.8453 | 99.517 | 5 | 36720.2031 | 27613.667
23:00 |  | 210.6368 |  | F | 0.38592 | 65.8644 | 99.5126 | 5 | 36682.0352 | 27582.1756
23:30 |  | 217.5479 |  | F | 0.38781 | 65.985 | 99.5085 | 5 | 36668.8711 | 27561.3437
24:00 |  | 225.5862 |  | F | 0.38817 | 66.167 | 99.5054 | 5 | 36709.7148 | 27576.3899
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie