## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-13
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 102.2654 | 929.2265 | 0.87473
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1934.8232 | 17592.686 | 16.5191
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18932.2094 | 18932.2094 | 18932.2094
Výroba |  | x | x | 283115
Emisný faktor |  | x | x | 5.8348e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 106.0756 | 947.4881 | 0.84203 | 90.8747 | 98.4688 | 0.79999 | 1101686 | 797129.125
01:00 |  | 103.2813 | 950.1197 | 0.81689 | 90.3916 | 98.4665 | 0.79999 | 1100671 | 797433.3125
01:30 |  | 108.4973 | 939.4313 | 0.82061 | 90.0464 | 98.4631 | 0.79999 | 1100399 | 797967.625
02:00 |  | 102.9475 | 953.368 | 0.81409 | 89.587 | 98.4673 | 0.79999 | 1101541 | 799839.875
02:30 |  | 96.3293 | 973.0533 | 0.78708 | 89.4705 | 98.45 | 0.79999 | 1101182 | 799697.125
03:00 |  | 95.612 | 958.8054 | 0.73391 | 89.0074 | 98.4327 | 0.79999 | 1102067 | 801220.8125
03:30 |  | 90.6228 | 964.9395 | 0.66088 | 88.527 | 98.4148 | 0.79999 | 1100721 | 801160.1875
04:00 |  | 90.329 | 951.518 | 0.61232 | 88.0575 | 98.4082 | 0.79999 | 1101061 | 802394.8125
04:30 |  | 90.1747 | 934.8812 | 0.60664 | 87.6494 | 98.3977 | 0.79999 | 1100606 | 802885.875
05:00 |  | 89.6324 | 940.2982 | 0.60556 | 87.3391 | 98.3956 | 0.79999 | 1101117 | 803932.375
05:30 |  | 90.7883 | 924.024 | 0.62469 | 87.0973 | 98.4034 | 0.79999 | 1102115 | 805266.1875
06:00 |  | 89.5085 | 911.8359 | 0.65231 | 86.9648 | 98.4093 | 0.79999 | 1101779 | 805365
06:30 |  | 92.6818 | 911.5488 | 0.63625 | 86.8274 | 98.42 | 0.79999 | 1101474 | 805536.8125
07:00 |  | 97.7366 | 899.8885 | 0.67328 | 87.1591 | 98.4255 | 0.79999 | 1099541 | 803431
07:30 |  | 92.8506 | 905.0195 | 0.77297 | 87.9924 | 98.4226 | 0.79999 | 1099220 | 801320.8125
08:00 |  | 85.7585 | 909.8107 | 0.72298 | 88.8595 | 98.4298 | 0.79999 | 1095237 | 796564
08:30 |  | 82.8281 | 929.1874 | 0.68518 | 90.009 | 98.4271 | 0.79999 | 1095185 | 793983.875
09:00 |  | 89.1164 | 923.403 | 0.68242 | 90.737 | 98.4205 | 0.79999 | 1095092 | 792271.3125
09:30 |  | 92.3927 | 913.592 | 0.68752 | 91.1835 | 98.4335 | 0.79999 | 1094438 | 790932.8125
10:00 |  | 103.4851 | 913.9656 | 0.75794 | 91.7027 | 98.4259 | 0.79999 | 1095576 | 790567.3125
10:30 |  | 122.5728 | 917.36 | 0.85497 | 92.3721 | 98.4203 | 0.79999 | 1095664 | 789138.625
11:00 |  | 124.0144 | 929.9799 | 0.83665 | 92.961 | 98.4107 | 0.79999 | 1096604 | 788466.875
11:30 |  | 119.4348 | 931.9412 | 0.83479 | 93.3987 | 98.3902 | 0.79999 | 1097387 | 787924.375
12:00 |  | 115.6889 | 912.3802 | 0.87612 | 93.9316 | 98.37 | 0.79999 | 1096671 | 786105.375
12:30 |  | 115.3933 | 926.5763 | 0.92776 | 94.3706 | 98.3771 | 0.79999 | 1096007 | 784749.125
13:00 |  | 117.135 | 941.0883 | 1.044 | 95.229 | 98.3537 | 0.79999 | 1095118 | 782099.875
13:30 |  | 106.0861 | 940.6422 | 1.0746 | 95.6796 | 98.3527 | 0.79999 | 1094669 | 780813.875
14:00 |  | 106.4918 | 935.4858 | 1.0348 | 96.1962 | 98.3382 | 0.79999 | 1094050 | 779167.375
14:30 |  | 115.6571 | 925.4506 | 1.0465 | 96.6769 | 98.3275 | 0.79999 | 1098687 | 781367.125
15:00 |  | 117.6316 | 925.2635 | 1.0075 | 97.2064 | 98.3185 | 0.79999 | 1098962 | 780373.375
15:30 |  | 116.6258 | 930.4208 | 1.0485 | 97.7302 | 98.3082 | 0.79999 | 1099926 | 779873.375
16:00 |  | 119.4788 | 930.2084 | 1.1771 | 98.4335 | 98.2882 | 0.79999 | 1101332 | 779235
16:30 |  | 115.679 | 922.4686 | 1.2351 | 98.9114 | 98.2811 | 0.79999 | 1100767 | 777775.8125
17:00 |  | 110.6024 | 919.0465 | 1.183 | 99.1834 | 98.2599 | 0.79999 | 1100258 | 776682.3125
17:30 |  | 104.3953 | 917.2473 | 1.1908 | 99.5914 | 98.2432 | 0.79999 | 1100686 | 776002.375
18:00 |  | 102.4434 | 921.1854 | 1.2042 | 100.2557 | 98.2278 | 0.79999 | 1100551 | 774403.3125
18:30 |  | 101.1115 | 914.9967 | 1.1828 | 100.3619 | 98.2149 | 0.79999 | 1100441 | 774003.125
19:00 |  | 100.1942 | 923.6188 | 1.1219 | 99.9687 | 98.2228 | 0.79999 | 1101494 | 775622.875
19:30 |  | 101.7762 | 934.1984 | 1.0981 | 99.8479 | 98.2222 | 0.79999 | 1100660 | 775280.6875
20:00 |  | 101.8896 | 944.3994 | 1.0658 | 99.902 | 98.2436 | 0.79999 | 1100433 | 775179.3125
20:30 |  | 100.3316 | 950.4898 | 1.0296 | 99.8918 | 98.2713 | 0.79999 | 1100914 | 775756
21:00 |  | 98.8666 | 933.4183 | 0.94579 | 99.0392 | 98.2847 | 0.79999 | 1101009 | 777704.625
21:30 |  | 95.4513 | 939.4857 | 0.88873 | 98.1244 | 98.2968 | 0.79999 | 1100765 | 779545.3125
22:00 |  | 93.0364 | 941.2493 | 0.86698 | 97.2566 | 98.3189 | 0.79999 | 1102292 | 782629.3125
22:30 |  | 98.2138 | 912.7885 | 0.80705 | 96.2079 | 98.3435 | 0.79999 | 1103400 | 785838.875
23:00 |  | 98.8563 | 902.4034 | 0.75461 | 95.1745 | 98.3668 | 0.79999 | 1103930 | 788608.375
23:30 |  | 97.0577 | 917.5952 | 0.71735 | 94.4262 | 98.3711 | 0.79999 | 1104356 | 790555.1875
24:00 |  | 101.9736 | 905.3058 | 0.73615 | 94.3989 | 98.3742 | 0.79999 | 1104326 | 790616.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie