## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-13
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 84.8664 | 652.9459 | 0.57459
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1245.0843 | 9580.6771 | 8.4353
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 14674.8177 | 14674.8177 | 14674.8177
Výroba |  | x | x | 283115
Emisný faktor |  | x | x | 2.9795e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 92.0796 | 645.2043 | 0.58562 | 80.4743 | 99.5414 | 0.89999 | 623441.3125 | 617830.375
01:00 |  | 94.3765 | 630.2889 | 0.63321 | 80.6441 | 99.5352 | 0.89999 | 620714.6875 | 615128.3125
01:30 |  | 86.6627 | 617.5285 | 0.65928 | 80.6367 | 99.5255 | 0.89999 | 614694.625 | 609162.375
02:00 |  | 85.4673 | 612.4725 | 0.59078 | 80.6803 | 99.5198 | 0.89999 | 615975.875 | 610432.125
02:30 |  | 86.5922 | 630.2673 | 0.56997 | 80.6804 | 99.5059 | 0.89999 | 621610.125 | 616015.6875
03:00 |  | 89.0682 | 637.287 | 0.62842 | 80.3757 | 99.4885 | 0.89999 | 622099.875 | 616501.125
03:30 |  | 92.2402 | 623.5344 | 0.68324 | 79.7957 | 99.4723 | 0.89999 | 625420.625 | 619791.875
04:00 |  | 91.769 | 628.046 | 0.75425 | 79.2393 | 99.4621 | 0.89999 | 621493.8125 | 615900.375
04:30 |  | 88.8407 | 630.8492 | 0.74062 | 78.6597 | 99.453 | 0.89999 | 614709.125 | 609176.8125
05:00 |  | 91.1471 | 623.9807 | 0.74857 | 78.2428 | 99.4494 | 0.89999 | 624291.375 | 618672.6875
05:30 |  | 90.0672 | 609.1602 | 0.85119 | 77.9929 | 99.458 | 0.89999 | 629398.125 | 623733.625
06:00 |  | 66.601 | 610.924 | 0.7338 | 77.6631 | 99.4648 | 0.89999 | 616959 | 611406.375
06:30 |  | 54.6672 | 632.5325 | 0.51488 | 77.2271 | 99.4705 | 0.89999 | 625084.625 | 619458.8125
07:00 |  | 54.9366 | 628.1566 | 0.42999 | 77.6362 | 99.4759 | 0.89999 | 619579.1875 | 614002.875
07:30 |  | 49.7831 | 645.6822 | 0.40197 | 78.3212 | 99.4808 | 0.89999 | 622393.875 | 616792.375
08:00 |  | 58.9515 | 653.9301 | 0.39897 | 79.0891 | 99.5006 | 0.89999 | 619683.3125 | 614106.125
08:30 |  | 69.887 | 636.0755 | 0.43734 | 80.6639 | 99.5183 | 0.89999 | 619708.125 | 614130.8125
09:00 |  | 75.8595 | 661.1791 | 0.49163 | 82.8039 | 99.5151 | 0.89999 | 608301.375 | 602826.6875
09:30 |  | 82.7302 | 650.7668 | 0.50904 | 83.6866 | 99.5271 | 0.89999 | 616616.3125 | 611066.6875
10:00 |  | 80.8658 | 635.4855 | 0.54242 | 84.4869 | 99.5306 | 0.89999 | 619192.875 | 613620.125
10:30 |  | 80.3603 | 654.9298 | 0.51126 | 84.8049 | 99.534 | 0.89999 | 615727.375 | 610185.875
11:00 |  | 91.5751 | 653.5058 | 0.5436 | 85.421 | 99.5306 | 0.89999 | 610640.6875 | 605144.875
11:30 |  | 94.0121 | 657.7878 | 0.58077 | 86.0887 | 99.5107 | 0.89999 | 603638.625 | 598205.8125
12:00 |  | 91.1357 | 669.2032 | 0.62766 | 86.7738 | 99.4986 | 0.89999 | 620786.375 | 615199.375
12:30 |  | 89.4798 | 652.7878 | 0.62116 | 86.9168 | 99.511 | 0.89999 | 624047 | 618430.625
13:00 |  | 89.9986 | 637.0751 | 0.60101 | 87.5682 | 99.5002 | 0.89999 | 623573 | 617960.875
13:30 |  | 87.2861 | 641.9935 | 0.61679 | 88.1834 | 99.5019 | 0.89999 | 613100.3125 | 607582.3125
14:00 |  | 91.204 | 645.9545 | 0.59607 | 88.791 | 99.4959 | 0.89999 | 613165.375 | 607646.875
14:30 |  | 95.7792 | 633.5828 | 0.62541 | 89.2549 | 99.4854 | 0.89999 | 612231.625 | 606721.3125
15:00 |  | 105.9623 | 638.8582 | 0.66608 | 89.6035 | 99.4578 | 0.89999 | 618352.8125 | 612787.6875
15:30 |  | 109.7282 | 644.6638 | 0.71017 | 89.9916 | 99.4533 | 0.89999 | 615077.125 | 609541.375
16:00 |  | 108.1177 | 649.178 | 0.72198 | 89.9888 | 99.4421 | 0.89999 | 609082.375 | 603600.6875
16:30 |  | 110.5137 | 665.857 | 0.66831 | 89.9641 | 99.4501 | 0.89999 | 617473.3125 | 611916
17:00 |  | 114.8434 | 669.0812 | 0.72898 | 90.1716 | 99.4254 | 0.89999 | 610463.125 | 604968.875
17:30 |  | 116.865 | 690.2294 | 0.77153 | 90.4068 | 99.3947 | 0.89999 | 617783.625 | 612223.6875
18:00 |  | 117.0989 | 700.6402 | 0.81379 | 90.2355 | 99.3781 | 0.89999 | 612975.875 | 607459.125
18:30 |  | 82.7044 | 704.845 | 0.64639 | 89.8629 | 99.3671 | 0.89999 | 614630.875 | 609099.1875
19:00 |  | 74.1388 | 722.2474 | 0.50062 | 89.4509 | 99.3842 | 0.89999 | 619314.875 | 613740.875
19:30 |  | 73.5089 | 714.0283 | 0.42879 | 89.3971 | 99.3927 | 0.89999 | 609677.3125 | 604190.3125
20:00 |  | 88.45 | 684.6093 | 0.44717 | 89.1002 | 99.3885 | 0.89999 | 616626.125 | 611076.375
20:30 |  | 84.9852 | 681.775 | 0.48577 | 89.2038 | 99.4115 | 0.89999 | 616977.6875 | 611424.875
21:00 |  | 76.391 | 679.1071 | 0.54559 | 88.7227 | 99.4029 | 0.89999 | 616535.625 | 610986.8125
21:30 |  | 62.133 | 670.5994 | 0.4756 | 87.8514 | 99.414 | 0.89999 | 615079.875 | 609544.125
22:00 |  | 61.277 | 681.7925 | 0.39086 | 87.0203 | 99.4308 | 0.89999 | 615554.375 | 610014.375
22:30 |  | 72.1465 | 673.9216 | 0.35818 | 86.3169 | 99.4452 | 0.89999 | 618597 | 613029.6875
23:00 |  | 76.2989 | 664.1469 | 0.35824 | 85.7758 | 99.461 | 0.89999 | 609853.625 | 604364.875
23:30 |  | 64.3341 | 659.0349 | 0.3182 | 84.9654 | 99.4612 | 0.89999 | 606467.3125 | 601009.125
24:00 |  | 80.6689 | 656.6162 | 0.31524 | 84.8521 | 99.4654 | 0.89999 | 617379.625 | 611823.125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie