## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-16
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 22.8551 |  | F | 0.39598
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 0 |  |  | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 0 |  |  | 0
Výroba |  | x | x |  | 266560
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 24.4648 |  | F | 0.37592 | 37.7518 | 98.3752 | 5 | 0 | 0
01:00 |  | 23.5703 |  | F | 0.37592 | 37.5763 | 98.3668 | 5 | 0 | 0
01:30 |  | 23.5276 |  | F | 0.3759 | 37.3732 | 98.3516 | 5 | 0 | 0
02:00 |  | 22.6288 |  | F | 0.37589 | 37.1476 | 98.3486 | 5 | 0 | 0
02:30 |  | 22.2354 |  | F | 0.37591 | 36.9113 | 98.3324 | 5 | 0 | 0
03:00 |  | 20.9548 |  | F | 0.37591 | 36.6563 | 98.3234 | 5 | 0 | 0
03:30 |  | 19.8499 |  | F | 0.3759 | 36.3754 | 98.3163 | 5 | 0 | 0
04:00 |  | 19.0997 |  | F | 0.3759 | 36.0769 | 98.3142 | 5 | 0 | 0
04:30 |  | 17.9703 |  | F | 0.37587 | 35.7807 | 98.3067 | 5 | 0 | 0
05:00 |  | 17.5009 |  | F | 0.37584 | 35.4717 | 98.2946 | 5 | 0 | 0
05:30 |  | 16.4627 |  | F | 0.37582 | 35.1847 | 98.2886 | 5 | 0 | 0
06:00 |  | 16.8062 |  | F | 0.37582 | 34.8978 | 98.2899 | 5 | 0 | 0
06:30 |  | 15.717 |  | F | 0.37583 | 34.6344 | 98.2984 | 5 | 0 | 0
07:00 |  | 16.1027 |  | F | 0.37601 | 34.392 | 98.3025 | 5 | 0 | 0
07:30 |  | 15.6052 |  | F | 0.37585 | 34.2096 | 98.3041 | 5 | 0 | 0
08:00 |  | 15.9405 |  | F | 0.37593 | 34.1009 | 98.3174 | 5 | 0 | 0
08:30 |  | 16.1533 |  | F | 0.38123 | 34.0568 | 98.3287 | 5 | 0 | 0
09:00 |  | 15.9271 |  | F | 0.37599 | 34.1287 | 98.3349 | 5 | 0 | 0
09:30 |  | 16.5013 |  | F | 0.44168 | 34.3364 | 98.3411 | 5 | 0 | 0
10:00 |  | 16.4894 |  | F | 0.49073 | 34.6192 | 98.3505 | 5 | 0 | 0
10:30 |  | 16.7252 |  | F | 0.38298 | 35.0475 | 98.3568 | 5 | 0 | 0
11:00 |  | 17.2139 |  | F | 0.43885 | 35.5733 | 98.3658 | 5 | 0 | 0
11:30 |  | 17.8104 |  | F | 0.37596 | 35.9778 | 98.3712 | 5 | 0 | 0
12:00 |  | 19.0974 |  | F | 0.376 | 36.3863 | 98.3819 | 5 | 0 | 0
12:30 |  | 20.2838 |  | F | 0.376 | 36.8169 | 98.3929 | 5 | 0 | 0
13:00 |  | 21.1498 |  | F | 0.37602 | 37.2122 | 98.4032 | 5 | 0 | 0
13:30 |  | 22.0805 |  | F | 0.46207 | 37.6011 | 98.411 | 5 | 0 | 0
14:00 |  | 23.6227 |  | F | 0.55226 | 37.925 | 98.438 | 5 | 0 | 0
14:30 |  | 24.8331 |  | F | 0.38093 | 38.2867 | 98.4443 | 5 | 0 | 0
15:00 |  | 26.6837 |  | F | 0.37782 | 38.5812 | 98.4408 | 5 | 0 | 0
15:30 |  | 27.3434 |  | F | 0.37722 | 38.8134 | 98.4441 | 5 | 0 | 0
16:00 |  | 28.4708 |  | F | 0.37974 | 39.3678 | 98.4635 | 5 | 0 | 0
16:30 |  | 29.1896 |  | F | 0.376 | 39.5974 | 98.5045 | 5 | 0 | 0
17:00 |  | 30.1523 |  | F | 0.38764 | 39.7626 | 98.5067 | 5 | 0 | 0
17:30 |  | 30.4335 |  | F | 0.48002 | 39.5597 | 98.5397 | 5 | 0 | 0
18:00 |  | 30.7785 |  | F | 0.55718 | 39.3581 | 98.532 | 5 | 0 | 0
18:30 |  | 30.7846 |  | F | 0.46679 | 39.1706 | 98.5316 | 5 | 0 | 0
19:00 |  | 30.2497 |  | F | 0.40123 | 39.107 | 98.524 | 5 | 0 | 0
19:30 |  | 30.5322 |  | F | 0.38712 | 39.168 | 98.5315 | 5 | 0 | 0
20:00 |  | 30.3534 |  | F | 0.37739 | 39.0015 | 98.5486 | 5 | 0 | 0
20:30 |  | 29.92 |  | F | 0.37588 | 38.9407 | 98.5389 | 5 | 0 | 0
21:00 |  | 29.5621 |  | F | 0.37591 | 38.7998 | 98.5314 | 5 | 0 | 0
21:30 |  | 28.6963 |  | F | 0.37588 | 38.6747 | 98.5367 | 5 | 0 | 0
22:00 |  | 27.7906 |  | F | 0.37592 | 38.4738 | 98.5414 | 5 | 0 | 0
22:30 |  | 26.2579 |  | F | 0.37591 | 38.235 | 98.5454 | 5 | 0 | 0
23:00 |  | 25.4523 |  | F | 0.37591 | 38.0236 | 98.5474 | 5 | 0 | 0
23:30 |  | 24.7219 |  | F | 0.37591 | 37.7978 | 98.5538 | 5 | 0 | 0
24:00 |  | 23.3465 |  | F | 0.38253 | 37.5654 | 98.5483 | 5 | 0 | 0
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie