## denny
Denný protokol za |  | 2024-04-05
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 290.1866 |  | F | 0.42672 | 80.9738 | 99.0859 | 5 | 68407.8267 | 49031.198
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 341.6958 | 0 |  | 0.50123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 588.3744 |  |  | 588.3744 |  |  |  |  | 588.3744
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 312.0938 |  | F | 0.40021 | 80.307 | 98.9954 | 5 | 70490.9219 | 50573.9725
01:00 |  | 320.4389 |  | F | 0.39788 | 80.4414 | 99.0191 | 5 | 69920.2109 | 50157.4646
01:30 |  | 293.5825 |  | F | 0.4604 | 80.801 | 98.9544 | 5 | 69762.7422 | 49960.9713
02:00 |  | 265.2912 |  | F | 0.44038 | 80.7887 | 98.9329 | 5 | 69640.9688 | 49864.6509
02:30 |  | 281.9734 |  | F | 0.49483 | 80.1193 | 98.9453 | 5 | 69656.4297 | 49976.5145
03:00 |  | 342.7325 |  | F | 0.54267 | 80.1279 | 98.9433 | 5 | 69569.9531 | 49912.2259
03:30 |  | 401.7299 |  | F | 0.49894 | 80.672 | 98.9566 | 5 | 69727.9297 | 49955.358
04:00 |  | 415.5532 |  | F | 0.50729 | 80.898 | 98.9485 | 5 | 69691.7188 | 49893.4848
04:30 |  | 267.4664 |  | F | 0.42895 | 80.1395 | 98.9481 | 5 | 70380.3047 | 50494.4106
05:00 |  | 255.5489 |  | F | 0.41913 | 79.9895 | 98.9524 | 5 | 70408.8828 | 50538.5774
05:30 |  | 262.6595 |  | F | 0.42868 | 80.3285 | 98.9729 | 5 | 66525.3125 | 47715.0879
06:00 |  | 280.6944 |  | F | 0.53799 | 80.2094 | 98.9789 | 5 | 62267.2344 | 44678.7557
06:30 |  | 248.9436 |  | F | 0.62566 | 80.0002 | 98.9878 | 5 | 62681.2617 | 45006.5157
07:00 |  | 255.5889 |  | F | 0.4854 | 79.6473 | 99.0082 | 5 | 65051.7031 | 46764.8862
07:30 |  | 256.0271 |  | F | 0.41397 | 79.9289 | 99.0253 | 5 | 69259.1562 | 49758.4675
08:00 |  | 272.721 |  | F | 0.42484 | 80.4196 | 99.0367 | 5 | 69671.3203 | 49990.8463
08:30 |  | 291.3421 |  | F | 0.46392 | 80.4626 | 99.0573 | 5 | 69431.0703 | 49822.758
09:00 |  | 333.247 |  | F | 0.41486 | 80.2812 | 99.0743 | 5 | 69600.4219 | 49978.5065
09:30 |  | 274.4674 |  | F | 0.41937 | 80.3369 | 99.0986 | 5 | 69363.6406 | 49812.8455
10:00 |  | 266.6769 |  | F | 0.44169 | 80.9407 | 99.1249 | 5 | 69280.7812 | 49681.6809
10:30 |  | 249.7813 |  | F | 0.3907 | 81.3077 | 99.1336 | 5 | 69619.2266 | 49877.0913
11:00 |  | 278.7269 |  | F | 0.38378 | 81.2872 | 99.141 | 5 | 69748.4531 | 49976.2522
11:30 |  | 280.743 |  | F | 0.38817 | 81.1959 | 99.1605 | 5 | 69653.4062 | 49930.8322
12:00 |  | 287.3899 |  | F | 0.39185 | 81.5604 | 99.1774 | 5 | 69738.2188 | 49948.8003
12:30 |  | 291.7146 |  | F | 0.38666 | 82.1937 | 99.1813 | 5 | 69696.7812 | 49832.1116
13:00 |  | 294.7214 |  | F | 0.38719 | 82.4888 | 99.1845 | 5 | 69755.6953 | 49834.4411
13:30 |  | 280.2776 |  | F | 0.38668 | 81.8322 | 99.18 | 5 | 69668.3672 | 49861.8676
14:00 |  | 276.8227 |  | F | 0.38686 | 81.4965 | 99.1762 | 5 | 69755.7812 | 49969.7826
14:30 |  | 280.5926 |  | F | 0.39086 | 81.8226 | 99.1668 | 5 | 69566.75 | 49783.8638
15:00 |  | 316.5609 |  | F | 0.41319 | 82.3607 | 99.1586 | 5 | 68446.5078 | 48903.9979
15:30 |  | 277.5717 |  | F | 0.4015 | 81.855 | 99.1625 | 5 | 67180.9141 | 48070.0159
16:00 |  | 293.1542 |  | F | 0.40858 | 81.3663 | 99.1455 | 5 | 67257.7188 | 48183.0417
16:30 |  | 277.4908 |  | F | 0.38869 | 81.6173 | 99.1409 | 5 | 67107.8984 | 48039.45
17:00 |  | 281.5408 |  | F | 0.41238 | 82.1948 | 99.1393 | 5 | 66980.1641 | 47869.3686
17:30 |  | 283.0991 |  | F | 0.40627 | 82.1596 | 99.1329 | 5 | 66883.3203 | 47801.7621
18:00 |  | 276.4051 |  | F | 0.41752 | 81.2873 | 99.1367 | 5 | 65377.082 | 46842.0357
18:30 |  | 306.8453 |  | F | 0.4094 | 80.8668 | 99.1315 | 5 | 62449.2578 | 44795.1017
19:00 |  | 278.8848 |  | F | 0.44856 | 81.0076 | 99.1272 | 5 | 62613.4453 | 44893.0675
19:30 |  | 292.7557 |  | F | 0.42828 | 81.4927 | 99.1241 | 5 | 62983.7422 | 45095.3926
20:00 |  | 285.5863 |  | F | 0.44329 | 81.803 | 99.1498 | 5 | 66573.9219 | 47636.5489
20:30 |  | 261.2197 |  | F | 0.40649 | 81.0392 | 99.1836 | 5 | 66578.6172 | 47758.9552
21:00 |  | 265.5034 |  | F | 0.39022 | 80.3834 | 99.1731 | 5 | 67183.6953 | 48277.237
21:30 |  | 256.6396 |  | F | 0.39352 | 80.1446 | 99.1534 | 5 | 66848.7422 | 48059.4763
22:00 |  | 270.5624 |  | F | 0.40122 | 80.3272 | 99.1452 | 5 | 67143.9844 | 48242.8102
22:30 |  | 377.0334 |  | F | 0.387 | 80.8183 | 99.1289 | 5 | 67557 | 48464.2605
23:00 |  | 337.9574 |  | F | 0.38681 | 81.0875 | 99.1234 | 5 | 68328.8281 | 48977.9979
23:30 |  | 289.7413 |  | F | 0.39464 | 81.1765 | 99.0975 | 5 | 75770.8516 | 54284.5959
24:00 |  | 280.8551 |  | F | 0.40529 | 81.7308 | 99.107 | 5 | 80725.3438 | 57749.3663
Náhradné hodnoty pre rok 2024 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 4.282 | 0 |  | 0.0083273 | 69.6983 | 98.8153 | 0 | 0 | 28614.1811
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie