## denny
Denný protokol za |  | 2023-07-31
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 137.4407 |  | F | 0.39055 | 73.1927 | 98.8215 | 5 | 34587.4052 | 25288.1011
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 81.8016 | 0 |  | 0.012257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 303.4572 |  |  | 303.4572 |  |  |  |  | 303.4572
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 72.7357 |  | F | 0.40258 | 67.2484 | 98.8049 | 5 | 36248.418 | 26952.2704
01:00 |  | 78.1119 |  | F | 0.39403 | 67.5015 | 98.792 | 5 | 36225.1992 | 26911.4903
01:30 |  | 83.0811 |  | F | 0.38902 | 67.8189 | 98.7938 | 5 | 36253.4844 | 26907.9229
02:00 |  | 78.2887 |  | F | 0.39361 | 68.1346 | 98.7811 | 5 | 36168.7539 | 26816.7585
02:30 |  | 82.173 |  | F | 0.40034 | 68.4147 | 98.7801 | 5 | 36213.7305 | 26827.7999
03:00 |  | 77.738 |  | F | 0.39425 | 68.6403 | 98.7789 | 5 | 36082.0469 | 26712.2915
03:30 |  | 73.5339 |  | F | 0.39509 | 68.9168 | 98.7702 | 5 | 35615.0195 | 26342.8951
04:00 |  | 77.0257 |  | F | 0.39889 | 69.1503 | 98.7683 | 5 | 35445.9922 | 26199.4924
04:30 |  | 17.4043 |  | F | 0.38931 | 69.4566 | 98.7729 | 5 | 35446.875 | 26177.9456
05:00 |  | 17.6818 |  | F | 0.39678 | 69.7831 | 98.779 | 5 | 35424.8711 | 26138.3806
05:30 |  | 10.8586 |  | F | 0.39079 | 70.0961 | 98.7824 | 5 | 35523.3633 | 26188.0712
06:00 |  | 11.4674 |  | F | 0.39341 | 70.3328 | 98.7894 | 5 | 35407.2617 | 26086.3273
06:30 |  | 12.3117 |  | F | 0.3862 | 70.604 | 98.7853 | 5 | 35448.1758 | 26094.8014
07:00 |  | 15.6288 |  | F | 0.38736 | 70.9444 | 98.7894 | 5 | 35458.7383 | 26077.838
07:30 |  | 22.0801 |  | F | 0.392 | 71.2707 | 98.7902 | 5 | 35424.8125 | 26028.3965
08:00 |  | 53.957 |  | F | 0.40188 | 71.5752 | 98.809 | 5 | 35374.2109 | 25973.2006
08:30 |  | 131.0547 |  | F | 0.39167 | 71.7522 | 98.82 | 5 | 35228.3203 | 25855.6805
09:00 |  | 144.8976 |  | F | 0.38869 | 71.9429 | 98.8302 | 5 | 34089.2383 | 25008.4257
09:30 |  | 176.0275 |  | F | 0.38501 | 72.0753 | 98.8416 | 5 | 33279.0273 | 24407.486
10:00 |  | 182.0752 |  | F | 0.38582 | 72.3739 | 98.8531 | 5 | 33373.6484 | 24458.575
10:30 |  | 194.4032 |  | F | 0.38471 | 72.7867 | 98.8646 | 5 | 34403.4727 | 25186.1432
11:00 |  | 196.7289 |  | F | 0.38486 | 73.3649 | 98.874 | 5 | 35151.1914 | 25693.042
11:30 |  | 199.8121 |  | F | 0.38896 | 73.9733 | 98.888 | 5 | 35074.8398 | 25595.923
12:00 |  | 209.178 |  | F | 0.38549 | 74.4833 | 98.887 | 5 | 34900.3281 | 25430.9616
12:30 |  | 207.8151 |  | F | 0.38374 | 74.9798 | 98.876 | 5 | 34778.2852 | 25303.0589
13:00 |  | 199.5884 |  | F | 0.38966 | 75.4406 | 98.8739 | 5 | 34659.4727 | 25182.7448
13:30 |  | 200.5632 |  | F | 0.3849 | 75.8319 | 98.8802 | 5 | 33869.5938 | 24582.8195
14:00 |  | 202.1335 |  | F | 0.38403 | 76.0147 | 98.8843 | 5 | 32177.3652 | 23343.3307
14:30 |  | 212.8921 |  | F | 0.38578 | 76.428 | 98.8932 | 5 | 32839.2578 | 23797.488
15:00 |  | 211.7672 |  | F | 0.38667 | 76.7706 | 98.8804 | 5 | 32951.8438 | 23852.5968
15:30 |  | 209.0144 |  | F | 0.39772 | 76.5485 | 98.867 | 5 | 33930.8438 | 24573.5279
16:00 |  | 196.7001 |  | F | 0.39693 | 76.3241 | 98.8525 | 5 | 33706.4414 | 24423.0959
16:30 |  | 200.693 |  | F | 0.38786 | 76.2107 | 98.8532 | 5 | 33197.375 | 24062.2322
17:00 |  | 202.8654 |  | F | 0.38851 | 76.249 | 98.8464 | 5 | 33118.5273 | 24000.7846
17:30 |  | 199.874 |  | F | 0.3939 | 76.3132 | 98.8365 | 5 | 33141.1211 | 24010.3412
18:00 |  | 206.2307 |  | F | 0.39178 | 76.3945 | 98.8222 | 5 | 33079.4727 | 23956.6357
18:30 |  | 209.8504 |  | F | 0.393 | 76.5318 | 98.8179 | 5 | 33092.4883 | 23955.624
19:00 |  | 215.682 |  | F | 0.3883 | 76.6741 | 98.8213 | 5 | 33073.832 | 23933.2009
19:30 |  | 210.9519 |  | F | 0.40002 | 76.8441 | 98.8154 | 5 | 33083.6797 | 23927.2597
20:00 |  | 208.7409 |  | F | 0.38946 | 76.8478 | 98.804 | 5 | 33047.2695 | 23897.9085
20:30 |  | 206.4293 |  | F | 0.39236 | 76.5341 | 98.8077 | 5 | 33139.582 | 23987.0615
21:00 |  | 196.7893 |  | F | 0.39624 | 75.7179 | 98.8041 | 5 | 33144.4648 | 24045.8634
21:30 |  | 184.4002 |  | F | 0.38964 | 75.1995 | 98.8142 | 5 | 33191.7148 | 24118.4349
22:00 |  | 151.0066 |  | F | 0.38725 | 74.8911 | 98.8071 | 5 | 33483.7305 | 24350.4505
22:30 |  | 105.5063 |  | F | 0.38579 | 74.9132 | 98.8053 | 5 | 35326.293 | 25688.3036
23:00 |  | 94.8941 |  | F | 0.38348 | 74.9763 | 98.7956 | 5 | 36916.8398 | 26837.3956
23:30 |  | 79.6203 |  | F | 0.38351 | 74.4527 | 98.7849 | 5 | 37148.3594 | 27043.4586
24:00 |  | 64.8888 |  | F | 0.38501 | 73.5193 | 98.7644 | 5 | 36836.5742 | 26883.1156
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie