## denny
Denný protokol za |  | 2023-01-26
|  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 88.9392 |  |  | F | 0.38936 | 68.3284 | 98.8761 | 5 | 36588.4734 | 27156.0428
N platných SPH |  | 46 |  | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 56.161 |  | 0 |  | 0.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 325.8725 |  |  |  | 325.8725 |  |  |  |  | 325.8725
Výroba |  | x |  | x |  | 0
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 0
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 82.0243 |  |  | F | 0.41318 | 69.645 | 99.1548 | 5 | 36712.9961 | 27202.856
01:00 |  | 81.9849 |  |  | F | 0.43845 | 70.0314 | 99.1329 | 5 | 36306.2852 | 26865.2695
01:30 |  | 78.5397 |  |  | F | 0.3824 | 70.368 | 99.1182 | 5 | 36235.5938 | 26782.7172
02:00 |  | 75.8731 |  |  | F | 0.38398 | 70.6821 | 99.1047 | 5 | 36162.6797 | 26700.7838
02:30 |  | 74.9818 |  |  | F | 0.39526 | 70.9432 | 99.0885 | 5 | 35926.7812 | 26502.1213
03:00 |  | 74.6322 |  |  | F | 0.38215 | 71.1691 | 99.0632 | 5 | 35734.1133 | 26335.996
03:30 |  | 37.5417 |  |  | F | 0.39086 | 71.4723 | 99.0401 | 5 | 36096.6484 | 26573.5679
04:00 |  | 10.594 |  |  | F | 0.39922 | 71.73 | 99.0216 | 5 | 36109.2969 | 26558.0414
04:30 |  | 15.664 |  |  | F | 0.38364 | 71.9773 | 99.0083 | 5 | 36081.6523 | 26515.1546
05:00 |  | 13.7221 |  |  | F | 0.38199 | 72.2082 | 98.9973 | 5 | 35926.5938 | 26380.6313
05:30 |  | 10.4071 |  |  | F | 0.382 | 72.5731 | 98.9727 | 5 | 36072.9062 | 26453.5278
06:00 |  | 33.8541 |  |  | F | 0.38761 | 72.7859 | 98.9493 | 5 | 35992.7578 | 26372.2754
06:30 |  | 66.3459 |  |  | F | 0.3825 | 72.8249 | 98.947 | 5 | 35622.082 | 26097.1127
07:00 |  | 87.2247 |  |  | F | 0.3904 | 72.6868 | 98.9511 | 5 | 35116.7148 | 25738.2219
07:30 |  | 94.4296 |  |  | F | 0.41453 | 72.7069 | 98.9542 | 5 | 35222.3359 | 25814.9464
08:00 |  | 103.7843 |  |  | F | 0.38358 | 73.0304 | 98.9567 | 5 | 35185.4102 | 25764.4476
08:30 |  | 122.5786 |  |  | F | 0.38203 | 73.3562 | 98.9485 | 5 | 35243.6797 | 25780.6975
09:00 |  | 132.1753 |  |  | F | 0.38203 | 73.5736 | 98.9405 | 5 | 35279.6484 | 25788.7487
09:30 |  | 139.9224 |  |  | F | 0.38526 | 73.7834 | 98.9456 | 5 | 35281.5195 | 25775.8625
10:00 |  | 56.5289 |  |  | F | 0.38294 | 74.1048 | 98.9367 | 5 | 35192.6914 | 25684.8318
10:30 |  | 21.2693 |  |  | F | 0.38201 | 74.5221 | 98.9281 | 5 | 35371.5664 | 25782.1699
11:00 |  | 40.1 |  |  | F | 0.38203 | 74.8912 | 98.9159 | 5 | 36379.7188 | 26485.6315
11:30 |  | 77.7375 |  |  | F | 0.38204 | 75.0599 | 98.9109 | 5 | 36049.8242 | 26231.4141
12:00 |  | 91.2344 |  |  | F | 0.38202 | 75.0862 | 98.9051 | 5 | 36045.8164 | 26224.9803
12:30 |  | 100.3684 |  |  | F | 0.38199 | 74.9882 | 98.8762 | 5 | 36112.7266 | 26273.3721
13:00 |  |  | F |  | F | 0.38205 | 74.4306 | 98.8491 | 5 | 36079.4727 | 26284.0825
13:30 |  |  | F |  | F | 0.38203 | 73.41 | 98.8267 | 5 | 36098.4844 | 26369.3886
14:00 |  | 122.2491 |  |  | F | 0.38208 | 72.0661 | 98.8217 | 5 | 36218.4141 | 26558.6663
14:30 |  | 123.8851 |  |  | F | 0.38482 | 70.5101 | 98.8097 | 5 | 36339.7148 | 26765.0011
15:00 |  | 123.5024 |  |  | F | 0.38256 | 68.9147 | 98.7999 | 5 | 37198.5352 | 27522.6084
15:30 |  | 124.731 |  |  | F | 0.39116 | 67.2889 | 98.7931 | 5 | 37202.9453 | 27655.4199
16:00 |  | 104.194 |  |  | F | 0.38333 | 65.7542 | 98.7869 | 5 | 37222.0977 | 27793.2056
16:30 |  | 69.8688 |  |  | F | 0.38203 | 64.4517 | 98.7837 | 5 | 37878.4961 | 28391.5225
17:00 |  | 73.8961 |  |  | F | 0.38204 | 63.2986 | 98.7777 | 5 | 38556.5117 | 28997.0207
17:30 |  | 76.2419 |  |  | F | 0.39518 | 62.2864 | 98.7774 | 5 | 38524.9805 | 29060.6438
18:00 |  | 83.6783 |  |  | F | 0.38647 | 61.4504 | 98.7689 | 5 | 37888.8945 | 28649.7657
18:30 |  | 88.5848 |  |  | F | 0.38867 | 60.8642 | 98.7597 | 5 | 38466.1211 | 29134.5825
19:00 |  | 90.9482 |  |  | F | 0.40294 | 60.3906 | 98.7486 | 5 | 37951.0352 | 28782.0126
19:30 |  | 99.202 |  |  | F | 0.41621 | 60.0314 | 98.7399 | 5 | 37528.793 | 28489.9782
20:00 |  | 116.3586 |  |  | F | 0.42106 | 59.7925 | 98.7344 | 5 | 37572.8633 | 28542.2935
20:30 |  | 122.2361 |  |  | F | 0.40739 | 59.5389 | 98.7212 | 5 | 37531.2734 | 28528.6181
21:00 |  | 129.3729 |  |  | F | 0.3923 | 59.4768 | 98.7146 | 5 | 37574.4883 | 28564.8931
21:30 |  | 133.5143 |  |  | F | 0.38216 | 59.528 | 98.7093 | 5 | 37543.6523 | 28535.5257
22:00 |  | 133.2319 |  |  | F | 0.3825 | 59.6189 | 98.6897 | 5 | 37500.1875 | 28489.0481
22:30 |  | 135.1355 |  |  | F | 0.38204 | 59.7682 | 98.682 | 5 | 37490.1484 | 28466.4359
23:00 |  | 136.2239 |  |  | F | 0.38204 | 59.966 | 98.6795 | 5 | 37485.6133 | 28445.3688
23:30 |  | 138.9096 |  |  | F | 0.38204 | 60.2201 | 98.6643 | 5 | 37445.3672 | 28388.7799
24:00 |  | 141.7211 |  |  | F | 0.38205 | 60.5078 | 98.6444 | 5 | 37486.5938 | 28389.8134
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 |  | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie