## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-13
|  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 68.4835 |  | F |  | F | 71.2011 | 98.6917 | 5 | 32696.5118 | 24002.9221
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 41 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 7 / 14,6 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 7 / 14,6 | [5 empty] | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 39.2224 | 0 |  | 0.24785 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 288.0351 |  |  | 288.0351 | [5 empty] | 288.0351
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 78.1962 |  | F | 0.38331 |  | 63.6124 | 98.7832 | 5 | 32721.9277 | 24587.4598
01:00 |  | 70.6983 |  | F | 0.38337 |  | 63.9213 | 98.7943 | 5 | 32554.5 | 24441.9985
01:30 |  | 64.304 |  | F | 0.38442 |  | 64.2782 | 98.7934 | 5 | 32445.1855 | 24333.9152
02:00 |  | 59.8963 |  | F | 0.386 |  | 64.664 | 98.7879 | 5 | 32471.9355 | 24324.8282
02:30 |  | 51.6713 |  | F | 0.39151 |  | 65.0361 | 98.7726 | 5 | 32516.7305 | 24327.8082
03:00 |  | 43.7805 |  | F | 0.38958 |  | 65.4602 | 98.7561 | 5 | 32433.5117 | 24231.1076
03:30 |  | 41.2069 |  | F | 0.38371 |  | 65.8368 | 98.7512 | 5 | 32410.2422 | 24185.6121
04:00 |  | 37.4698 |  | F | 0.42858 |  | 66.1652 | 98.7582 | 5 | 32463.3789 | 24203.5465
04:30 |  | 34.7743 |  | F | 0.42154 |  | 66.4112 | 98.7733 | 5 | 32086.1855 | 23908.6372
05:00 |  | 32.9246 |  | F | 0.39761 |  | 66.6515 | 98.7903 | 5 | 31860.6758 | 23727.904
05:30 |  | 38.0826 |  | F | 0.38514 |  | 66.9339 | 98.8085 | 5 | 31805.9023 | 23671.7998
06:00 |  | 48.6177 |  | F | 0.38323 |  | 67.1302 | 98.8119 | 5 | 31768.5859 | 23631.2128
06:30 |  | 55.181 |  | F | 0.3832 |  | 67.445 | 98.8126 | 5 | 31766.3613 | 23607.883
07:00 |  | 65.3813 |  | F | 0.38323 |  | 67.7966 | 98.8159 | 5 | 31715.5098 | 23546.5581
07:30 |  | 86.5586 |  | F | 0.38337 |  | 68.0425 | 98.8164 | 5 | 31794.1895 | 23588.0806
08:00 |  | 95.2825 |  | F | 0.38374 |  | 68.297 | 98.8196 | 5 | 31723.4434 | 23518.8082
08:30 |  | 98.5252 |  | F | 0.38331 |  | 68.6324 | 98.8264 | 5 | 31731.3242 | 23503.1856
09:00 |  | 116.9154 |  | F | 0.38319 |  | 69.0257 | 98.8181 | 5 | 31651.1328 | 23414.8838
09:30 |  | 122.3481 |  | F | 0.38321 |  | 69.4663 | 98.8076 | 5 | 31634.4941 | 23369.9844
10:00 |  | 141.1725 |  | F | 0.38322 |  | 70.0054 | 98.7925 | 5 | 31755.8887 | 23419.2307
10:30 |  | 155.2753 |  | F | 0.38317 |  | 70.6906 | 98.7833 | 5 | 31591.2715 | 23249.2539
11:00 |  | 164.3986 |  | F |  | F | 71.2778 | 98.7696 | 5 | 31540.2969 | 23168.9479
11:30 |  | 164.8257 |  | F |  | F | 71.8286 | 98.7502 | 5 | 31621.4316 | 23186.9084
12:00 |  | 156.8594 |  | F |  | F | 72.3491 | 98.734 | 5 | 31751.543 | 23243.4294
12:30 |  | 152.2581 |  | F |  | F | 72.9986 | 98.7314 | 5 | 32052.4258 | 23419.0296
13:00 |  | 143.3188 |  | F |  | F | 73.6928 | 98.7194 | 5 | 33164.3008 | 24179.992
13:30 |  | 123.1283 |  | F |  | F | 74.5183 | 98.7021 | 5 | 34066.9141 | 24774.7494
14:00 |  | 114.1648 |  | F |  | F | 74.9714 | 98.6944 | 5 | 33549.3984 | 24364.7354
14:30 |  | 107.0639 |  | F | 0.44746 |  | 75.2585 | 98.6797 | 5 | 33512.7539 | 24314.4494
15:00 |  | 97.9722 |  | F | 0.41024 |  | 75.5659 | 98.6776 | 5 | 33945.625 | 24606.2822
15:30 |  | 97.5921 |  | F | 0.54629 |  | 75.9275 | 98.6668 | 5 | 34000.6523 | 24617.9387
16:00 |  | 100.2482 |  | F | 0.63278 |  | 76.206 | 98.6582 | 5 | 33924.9883 | 24541.4415
16:30 |  | 59.7898 |  | F | 0.63472 |  | 76.3571 | 98.633 | 5 | 33834.2031 | 24458.9273
17:00 |  | 31.9395 |  | F | 0.60638 |  | 76.4591 | 98.5966 | 5 | 33696.9766 | 24343.654
17:30 |  | 22.0726 |  | F | 0.60052 |  | 76.6473 | 98.5885 | 5 | 33645.4258 | 24291.3378
18:00 |  | 17.6608 |  | F | 0.57555 |  | 76.7091 | 98.5971 | 5 | 33461.1484 | 24156.118
18:30 |  | 12.8995 |  | F | 0.56147 |  | 75.9914 | 98.622 | 5 | 33453.9453 | 24206.675
19:00 |  | 10.0631 |  | F | 0.60805 |  | 75.1814 | 98.6261 | 5 | 33404.6992 | 24228.2568
19:30 |  | 9.0408 |  | F | 0.66564 |  | 74.6478 | 98.6162 | 5 | 33449.7422 | 24295.7125
20:00 |  | 9.2274 |  | F | 0.64783 |  | 74.2712 | 98.5897 | 5 | 33524.1562 | 24369.6174
20:30 |  | 15.4471 |  | F | 0.67637 |  | 74.1257 | 98.5563 | 5 | 33543.6484 | 24385.7256
21:00 |  | 19.0333 |  | F | 0.69903 |  | 74.0525 | 98.5382 | 5 | 33557.5273 | 24396.4741
21:30 |  | 19.0921 |  | F | 0.64964 |  | 74.0338 | 98.543 | 5 | 33425.6523 | 24303.1019
22:00 |  | 18.675 |  | F | 0.68807 |  | 73.9917 | 98.5225 | 5 | 33386.1289 | 24272.2347
22:30 |  | 19.8938 |  | F | 0.71839 |  | 73.9225 | 98.4723 | 5 | 32911.3984 | 23919.6793
23:00 |  | 19.3047 |  | F | 0.70086 |  | 73.8076 | 98.4447 | 5 | 32438.8789 | 23577.4679
23:30 |  | 22.9453 |  | F | 0.63403 |  | 73.7258 | 98.4189 | 5 | 32750.8164 | 23803.5615
24:00 |  | 20.0317 |  | F | 0.58079 |  | 73.6299 | 98.3787 | 5 | 32915.5117 | 23920.1168
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 |  | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie