## denny
Denný protokol za |  | 2022-11-21
|  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 24.9926 | 1.0137 | 0 | 27.8723 | 98.2597 | 0.89999 | 237938.3625 | 235796.9383
N platných SPH |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 29.4719 | 0.69274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 589.4923 | 589.4923 | 589.4923 |  |  |  |  | 589.4923
Výroba |  | x | x | 19890
Emisný faktor |  | x | x | 0
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 | -
01:00 | -
01:30 | -
02:00 | -
02:30 | -
03:00 | -
03:30 | -
04:00 | -
04:30 | -
05:00 | -
05:30 | -
06:00 | -
06:30 | -
07:00 | -
07:30 |  | 26.2517 | 0.31134 | 0 | 15.3681 | 98.3055 | 0.89999 | 98198.8984 | 97315.0938
08:00 |  | 25.0655 | 0.58278 | 0 | 25.7216 | 98.2854 | 0.89999 | 83506.0312 | 82754.4766
08:30 |  | 24.7484 | 1.0124 | 0 | 28.8372 | 98.2747 | 0.89999 | 75645.4766 | 74964.6719
09:00 |  | 25.0146 | 2.3447 | 0 | 30.7252 | 98.2769 | 0.89999 | 73656.2031 | 72993.2734
09:30 |  | 24.737 | 1.1895 | 0 | 31.8302 | 98.2727 | 0.89999 | 77410.7812 | 76714.0938
10:00 |  | 24.5977 | 1.2868 | 0 | 32.5718 | 98.2935 | 0.89999 | 77613.5312 | 76915.0078
10:30 |  | 24.996 | 1.0729 | 0 | 33.0444 | 98.3038 | 0.89999 | 83982.1094 | 83226.2578
11:00 |  | 24.6752 | 1.012 | 0 | 33.0923 | 98.2809 | 0.89999 | 99243.5938 | 98350.4062
11:30 |  | 24.7603 | 0.70735 | 0 | 33.0296 | 98.2588 | 0.89999 | 101106 | 100196.1016
12:00 | -
12:30 | -
13:00 |  | 25.0799 | 0.61756 | 0 | 14.5026 | 98.0449 | 0.89999 | 1609021 | 1594540
13:30 | -
14:00 | -
14:30 | -
15:00 | -
15:30 | -
16:00 | -
16:30 | -
17:00 | -
17:30 | -
18:00 | -
18:30 | -
19:00 | -
19:30 | -
20:00 | -
20:30 | -
21:00 | -
21:30 | -
22:00 | -
22:30 | -
23:00 | -
23:30 | -
24:00 | -
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8848 | 951.5991 | 0.26916 | 91.9677 | 98.8495 | 0 | 0 | 952446.6643
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie