## denny
Denný protokol za |  | 2023-11-11
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 252.127 |  | F | 0.40543 | 66.705 | 97.8174 | 5 | 35401.5943 | 26106.5952
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 48 / 100,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 159.3731 | 0 |  | 0.012654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 313.2791 |  |  | 313.2791 |  |  |  |  | 313.2791
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 206.4537 |  | F | 0.39483 | 70.7425 | 97.9074 | 5 | 34247.3633 | 24976.7286
01:00 |  | 213.6235 |  | F | 0.39702 | 70.8984 | 97.902 | 5 | 34288.0742 | 24993.7079
01:30 |  | 216.7474 |  | F | 0.39129 | 71.1053 | 97.891 | 5 | 34213.2344 | 24921.3605
02:00 |  | 222.2032 |  | F | 0.4028 | 71.289 | 97.8946 | 5 | 34250.5391 | 24936.127
02:30 |  | 229.3021 |  | F | 0.3992 | 71.5472 | 97.8772 | 5 | 34188.4453 | 24867.8534
03:00 |  | 233.1234 |  | F | 0.41431 | 71.7477 | 97.8538 | 5 | 34231.9531 | 24879.0908
03:30 |  | 232.521 |  | F | 0.38763 | 71.9796 | 97.8364 | 5 | 34273.7617 | 24888.3214
04:00 |  | 234.3447 |  | F | 0.38628 | 72.2456 | 97.8194 | 5 | 34278.5977 | 24868.3381
04:30 |  | 231.9621 |  | F | 0.3885 | 72.4297 | 97.8092 | 5 | 34229.582 | 24816.9436
05:00 |  | 226.3596 |  | F | 0.39276 | 72.6422 | 97.7967 | 5 | 34204.793 | 24780.5792
05:30 |  | 170.8354 |  | F | 0.38417 | 72.6543 | 97.7848 | 5 | 34100.9336 | 24701.4548
06:00 |  | 192.6638 |  | F | 0.38746 | 72.9394 | 97.7653 | 5 | 34125.8242 | 24694.1886
06:30 |  | 195.5587 |  | F | 0.3874 | 72.5259 | 97.7748 | 5 | 33069.9102 | 23961.0745
07:00 |  | 183.8973 |  | F | 0.42032 | 71.8623 | 97.7916 | 5 | 32871.8438 | 23867.4791
07:30 |  | 157.8786 |  | F | 0.3959 | 71.4372 | 97.7913 | 5 | 33252.543 | 24173.6079
08:00 |  | 170.4176 |  | F | 0.39365 | 71.3762 | 97.8068 | 5 | 35278.9297 | 25655.3441
08:30 |  | 170.8117 |  | F | 0.38835 | 71.1823 | 97.8088 | 5 | 37443.1836 | 27245.0877
09:00 |  | 192.9234 |  | F | 0.38738 | 70.5244 | 97.8055 | 5 | 38232.9609 | 27872.0963
09:30 |  | 241.4273 |  | F | 0.38976 | 69.7329 | 97.7908 | 5 | 38562.332 | 28172.8384
10:00 |  | 266.7964 |  | F | 0.4052 | 68.8734 | 97.7849 | 5 | 39128.0664 | 28656.2619
10:30 |  | 286.4772 |  | F | 0.41287 | 67.7847 | 97.7869 | 5 | 39325.0586 | 28893.1004
11:00 |  | 305.9112 |  | F | 0.41485 | 66.7745 | 97.7765 | 5 | 39456.5898 | 29072.7949
11:30 |  | 320.7767 |  | F | 0.38852 | 65.8019 | 97.7556 | 5 | 39453.2734 | 29147.5606
12:00 |  | 319.7955 |  | F | 0.4017 | 64.9982 | 97.7375 | 5 | 39459.9102 | 29216.3215
12:30 |  | 314.9408 |  | F | 0.42895 | 64.3286 | 97.7279 | 5 | 38975.8945 | 28912.3739
13:00 |  | 327.7502 |  | F | 0.49648 | 63.6999 | 97.7249 | 5 | 38302.1445 | 28464.7398
13:30 |  | 349.1511 |  | F | 0.43809 | 63.1876 | 97.7214 | 5 | 38276.332 | 28487.8628
14:00 |  | 363.3842 |  | F | 0.42736 | 62.8022 | 97.722 | 5 | 38236.1719 | 28490.8148
14:30 |  | 368.7216 |  | F | 0.39583 | 62.5002 | 97.7226 | 5 | 37765.0469 | 28165.2429
15:00 |  | 374.9749 |  | F | 0.49511 | 62.2856 | 97.7228 | 5 | 37180.1445 | 27746.8248
15:30 |  | 349.1877 |  | F | 0.45058 | 62.1069 | 97.7279 | 5 | 36045.4258 | 26915.7396
16:00 |  | 315.2263 |  | F | 0.39512 | 62.0019 | 97.7375 | 5 | 34934.9297 | 26097.2592
16:30 |  | 339.7683 |  | F | 0.40804 | 61.891 | 97.7437 | 5 | 33562.8984 | 25082.2027
17:00 |  | 279.2323 |  | F | 0.41558 | 61.8158 | 97.7709 | 5 | 33275.5898 | 24879.9908
17:30 |  | 213.6291 |  | F | 0.41822 | 61.9143 | 97.7865 | 5 | 33236.7812 | 24847.6234
18:00 |  | 200.2914 |  | F | 0.39853 | 62.0916 | 97.8037 | 5 | 35108.2969 | 26237.5023
18:30 |  | 192.4504 |  | F | 0.40574 | 62.2703 | 97.827 | 5 | 34865.9258 | 26048.7047
19:00 |  | 191.7118 |  | F | 0.40279 | 62.4472 | 97.8433 | 5 | 34510.9688 | 25774.2084
19:30 |  | 261.4862 |  | F | 0.39468 | 62.583 | 97.8683 | 5 | 34550.9219 | 25800.2049
20:00 |  | 185.6338 |  | F | 0.39184 | 62.6308 | 97.8786 | 5 | 34399.25 | 25685.9931
20:30 |  | 225.9978 |  | F | 0.40087 | 62.7561 | 97.8815 | 5 | 34341.3594 | 25633.9608
21:00 |  | 241.5133 |  | F | 0.40034 | 62.909 | 97.8874 | 5 | 33707.207 | 25150.6655
21:30 |  | 247.6593 |  | F | 0.39195 | 63.0322 | 97.8942 | 5 | 33624.5547 | 25081.5533
22:00 |  | 246.233 |  | F | 0.39922 | 63.1037 | 97.9034 | 5 | 33611.4453 | 25068.7897
22:30 |  | 268.3157 |  | F | 0.39549 | 63.3211 | 97.9197 | 5 | 33671.457 | 25101.498
23:00 |  | 282.6834 |  | F | 0.39952 | 63.5857 | 97.9378 | 5 | 33668.2188 | 25083.9982
23:30 |  | 303.7836 |  | F | 0.40357 | 63.7237 | 97.9595 | 5 | 33674.2383 | 25083.7636
24:00 |  | 235.5582 |  | F | 0.3944 | 63.7577 | 97.9715 | 5 | 33583.6211 | 25016.7914
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie