## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-16
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 179.1627 |  | F | 0.41973
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 186.8575 |  |  | 0.43747
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1042.3132 |  |  | 1042.3132
Výroba |  | x | x |  | 291675
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.4998e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 117.2885 |  | F | 0.49567 | 80.6823 | 99.3023 | 5 | 59942.082 | 43093.2327
01:00 |  | 108.0086 |  | F | 0.40607 | 80.6347 | 99.2837 | 5 | 60089.707 | 43197.0767
01:30 |  | 109.9683 |  | F | 0.37595 | 80.7215 | 99.2678 | 5 | 60088.6523 | 43178.818
02:00 |  | 143.9981 |  | F | 0.37593 | 80.9526 | 99.2627 | 5 | 59284.6484 | 42571.057
02:30 |  | 167.3563 |  | F | 0.37591 | 81.2322 | 99.2513 | 5 | 59379.0312 | 42600.3243
03:00 |  | 170.2069 |  | F | 0.37594 | 81.247 | 99.2397 | 5 | 59127.5547 | 42413.1837
03:30 |  | 173.6337 |  | F | 0.41362 | 80.37 | 99.2356 | 5 | 58921.8828 | 42368.7188
04:00 |  | 171.4954 |  | F | 0.54018 | 79.5123 | 99.229 | 5 | 59172.8945 | 42649.8521
04:30 |  | 178.3452 |  | F | 0.43992 | 79.2188 | 99.2217 | 5 | 59193.6133 | 42697.2179
05:00 |  | 146.0724 |  | F | 0.376 | 79.26 | 99.2196 | 5 | 59107.9414 | 42629.5343
05:30 |  | 162.146 |  | F | 0.37621 | 79.7347 | 99.2092 | 5 | 59170.3125 | 42612.6412
06:00 |  | 168.5804 |  | F | 0.43278 | 80.3166 | 99.2074 | 5 | 59002.5469 | 42421.071
06:30 |  | 150.3495 |  | F | 0.49589 | 80.5163 | 99.2036 | 5 | 59090.5703 | 42458.7642
07:00 |  | 148.356 |  | F | 0.53687 | 79.8268 | 99.213 | 5 | 59366.6016 | 42744.4696
07:30 |  | 147.5006 |  | F | 0.45716 | 79.5599 | 99.213 | 5 | 62531.8125 | 45057.5232
08:00 |  | 212.0342 |  | F | 0.40399 | 79.6901 | 99.2185 | 5 | 61080.4805 | 43997.9743
08:30 |  | 207.2165 |  | F | 0.37613 | 79.9291 | 99.2245 | 5 | 60301.8633 | 43410.3401
09:00 |  | 179.8409 |  | F | 0.38163 | 80.2256 | 99.2266 | 5 | 60563.1211 | 43562.7564
09:30 |  | 179.3981 |  | F | 0.39898 | 81.1152 | 99.2328 | 5 | 67153.7109 | 48185.019
10:00 |  | 179.1245 |  | F | 0.37601 | 81.7907 | 99.2511 | 5 | 63144.4219 | 45230.3322
10:30 |  | 167.803 |  | F | 0.37597 | 81.6576 | 99.2553 | 5 | 61451.9805 | 44036.426
11:00 |  | 167.0375 |  | F | 0.52185 | 81.7928 | 99.2589 | 5 | 61141.6367 | 43798.946
11:30 |  | 196.6003 |  | F | 0.78054 | 82.2739 | 99.2621 | 5 | 62725.3711 | 44874.0483
12:00 |  | 217.0951 |  | F | 0.41356 | 82.5279 | 99.2724 | 5 | 62635.3594 | 44782.3094
12:30 |  | 219.1851 |  | F | 0.37808 | 82.474 | 99.2748 | 5 | 60662.1016 | 43379.1184
13:00 |  | 177.2321 |  | F | 0.38506 | 82.632 | 99.2789 | 5 | 61004.7969 | 43606.6276
13:30 |  | 196.3992 |  | F | 0.37605 | 82.9602 | 99.2841 | 5 | 61268.7578 | 43757.2011
14:00 |  | 250.7989 |  | F | 0.37608 | 83.0958 | 99.2869 | 5 | 61360.3281 | 43807.1769
14:30 |  | 248.6267 |  | F | 0.39889 | 83.1591 | 99.2943 | 5 | 61296.0625 | 43756.7746
15:00 |  | 186.7775 |  | F | 0.43064 | 83.3807 | 99.2906 | 5 | 61360.2383 | 43773.7574
15:30 |  | 207.1971 |  | F | 0.46592 | 83.9564 | 99.2769 | 5 | 61320.8906 | 43669.1169
16:00 |  | 245.3942 |  | F | 0.43438 | 84.1926 | 99.2587 | 5 | 61422.2109 | 43704.3424
16:30 |  | 251.2028 |  | F | 0.37686 | 83.6859 | 99.2528 | 5 | 60457.3086 | 43076.3114
17:00 |  | 269.1342 |  | F | 0.37607 | 83.1662 | 99.2423 | 5 | 60321.3828 | 43037.5755
17:30 |  | 243.4573 |  | F | 0.37606 | 82.8547 | 99.228 | 5 | 60215.1328 | 42993.189
18:00 |  | 117.5309 |  | F | 0.37607 | 82.7924 | 99.2087 | 5 | 59908.5625 | 42773.4601
18:30 |  | 160.9931 |  | F | 0.37699 | 83.2957 | 99.1965 | 5 | 60052.6133 | 42810.4882
19:00 |  | 175.9367 |  | F | 0.40764 | 83.705 | 99.195 | 5 | 60010.3438 | 42730.6224
19:30 |  | 182.2301 |  | F | 0.53139 | 83.5844 | 99.1908 | 5 | 59974.3711 | 42717.6558
20:00 |  | 173.9891 |  | F | 0.4875 | 82.72 | 99.2047 | 5 | 59284.9883 | 42335.1231
20:30 |  | 179.5452 |  | F | 0.4083 | 82.1812 | 99.2269 | 5 | 59275.4961 | 42402.0359
21:00 |  | 185.6274 |  | F | 0.37599 | 82.0336 | 99.2415 | 5 | 59739.75 | 42758.1805
21:30 |  | 189.7602 |  | F | 0.37597 | 82.1619 | 99.2546 | 5 | 60367.2188 | 43197.389
22:00 |  | 171.2178 |  | F | 0.37599 | 82.3869 | 99.2548 | 5 | 61673.5859 | 44104.3498
22:30 |  | 159.6611 |  | F | 0.37597 | 82.6974 | 99.2371 | 5 | 61417.1992 | 43874.8673
23:00 |  | 150.5954 |  | F | 0.41076 | 82.5499 | 99.2359 | 5 | 61392.2109 | 43874.6505
23:30 |  | 142.486 |  | F | 0.39151 | 81.9222 | 99.2199 | 5 | 61286.4492 | 43869.4175
24:00 |  | 145.3764 |  | F | 0.37594 | 80.9771 | 99.1985 | 5 | 61381.7461 | 44045.4075
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie