## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-16
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 112.713 | 983.5391 | 0.54356
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 2023.7322 | 17739.2863 | 9.7564
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18050.4128 | 18050.4128 | 18050.4128
Výroba |  | x | x | 291675
Emisný faktor |  | x | x | 3.345e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 115.4717 | 991.1212 | 0.4162 | 92.6563 | 98.4266 | 0.79999 | 1074118 | 773065.625
01:00 |  | 109.9667 | 989.4455 | 0.41893 | 92.2002 | 98.4204 | 0.79999 | 1075306 | 774836.625
01:30 |  | 101.1657 | 993.344 | 0.43148 | 91.4524 | 98.4189 | 0.79999 | 1076200 | 777060.6875
02:00 |  | 96.7971 | 1002.461 | 0.42614 | 90.599 | 98.4238 | 0.79999 | 1075306 | 778273.6875
02:30 |  | 94.3035 | 1001.133 | 0.44205 | 89.6774 | 98.425 | 0.79999 | 1076282 | 780967.8125
03:00 |  | 90.6719 | 1004.424 | 0.45741 | 88.7284 | 98.4183 | 0.79999 | 1076176 | 782886.125
03:30 |  | 89.173 | 983.9447 | 0.4369 | 88.1925 | 98.4267 | 0.79999 | 1076406 | 784281.8125
04:00 |  | 82.2176 | 985.3492 | 0.40664 | 87.7975 | 98.4324 | 0.79999 | 1073908 | 783365.625
04:30 |  | 80.3044 | 985.0931 | 0.38982 | 87.427 | 98.4333 | 0.79999 | 1075541 | 785368.375
05:00 |  | 81.6207 | 982.789 | 0.36298 | 87.0527 | 98.444 | 0.79999 | 1076091 | 786672.6875
05:30 |  | 81.3009 | 985.7433 | 0.36503 | 86.7707 | 98.4401 | 0.79999 | 1075416 | 786765
06:00 |  | 81.1191 | 985.9196 | 0.35671 | 86.6787 | 98.4491 | 0.79999 | 1075640 | 787202.125
06:30 |  | 89.1729 | 962.9246 | 0.38352 | 86.5869 | 98.4479 | 0.79999 | 1076342 | 787907.625
07:00 |  | 91.0952 | 960.5206 | 0.39748 | 87.0098 | 98.4592 | 0.79999 | 1068484 | 781326.3125
07:30 |  | 105.0659 | 1026.208 | 0.40821 | 87.382 | 98.4832 | 0.79999 | 1003132 | 732964
08:00 |  | 152.9652 | 1061.667 | 0.46255 | 88.3898 | 98.4858 | 0.79999 | 980627.375 | 714541.3125
08:30 |  | 200.8863 | 1048.804 | 0.58452 | 89.4998 | 98.4941 | 0.79999 | 981834.625 | 713292.3125
09:00 |  | 178.1776 | 1028.6429 | 0.70053 | 90.695 | 98.4964 | 0.79999 | 978647.8125 | 708657.625
09:30 |  | 145.7153 | 1023.959 | 0.6561 | 91.6023 | 98.4981 | 0.79999 | 976789.375 | 705564.8125
10:00 |  | 138.8169 | 1032.583 | 0.64278 | 92.8886 | 98.4998 | 0.79999 | 976323.625 | 702762.125
10:30 |  | 127.1679 | 1020.401 | 0.67983 | 93.7967 | 98.4872 | 0.79999 | 975161.3125 | 700098.8125
11:00 |  | 123.6125 | 1037.927 | 0.65789 | 94.6465 | 98.4705 | 0.79999 | 974940.125 | 698204
11:30 |  | 126.0535 | 1042.217 | 0.69841 | 95.6818 | 98.4486 | 0.79999 | 974551.3125 | 695811.375
12:00 |  | 122.5197 | 1036.053 | 0.66376 | 96.2566 | 98.4344 | 0.79999 | 973349.125 | 693770.3125
12:30 |  | 120.97 | 1018.915 | 0.70114 | 97.1077 | 98.3993 | 0.79999 | 972216.875 | 691124
13:00 |  | 109.4032 | 951.8845 | 0.6861 | 95.7496 | 98.3529 | 0.79999 | 1048291 | 747581.625
13:30 |  | 105.2294 | 939.9781 | 0.68097 | 97.9058 | 98.3169 | 0.79999 | 1069005 | 757661.3125
14:00 |  | 104.9381 | 931.2844 | 0.65117 | 98.6409 | 98.2826 | 0.79999 | 1070129 | 756689.375
14:30 |  | 105.7251 | 962.7839 | 0.60357 | 98.7989 | 98.2661 | 0.79999 | 1070683 | 756634.875
15:00 |  | 107.0137 | 974.962 | 0.58905 | 99.5774 | 98.2438 | 0.79999 | 1071012 | 755114.125
15:30 |  | 105.2491 | 969.1423 | 0.61207 | 100.2267 | 98.2227 | 0.79999 | 1070985 | 753619.6875
16:00 |  | 102.6751 | 952.3653 | 0.62989 | 100.3513 | 98.1931 | 0.79999 | 1071275 | 753344.875
16:30 |  | 104.9481 | 941.6549 | 0.63204 | 100.5044 | 98.1796 | 0.79999 | 1071083 | 752797.6875
17:00 |  | 101.2595 | 953.4564 | 0.62844 | 100.7008 | 98.1545 | 0.79999 | 1069574 | 751150.375
17:30 |  | 100.8803 | 958.0701 | 0.61996 | 100.5128 | 98.1346 | 0.79999 | 1071554 | 752765.6875
18:00 |  | 106.8412 | 962.0735 | 0.61158 | 100.7539 | 98.113 | 0.79999 | 1071106 | 751801.125
18:30 |  | 109.0574 | 979.2039 | 0.61368 | 100.489 | 98.1024 | 0.79999 | 1070219 | 751627.375
19:00 |  | 102.5526 | 978.054 | 0.58528 | 100.0296 | 98.11 | 0.79999 | 1069961 | 752430.875
19:30 |  | 107.585 | 950.9465 | 0.57028 | 100.1543 | 98.1157 | 0.79999 | 1068726 | 751354.875
20:00 |  | 107.5608 | 947.2419 | 0.58333 | 99.9905 | 98.1358 | 0.79999 | 1069045 | 752062.125
20:30 |  | 105.864 | 962.4428 | 0.57693 | 99.5427 | 98.1667 | 0.79999 | 1069116 | 753250.8125
21:00 |  | 104.9515 | 960.4667 | 0.51562 | 98.7106 | 98.1997 | 0.79999 | 1067932 | 754354.625
21:30 |  | 112.2451 | 959.9259 | 0.48389 | 97.7398 | 98.2283 | 0.79999 | 1071243 | 758893.8125
22:00 |  | 123.2414 | 943.2376 | 0.50596 | 97.0822 | 98.242 | 0.79999 | 1071554 | 760570.375
22:30 |  | 140.3991 | 949.7368 | 0.53586 | 96.2107 | 98.2307 | 0.79999 | 1074623 | 764460.125
23:00 |  | 145.0379 | 968.7971 | 0.55082 | 95.3139 | 98.2467 | 0.79999 | 1076685 | 767916.375
23:30 |  | 138.1245 | 963.2205 | 0.53869 | 94.603 | 98.2382 | 0.79999 | 1074973 | 768109.875
24:00 |  | 133.1091 | 957.3581 | 0.53868 | 94.2922 | 98.2269 | 0.79999 | 1076636 | 769862.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie