## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-08
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 103.0025 | 896.4313 | 0.68464
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1919.8451 | 16700.1238 | 12.7565
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 18629.9749 | 18629.9749 | 18629.9749
Výroba |  | x | x | 269230
Emisný faktor |  | x | x | 4.7382e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 145.6366 | 913.4031 | 1.1808 | 90.8468 | 98.4427 | 0.79999 | 1074366 | 777211.125
01:00 |  | 109.0533 | 930.0392 | 0.84078 | 90.1227 | 98.4522 | 0.79999 | 1073296 | 778063.875
01:30 |  | 112.7458 | 924.3391 | 0.80093 | 89.8482 | 98.4386 | 0.79999 | 1073853 | 778949.625
02:00 |  | 106.2301 | 934.7295 | 0.7569 | 89.5262 | 98.4276 | 0.79999 | 1073034 | 778958.625
02:30 |  | 100.221 | 952.9022 | 0.71029 | 89.4619 | 98.4331 | 0.79999 | 1072537 | 778778.8125
03:00 |  | 97.8443 | 948.8832 | 0.67586 | 89.4084 | 98.4261 | 0.79999 | 1070828 | 777599.375
03:30 |  | 109.921 | 941.0045 | 0.72336 | 89.2826 | 98.4093 | 0.79999 | 1073581 | 779734.3125
04:00 |  | 121.9252 | 941.3304 | 0.85125 | 89.0725 | 98.4023 | 0.79999 | 1072921 | 779650.8125
04:30 |  | 100.2916 | 944.1162 | 0.79861 | 88.6808 | 98.4125 | 0.79999 | 1070888 | 779097.375
05:00 |  | 101.0066 | 937.1439 | 0.71519 | 88.4111 | 98.4225 | 0.79999 | 1071185 | 779973.375
05:30 |  | 98.6042 | 920.8451 | 0.69723 | 88.2381 | 98.4303 | 0.79999 | 1071636 | 780737.6875
06:00 |  | 100.6838 | 908.8992 | 0.69793 | 88.0555 | 98.4314 | 0.79999 | 1072708 | 781923.125
06:30 |  | 102.7294 | 875.067 | 0.70956 | 87.6845 | 98.4306 | 0.79999 | 1072128 | 782295.375
07:00 |  | 110.1553 | 865.14 | 0.71498 | 87.6967 | 98.4564 | 0.79999 | 1071198 | 781797.625
07:30 |  | 111.2494 | 863.2975 | 0.72012 | 88.0447 | 98.4692 | 0.79999 | 1069967 | 780249.625
08:00 |  | 108.5181 | 855.3723 | 0.70594 | 88.6294 | 98.4778 | 0.79999 | 1068889 | 778273.125
08:30 |  | 123.347 | 867.9363 | 0.72143 | 89.0343 | 98.4795 | 0.79999 | 1072926 | 780351.125
09:00 |  | 112.2523 | 887.5475 | 0.75795 | 89.4277 | 98.4843 | 0.79999 | 1068426 | 776273
09:30 |  | 96.1729 | 872.9621 | 0.58689 | 89.7317 | 98.4919 | 0.79999 | 1062858 | 771639.375
10:00 |  | 93.8677 | 878.284 | 0.59714 | 90.2742 | 98.4957 | 0.79999 | 1065276 | 772270.8125
10:30 |  | 92.633 | 906.6002 | 0.60005 | 90.9612 | 98.4912 | 0.79999 | 1067474 | 772371.8125
11:00 |  | 91.5563 | 915.1293 | 0.58873 | 91.8785 | 98.4918 | 0.79999 | 1066158 | 769483.875
11:30 |  | 93.5835 | 905.2816 | 0.63237 | 92.6691 | 98.4894 | 0.79999 | 1066222 | 767848
12:00 |  | 93.1906 | 896.8828 | 0.69343 | 93.1578 | 98.4698 | 0.79999 | 1067882 | 767863.875
12:30 |  | 94.5581 | 911.7385 | 0.72935 | 93.4344 | 98.4506 | 0.79999 | 1070496 | 769012.8125
13:00 |  | 94.7724 | 923.4879 | 0.81956 | 94.0343 | 98.4332 | 0.79999 | 1070399 | 767552.125
13:30 |  | 91.9544 | 926.9338 | 0.81583 | 94.283 | 98.4395 | 0.79999 | 1074856 | 770272.8125
14:00 |  | 91.5818 | 923.6107 | 0.75338 | 94.2373 | 98.4353 | 0.79999 | 1074558 | 770123.3125
14:30 |  | 95.1975 | 910.7961 | 0.76649 | 94.4254 | 98.4435 | 0.79999 | 1074381 | 769665.3125
15:00 |  | 94.3614 | 904.741 | 0.72846 | 94.414 | 98.4478 | 0.79999 | 1075059 | 770208.8125
15:30 |  | 92.9089 | 919.0668 | 0.6524 | 94.0462 | 98.4629 | 0.79999 | 1075372 | 771321.8125
16:00 |  | 93.6793 | 903.0967 | 0.59813 | 92.5434 | 98.5249 | 0.79999 | 1075928 | 775378.3125
16:30 |  | 91.6365 | 880.2879 | 0.55279 | 91.59 | 98.5147 | 0.79999 | 1073674 | 775697.875
17:00 |  | 87.9939 | 889.9006 | 0.49912 | 91.6396 | 98.4976 | 0.79999 | 1072440 | 774570.125
17:30 |  | 95.1501 | 860.4948 | 0.49753 | 91.674 | 98.4844 | 0.79999 | 1072441 | 774392.3125
18:00 |  | 98.9298 | 857.3299 | 0.53429 | 91.703 | 98.4773 | 0.79999 | 1072574 | 774370.375
18:30 |  | 97.8901 | 861.5524 | 0.56652 | 91.6735 | 98.4772 | 0.79999 | 1072264 | 774208.875
19:00 |  | 97.4384 | 858.8971 | 0.57561 | 91.6269 | 98.4788 | 0.79999 | 1071692 | 773906.875
19:30 |  | 97.0769 | 857.9301 | 0.5752 | 91.6023 | 98.4957 | 0.79999 | 1072913 | 774973.125
20:00 |  | 96.1633 | 862.7508 | 0.58981 | 91.5903 | 98.5212 | 0.79999 | 1072057 | 774581.1875
20:30 |  | 96.0558 | 874.1051 | 0.56333 | 91.3352 | 98.5417 | 0.79999 | 1073817 | 776555.875
21:00 |  | 101.813 | 869.6051 | 0.57445 | 91.1124 | 98.5696 | 0.79999 | 1074539 | 777776.1875
21:30 |  | 105.3898 | 865.9816 | 0.59342 | 90.7939 | 98.5837 | 0.79999 | 1075463 | 779235.625
22:00 |  | 109.8109 | 867.444 | 0.62386 | 90.7042 | 98.6009 | 0.79999 | 1076315 | 780182.875
22:30 |  | 114.0653 | 871.6696 | 0.63646 | 90.0691 | 98.6116 | 0.79999 | 1077749 | 782670.3125
23:00 |  | 121.6032 | 879.6131 | 0.66602 | 89.9339 | 98.6015 | 0.79999 | 1079189 | 783932.1875
23:30 |  | 125.8013 | 871.0529 | 0.71182 | 90.0475 | 98.586 | 0.79999 | 1079130 | 783519.3125
24:00 |  | 124.8677 | 889.4791 | 0.76129 | 89.9852 | 98.5954 | 0.79999 | 1080118 | 784445.625
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie