## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-08
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 76.6042 | 665.6647 | 0.44289
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1497.0895 | 13014.6181 | 8.6603
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 19556.3069 | 19556.3069 | 19556.3069
Výroba |  | x | x | 269230
Emisný faktor |  | x | x | 3.2167e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 92.0431 | 679.8164 | 0.84585 | 80.742 | 99.5403 | 0.89999 | 825326.8125 | 817898.875
01:00 |  | 82.6602 | 630.4792 | 0.74831 | 80.6957 | 99.5418 | 0.89999 | 819065.3125 | 811693.8125
01:30 |  | 86.3504 | 630.8936 | 0.66566 | 81.1084 | 99.5302 | 0.89999 | 819671.3125 | 812294.375
02:00 |  | 87.69 | 615.6624 | 0.76808 | 81.523 | 99.5153 | 0.89999 | 829197.125 | 821734.125
02:30 |  | 87.4356 | 628.293 | 0.74076 | 81.5076 | 99.5212 | 0.89999 | 823609.125 | 816196.6875
03:00 |  | 79.6788 | 634.8929 | 0.69605 | 81.2575 | 99.5047 | 0.89999 | 822282.3125 | 814881.8125
03:30 |  | 81.0917 | 636.6309 | 0.67495 | 80.9381 | 99.489 | 0.89999 | 826312.1875 | 818875.625
04:00 |  | 85.4909 | 643.2884 | 0.68464 | 80.6569 | 99.4822 | 0.89999 | 822491.8125 | 815089.625
04:30 |  | 86.2389 | 656.5156 | 0.75052 | 80.233 | 99.4885 | 0.89999 | 825331 | 817902.875
05:00 |  | 82.9003 | 666.7168 | 0.71938 | 79.8941 | 99.502 | 0.89999 | 826865.375 | 819423.625
05:30 |  | 82.8295 | 671.4134 | 0.75605 | 79.5946 | 99.5113 | 0.89999 | 824252.875 | 816834.8125
06:00 |  | 72.1145 | 667.3356 | 0.65408 | 79.2133 | 99.5085 | 0.89999 | 817721.875 | 810362.375
06:30 |  | 73.0996 | 657.2236 | 0.58788 | 78.8047 | 99.5078 | 0.89999 | 820592.3125 | 813206.875
07:00 |  | 61.7172 | 657.4697 | 0.51503 | 78.1405 | 99.5329 | 0.89999 | 829285.3125 | 821821.625
07:30 |  | 57.2685 | 627.8932 | 0.352 | 75.1577 | 99.5486 | 0.89999 | 845934.375 | 838321.125
08:00 |  | 52.7367 | 637.0293 | 0.24768 | 76.4599 | 99.5606 | 0.89999 | 860426.375 | 852682.375
08:30 |  | 56.4093 | 625.2692 | 0.22085 | 78.1808 | 99.5718 | 0.89999 | 863043.6875 | 855276.1875
09:00 |  | 56.2338 | 634.8633 | 0.20614 | 79.2463 | 99.5741 | 0.89999 | 866006.8125 | 858212.6875
09:30 |  | 57.1685 | 682.3086 | 0.22977 | 80.5095 | 99.5887 | 0.89999 | 825195.625 | 817768.8125
10:00 |  | 58.9825 | 683.7048 | 0.26303 | 81.7338 | 99.6029 | 0.89999 | 821747.875 | 814351.875
10:30 |  | 55.6456 | 673.9343 | 0.27451 | 82.8644 | 99.6048 | 0.89999 | 815139.3125 | 807803
11:00 |  | 54.0103 | 663.7129 | 0.2747 | 84.0527 | 99.6095 | 0.89999 | 813621.3125 | 806298.8125
11:30 |  | 56.3591 | 644.2217 | 0.29185 | 84.808 | 99.6072 | 0.89999 | 820669.3125 | 813283.3125
12:00 |  | 59.6571 | 645.1384 | 0.28499 | 85.466 | 99.6028 | 0.89999 | 815334.6875 | 807996.625
12:30 |  | 71.0147 | 635.0681 | 0.33048 | 86.008 | 99.5866 | 0.89999 | 814042.8125 | 806716.375
13:00 |  | 67.1554 | 624.5078 | 0.31114 | 86.3343 | 99.5804 | 0.89999 | 816424.8125 | 809076.875
13:30 |  | 63.1477 | 635.0745 | 0.28194 | 86.5547 | 99.5875 | 0.89999 | 815611.8125 | 808271.125
14:00 |  | 63.492 | 616.5602 | 0.26675 | 86.5544 | 99.5757 | 0.89999 | 818349.375 | 810984.1875
14:30 |  | 75.0666 | 620.6276 | 0.26189 | 86.507 | 99.593 | 0.89999 | 811722.875 | 804417.3125
15:00 |  | 75.6684 | 660.4577 | 0.29144 | 86.1261 | 99.5911 | 0.89999 | 820155.625 | 812774.125
15:30 |  | 89.95 | 662.2832 | 0.34925 | 85.9636 | 99.597 | 0.89999 | 818440.125 | 811074.125
16:00 |  | 99.0489 | 654.4118 | 0.44068 | 85.1913 | 99.6128 | 0.89999 | 822969.125 | 815562.3125
16:30 |  | 86.9492 | 652.6511 | 0.40902 | 83.6332 | 99.5874 | 0.89999 | 817318.125 | 809962.125
17:00 |  | 101.5096 | 691.5934 | 0.37906 | 83.3109 | 99.5667 | 0.89999 | 816601.125 | 809251.625
17:30 |  | 109.3863 | 701.2308 | 0.43215 | 83.4657 | 99.5742 | 0.89999 | 821919.125 | 814522
18:00 |  | 108.141 | 724.2441 | 0.49631 | 83.3069 | 99.5686 | 0.89999 | 818462.625 | 811096.1875
18:30 |  | 102.8416 | 741.8291 | 0.50882 | 82.9199 | 99.5725 | 0.89999 | 821288.1875 | 813896.625
19:00 |  | 100.3651 | 751.0241 | 0.50539 | 82.5396 | 99.5744 | 0.89999 | 823269.375 | 815860.125
19:30 |  | 103.8466 | 746.752 | 0.50877 | 82.2039 | 99.5865 | 0.89999 | 815809.1875 | 808466.8125
20:00 |  | 104.5998 | 733.0329 | 0.5524 | 82.0242 | 99.6194 | 0.89999 | 819006.625 | 811635.375
20:30 |  | 86.984 | 727.5439 | 0.57299 | 81.641 | 99.638 | 0.89999 | 815839 | 808496.375
21:00 |  | 74.9402 | 726.1442 | 0.41502 | 81.3068 | 99.6655 | 0.89999 | 812527.375 | 805214.6875
21:30 |  | 76.5862 | 686.0156 | 0.32272 | 81.1245 | 99.6808 | 0.89999 | 815603.8125 | 808263.3125
22:00 |  | 72.0643 | 674.7295 | 0.30378 | 81.0287 | 99.698 | 0.89999 | 810408.625 | 803114.875
22:30 |  | 66.5447 | 667.1074 | 0.26578 | 80.8955 | 99.7071 | 0.89999 | 814261.375 | 806933.125
23:00 |  | 63.4863 | 663.5752 | 0.23908 | 80.8544 | 99.6971 | 0.89999 | 810082.625 | 802792
23:30 |  | 56.9872 | 674.9118 | 0.19775 | 81.0013 | 99.6784 | 0.89999 | 808628.375 | 801350.8125
24:00 |  | 51.4137 | 685.8203 | 0.16343 | 81.0528 | 99.6792 | 0.89999 | 809959 | 802669.375
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie