## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-08
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 71.285 | 705.9367 | 0.18437
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 737.8614 | 7307.1778 | 1.9103
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 10352.2086 | 10352.2086 | 10352.2086
Výroba |  | x | x | 283035
Emisný faktor |  | x | x | 6.7492e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 83.8662 | 726.2447 | 0.18435 | 76.0175 | 99.6886 | 0.89999 | 570347.625 | 435127.8384
01:00 |  | 88.0287 | 729.8984 | 0.18516 | 76.051 | 99.6663 | 0.89999 | 569568.3125 | 434394.4603
01:30 |  | 92.9603 | 711.0069 | 0.22698 | 76.3619 | 99.6203 | 0.89999 | 573920.1875 | 437122.1977
02:00 |  | 96.9886 | 698.2856 | 0.28648 | 76.9129 | 99.615 | 0.89999 | 572997.125 | 435709.138
02:30 |  | 97.0755 | 695.3047 | 0.35523 | 76.9367 | 99.5852 | 0.89999 | 566533.5625 | 430635.9178
03:00 |  | 77.2846 | 700.1273 | 0.40171 | 76.9963 | 99.5793 | 0.89999 | 565713.9375 | 429914.0322
03:30 |  | 69.9289 | 696.4081 | 0.30133 | 76.8456 | 99.5816 | 0.89999 | 568467.6875 | 432203.0106
04:00 |  | 69.4936 | 683.2544 | 0.26635 | 76.6721 | 99.5914 | 0.89999 | 570153.875 | 433742.6969
04:30 |  | 68.6749 | 683.9227 | 0.2556 | 76.6634 | 99.5923 | 0.89999 | 568121 | 432210.7616
05:00 |  | 66.9416 | 667.2774 | 0.27275 | 76.5842 | 99.5904 | 0.89999 | 573400.0625 | 436317.2195
05:30 |  | 62.1304 | 650.767 | 0.25004 | 76.5524 | 99.6036 | 0.89999 | 572695.75 | 435878.8836
06:00 |  | 59.0517 | 661.4076 | 0.2374 | 76.3057 | 99.6253 | 0.89999 | 568985.875 | 433455.1683
06:30 |  | 63.9355 | 671.0238 | 0.20942 | 76.1801 | 99.6535 | 0.89999 | 571812.5 | 435888.7553
07:00 |  | 63.8863 | 658.7289 | 0.20645 | 76.3561 | 99.6567 | 0.89999 | 572482.0625 | 436193.1996
07:30 |  | 64.1691 | 699.0695 | 0.20907 | 76.3468 | 99.6803 | 0.89999 | 573473.125 | 437063.423
08:00 |  | 66.0621 | 700.524 | 0.18766 | 76.4427 | 99.7027 | 0.89999 | 568311.8125 | 433108.5208
08:30 |  | 70.061 | 700.2653 | 0.18216 | 76.8711 | 99.7153 | 0.89999 | 573938.5625 | 436916.5105
09:00 |  | 68.0635 | 703.905 | 0.21945 | 77.3328 | 99.7156 | 0.89999 | 576843.6875 | 438550.818
09:30 |  | 69.2833 | 692.5045 | 0.39193 | 78.3765 | 99.7212 | 0.89999 | 571677.5625 | 433357.3854
10:00 |  | 68.6333 | 693.814 | 0.32839 | 79.5803 | 99.7222 | 0.89999 | 565201.25 | 426989.7302
10:30 |  | 64.9043 | 690.228 | 0.31493 | 80.3755 | 99.7241 | 0.89999 | 568555.9375 | 428566.4654
11:00 |  | 62.4766 | 679.7672 | 0.25774 | 80.8764 | 99.7255 | 0.89999 | 568442.6875 | 427880.5936
11:30 |  | 64.4105 | 682.6762 | 0.19783 | 81.1026 | 99.7226 | 0.89999 | 567145.25 | 426619.1242
12:00 |  | 63.3214 | 691.6012 | 0.17218 | 81.1776 | 99.7279 | 0.89999 | 567207.375 | 426598.1635
12:30 |  | 66.0068 | 688.1028 | 0.13215 | 81.9256 | 99.7098 | 0.89999 | 571089.375 | 428535.3588
13:00 |  | 63.0579 | 683.6849 | 0.16858 | 82.0447 | 99.6883 | 0.89999 | 567675 | 425738.4134
13:30 |  | 61.5408 | 676.1301 | 0.16419 | 82.2229 | 99.6848 | 0.89999 | 570362.875 | 427525.0578
14:00 |  | 66.8351 | 673.3015 | 0.15849 | 82.1814 | 99.6645 | 0.89999 | 576503.625 | 432090.1769
14:30 |  | 80.4302 | 704.5931 | 0.1714 | 81.8647 | 99.6557 | 0.89999 | 570140.5 | 427664.3237
15:00 |  | 89.6358 | 719.861 | 0.11881 | 81.779 | 99.6879 | 0.89999 | 570815.375 | 428412.5984
15:30 |  | 92.2334 | 726.8511 | 0.1121 | 82.3208 | 99.6853 | 0.89999 | 569652.75 | 426876.9755
16:00 |  | 89.327 | 736.4567 | 0.10585 | 82.6724 | 99.67 | 0.89999 | 574050.4375 | 429681.475
16:30 |  | 93.0727 | 755.0739 | 0.13188 | 83.2168 | 99.654 | 0.89999 | 573872.125 | 428822.8545
17:00 |  | 89.471 | 752.4476 | 0.12619 | 82.9767 | 99.656 | 0.89999 | 568465.8125 | 425077.8506
17:30 |  | 82.2408 | 759.7899 | 0.10888 | 82.5505 | 99.6631 | 0.89999 | 572448.8125 | 428599.9714
18:00 |  | 76.4212 | 774.9429 | 0.09406 | 82.1031 | 99.6565 | 0.89999 | 571849.625 | 428662.1715
18:30 |  | 75.6992 | 768.5494 | 0.08794 | 81.3713 | 99.6606 | 0.89999 | 574442.375 | 431511.9284
19:00 |  | 72.7329 | 761.1012 | 0.08297 | 80.6437 | 99.6755 | 0.89999 | 567894.375 | 427534.7532
19:30 |  | 64.5542 | 755.974 | 0.0947 | 80.376 | 99.6837 | 0.89999 | 570233.3125 | 429655.8885
20:00 |  | 65.0514 | 734.3442 | 0.11011 | 80.1196 | 99.6924 | 0.89999 | 569420.5625 | 429392.1838
20:30 |  | 65.1803 | 719.5458 | 0.11868 | 79.7693 | 99.7153 | 0.89999 | 568858.75 | 429492.9811
21:00 |  | 58.5876 | 727.2437 | 0.11711 | 79.2305 | 99.7357 | 0.89999 | 571766.875 | 432437.3518
21:30 |  | 60.3796 | 713.7889 | 0.10997 | 79.0742 | 99.7507 | 0.89999 | 567632.5 | 429565.4944
22:00 |  | 62.3469 | 704.7763 | 0.11188 | 78.95 | 99.7547 | 0.89999 | 572114.75 | 433127.7621
22:30 |  | 56.1519 | 688.7009 | 0.10056 | 78.6459 | 99.7625 | 0.89999 | 569336.9375 | 431430.8412
23:00 |  | 53.2878 | 700.2855 | 0.08694 | 78.436 | 99.7839 | 0.89999 | 572773.75 | 434387.7744
23:30 |  | 57.7303 | 695.1401 | 0.06815 | 78.5888 | 99.7856 | 0.89999 | 571095.125 | 432933.5813
24:00 |  | 58.0708 | 696.2661 | 0.06735 | 78.8343 | 99.7962 | 0.89999 | 568637.0625 | 430815.3986
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 111.8847 | 0 | 0.26916 | 91.9673 | 98.8494 | 0 | 0 | 951657.9739
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie