## denny
Denný protokol za |  | 2020-12-21
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 110.5741 | 1024.5636 | 0.020222
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
N / % SPH E |  | 0/0,0 | 0/0,0 | 0/0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 5276.8279 | 48871.9688 | 0.96811
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 23852.2422 | 23852.2422 | 23852.2422
Výroba |  | x | x | 451660
Emisný faktor |  | x | x | 2.1434e-06
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
40561.0208 |  | 122.8555 | 1034.8247 | 0.01643 | 85.5376 | 99.9024 | 0.8 | 1346535.875 | 1003184.21
40561.0417 |  | 124.8764 | 1023.2836 | 0.03189 | 85.9226 | 99.8999 | 0.8 | 1346597.625 | 1002129.67
40561.0625 |  | 124.6132 | 1025.9011 | 0.03234 | 86.0406 | 99.9033 | 0.8 | 1345312.25 | 1000879.0137
40561.0833 |  | 124.0701 | 1017.2971 | 0.02167 | 86.2733 | 99.9182 | 0.8 | 1346224.25 | 1001057.6798
40561.1042 |  | 123.4753 | 1013.1858 | 0.02768 | 86.3582 | 99.9115 | 0.8 | 1345306.75 | 1000071.9929
40561.125 |  | 122.3146 | 1024.1543 | 0.0482 | 86.2361 | 99.9102 | 0.8 | 1346595.75 | 1001357.2769
40561.1458 |  | 117.2566 | 1039.8179 | 0.03051 | 86.0519 | 99.9311 | 0.8 | 1344616.75 | 1000608.1266
40561.1667 |  | 113.9139 | 1020.1048 | 0.03332 | 85.9348 | 99.9262 | 0.8 | 1345179.5 | 1001303.9244
40561.1875 |  | 115.5178 | 1009.658 | 0.03491 | 85.7959 | 99.9067 | 0.8 | 1344475.75 | 1000972.1897
40561.2083 |  | 112.8502 | 1005.3381 | 0.04713 | 85.511 | 99.8967 | 0.8 | 1343959.625 | 1001282.2071
40561.2292 |  | 111.2031 | 986.2925 | 0.04428 | 85.3022 | 99.9057 | 0.8 | 1345095.375 | 1002802.6384
40561.25 |  | 112.213 | 980.8113 | 0.04978 | 85.3614 | 99.9296 | 0.8 | 1344280.625 | 1002269.1885
40561.2708 |  | 111.2488 | 981.5435 | 0.04519 | 85.1447 | 99.9374 | 0.8 | 1345068.375 | 1003541.5472
40561.2917 |  | 109.2585 | 962.0699 | 0.05138 | 85.1086 | 99.938 | 0.8 | 1343786.375 | 1002692.0292
40561.3125 |  | 87.7389 | 982.841 | 0.0262 | 84.4385 | 99.9599 | 0.8 | 1332791.125 | 996570.3863
40561.3333 |  | 84.123 | 995.7828 | 0.00945 | 85.1243 | 99.9685 | 0.8 | 1336193.75 | 997287.5265
40561.3542 |  | 86.2783 | 1003.1804 | 0 | 85.4601 | 99.973 | 0.8 | 1336540.625 | 996656.8929
40561.375 |  | 88.0739 | 1005.7609 | 0 | 85.4139 | 99.9652 | 0.8 | 1336542.5 | 996709.6085
40561.3958 |  | 89.5019 | 1030.6172 | 0.00743 | 86.0794 | 99.9795 | 0.8 | 1313678.75 | 977983.8337
40561.4167 |  | 89.4459 | 1034.6705 | 0.01742 | 87.1565 | 99.9943 | 0.8 | 1310204.625 | 972625.9332
40561.4375 |  | 94.4652 | 1059.6753 | 0.01463 | 87.8252 | 99.9717 | 0.8 | 1308726.25 | 969509.5007
40561.4583 |  | 94.1082 | 1031.9286 | 0.00326 | 87.5818 | 99.9309 | 0.8 | 1322262.5 | 979798.1995
40561.4792 |  | 91.3172 | 1037.1735 | 0 | 86.7395 | 99.9214 | 0.8 | 1326425.375 | 985088.9388
40561.5 |  | 87.3525 | 1021.5159 | 0 | 87.4654 | 99.895 | 0.8 | 1333655.25 | 988204.0343
40561.5208 |  | 93.3489 | 986.8095 | 0 | 88.052 | 99.8782 | 0.8 | 1340325.625 | 991366.2225
40561.5417 |  | 91.2844 | 992.1211 | 0 | 88.1148 | 99.8706 | 0.8 | 1341585.875 | 992050.7646
40561.5625 |  | 91.7806 | 1001.031 | 0 | 88.0633 | 99.8585 | 0.8 | 1341604.25 | 992086.1203
40561.5833 |  | 95.8834 | 989.8179 | 0 | 87.975 | 99.8708 | 0.8 | 1342203.875 | 992893.7012
40561.6042 |  | 103.4797 | 994.692 | 0 | 87.6106 | 99.8766 | 0.8 | 1342921.75 | 994486.2122
40561.625 |  | 108.8793 | 1022.2696 | 0 | 87.981 | 99.8795 | 0.8 | 1341933.375 | 992763.4553
40561.6458 |  | 119.2096 | 1015.1827 | 0 | 88.2665 | 99.8645 | 0.8 | 1342539.125 | 992278.7732
40561.6667 |  | 125.5268 | 1028.1006 | 0 | 88.6755 | 99.8643 | 0.8 | 1342437.375 | 991079.5137
40561.6875 |  | 126.3946 | 1042.39 | 0.01535 | 88.8762 | 99.8546 | 0.8 | 1342471 | 990458.834
40561.7083 |  | 129.18 | 1036.3362 | 0.00817 | 89.0269 | 99.8625 | 0.8 | 1342658.125 | 990262.9881
40561.7292 |  | 131.0264 | 1036.863 | 0.00628 | 89.0257 | 99.8658 | 0.8 | 1342614 | 990266.8838
40561.75 |  | 129.3877 | 1048.1442 | 0 | 89.0935 | 99.8613 | 0.8 | 1342789.375 | 990165.8189
40561.7708 |  | 126.0177 | 1068.8365 | 0.00951 | 89.1161 | 99.8745 | 0.8 | 1342419.625 | 989962.6573
40561.7917 |  | 123.8557 | 1057.1206 | 0.01047 | 89.0557 | 99.871 | 0.8 | 1341141.75 | 989150.1069
40561.8125 |  | 115.4468 | 1071.3149 | 0.00998 | 88.4659 | 99.869 | 0.8 | 1342114.625 | 991462.5107
40561.8333 |  | 111.7121 | 1083.602 | 0.00811 | 87.9522 | 99.851 | 0.8 | 1340793.875 | 991716.6986
40561.8542 |  | 113.9007 | 1082.0659 | 0.01655 | 87.6397 | 99.8388 | 0.8 | 1341582.125 | 993038.5263
40561.875 |  | 113.5465 | 1078.4827 | 0.02879 | 87.4493 | 99.8375 | 0.8 | 1340972.875 | 993098.0819
40561.8958 |  | 111.8615 | 1065.0971 | 0.03282 | 87.3084 | 99.8248 | 0.8 | 1340930.625 | 993328.8598
40561.9167 |  | 109.3779 | 1065.6179 | 0.02854 | 87.1402 | 99.8007 | 0.8 | 1341581.5 | 994034.9639
40561.9375 |  | 113.3894 | 1045.8889 | 0.04655 | 86.9006 | 99.8011 | 0.8 | 1342476.875 | 995363.8777
40561.9583 |  | 123.3671 | 1014.8124 | 0.04821 | 86.7574 | 99.7845 | 0.8 | 1342414.25 | 995548.6085
40561.9792 |  | 133.3591 | 1011.5292 | 0.05862 | 86.7384 | 99.7642 | 0.8 | 1343250.75 | 996018.5868
24:00 |  | 128.2688 | 1013.4977 | 0.04959 | 86.5469 | 99.7407 | 0.8 | 1344195.5 | 997015.0428
Náhradné hodnoty pre rok 2020 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 109.096 | 1024.058 | 0.361 | 93 | 98.8 | 0.8 | 0 | 972380
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS2_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS2_M_TEPLOTA))*(FS2_M_TLAK/101.3)*((100-FS2_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS2_M_SO2/1000000)*FS2_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS2_M_CO/1000000)*FS2_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS2_S_HF/1000000)*FS2_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie