## denny
Denný protokol za |  | 2022-09-30
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 66.2775 |  | 415.1454 |  |  | F
N platných SPH |  | 47 |  | 47 |  | 0
N / % SPH F |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0
N / % SPH E |  | 1 / 2,1 |  | 1 / 2,1 |  | 48 / 100,0
Množstvo ZL [kg] |  | 272.6984 |  | 1473.911 |  | 1.4506
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1964.9721 |  | 1964.9721 |  | 1964.9721
Výroba |  | x |  | x |  | 20370
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 7.1212e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O | Prietok |  | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | °C | kPa | % | m3/h |  | m3/h ns
00:30 |  | 55.1202 |  | 402.5291 |  |  | F | 47.9354 | 97.457 | 0.79999 | 187307.0938 |  | 152072.4062
01:00 |  | 54.6753 |  | 386.5318 |  |  | F | 47.534 | 97.4435 | 0.79999 | 185165.5938 |  | 150501
01:30 |  | 56.1573 |  | 401.7014 |  |  | F | 47.8401 | 97.4308 | 0.79999 | 186818.7031 |  | 151680.0938
02:00 |  | 56.6955 |  | 426.8707 |  |  | F | 47.9321 | 97.4338 | 0.79999 | 186468.2031 |  | 151356.7031
02:30 |  | 56.2157 |  | 430.6291 |  |  | F | 47.6855 | 97.4499 | 0.79999 | 185201.9062 |  | 150468
03:00 |  | 58.4358 |  | 398.4064 |  |  | F | 46.4722 | 97.4533 | 0.79999 | 187391.2969 |  | 152830.7031
03:30 |  | 57.6317 |  | 431.6254 |  |  | F | 46.4627 | 97.4383 | 0.79999 | 185047.0938 |  | 150902
04:00 |  | 57.3574 |  | 410.0187 |  |  | F | 47.3159 | 97.4434 | 0.79999 | 185567.7969 |  | 150930.5938
04:30 |  | 57.9394 |  | 399.9879 |  |  | F | 47.6313 | 97.4473 | 0.79999 | 185332.7031 |  | 150597.2969
05:00 |  | 56.8484 |  | 394.525 |  |  | F | 47.7978 | 97.452 | 0.79999 | 185426.7969 |  | 150602.5
05:30 |  | 55.5638 |  | 404.4793 |  |  | F | 47.9059 | 97.4617 | 0.79999 | 186005.5938 |  | 151036.7969
06:00 |  | 54.8663 |  | 382.8271 |  |  | F | 47.9352 | 97.4668 | 0.79999 | 184739.0938 |  | 150002.2031
06:30 |  | 58.6669 |  | 374.6635 |  |  | F | 47.3463 | 97.4717 | 0.79999 | 186503.0938 |  | 151720.7969
07:00 |  | 55.9903 |  | 392.5404 |  |  | F | 46.7127 | 97.4628 | 0.79999 | 183816.9062 |  | 149817.5938
07:30 |  | 55.3775 |  | 385.2394 |  |  | F | 46.2709 | 97.4575 | 0.79999 | 185319.4062 |  | 151243.4062
08:00 |  | 56.3015 |  | 378.7236 |  |  | F | 46.9042 | 97.4771 | 0.79999 | 184525.9062 |  | 150329.7031
08:30 |  | 64.7787 |  | 376.8604 |  |  | F | 47.1104 | 97.4865 | 0.79999 | 185299.9062 |  | 150876.0938
09:00 |  | 77.3307 |  | 395.5477 |  |  | F | 45.9016 | 97.5106 | 0.79999 | 183914.2031 |  | 150265.7031
09:30 |  |  | F |  | F |  | F | 45.6282 | 97.5245 | 0.79999 |  | F |  | F
10:00 |  | 103.3502 |  | 481.3727 |  |  | F | 45.3638 | 97.5549 | 0.79999 | 185579.4062 |  | 152063.2969
10:30 |  | 84.3824 |  | 487.0082 |  |  | F | 45.4532 | 97.5861 | 0.79999 | 186127.4062 |  | 152493.9062
11:00 |  | 74.8306 |  | 443.467 |  |  | F | 45.8452 | 97.6187 | 0.79999 | 185342.7969 |  | 151714.2031
11:30 |  | 75.8033 |  | 445.1373 |  |  | F | 45.1767 | 97.6566 | 0.79999 | 185070.9062 |  | 151869.2031
12:00 |  | 74.8799 |  | 467.5099 |  |  | F | 45.7704 | 97.679 | 0.79999 | 185003 |  | 151566.0938
12:30 |  | 71.6445 |  | 449.8779 |  |  | F | 46.2029 | 97.6886 | 0.79999 | 186209.7969 |  | 152363.2031
13:00 |  | 68.9559 |  | 423.258 |  |  | F | 47.1888 | 97.7019 | 0.79999 | 184691.9062 |  | 150677.2031
13:30 |  | 70.8952 |  | 444.8611 |  |  | F | 48.5992 | 97.7343 | 0.79999 | 185909.5 |  | 151055.2969
14:00 |  | 69.83 |  | 452.0277 |  |  | F | 49.3618 | 97.7831 | 0.79999 | 184993.7969 |  | 150030.5938
14:30 |  | 66.6046 |  | 428.6875 |  |  | F | 49.4138 | 97.8157 | 0.79999 | 185118.2969 |  | 150156.2969
15:00 |  | 67.9414 |  | 418.9777 |  |  | F | 49.3162 | 97.8546 | 0.79999 | 184460.0938 |  | 149728.0938
15:30 |  | 69.6913 |  | 391.8451 |  |  | F | 49.5491 | 97.8802 | 0.79999 | 185166 |  | 150231.7969
16:00 |  | 67.8794 |  | 386.4937 |  |  | F | 49.5153 | 97.8967 | 0.79999 | 184336.7969 |  | 149600.0938
16:30 |  | 71.1476 |  | 387.8916 |  |  | F | 49.8368 | 97.9255 | 0.79999 | 183997.9062 |  | 149220.2031
17:00 |  | 68.5949 |  | 400.566 |  |  | F | 49.9201 | 97.9425 | 0.79999 | 185126.7969 |  | 150122.7969
17:30 |  | 68.585 |  | 413.2567 |  |  | F | 49.7963 | 97.9685 | 0.79999 | 183947.4062 |  | 149263.5
18:00 |  | 69.595 |  | 404.4586 |  |  | F | 49.6952 | 97.9995 | 0.79999 | 184200.7031 |  | 149562.7969
18:30 |  | 68.4402 |  | 401.0791 |  |  | F | 49.3557 | 98.041 | 0.79999 | 184242.4062 |  | 149817.2031
19:00 |  | 68.3336 |  | 398.0477 |  |  | F | 49.0524 | 98.0582 | 0.79999 | 184251.9062 |  | 149993
19:30 |  | 67.137 |  | 401.9705 |  |  | F | 48.9804 | 98.0846 | 0.79999 | 185087.2031 |  | 150747.0938
20:00 |  | 66.0319 |  | 392.3563 |  |  | F | 48.9116 | 98.1239 | 0.79999 | 186056.0938 |  | 151629.0938
20:30 |  | 69.0829 |  | 394.7545 |  |  | F | 48.8664 | 98.1558 | 0.79999 | 185914.5 |  | 151584.4062
21:00 |  | 72.5962 |  | 419.8896 |  |  | F | 48.8732 | 98.1746 | 0.79999 | 186995.2969 |  | 152491.4062
21:30 |  | 69.8446 |  | 440.4451 |  |  | F | 48.7143 | 98.2016 | 0.79999 | 186944.2969 |  | 152567.0938
22:00 |  | 66.8412 |  | 440.1658 |  |  | F | 48.5449 | 98.1944 | 0.79999 | 186745.5 |  | 152474
22:30 |  | 69.106 |  | 422.2853 |  |  | F | 48.3582 | 98.179 | 0.79999 | 186159 |  | 152059.7031
23:00 |  | 72.2245 |  | 425.0199 |  |  | F | 48.3578 | 98.2245 | 0.79999 | 187046.2969 |  | 152855.5
23:30 |  | 68.2108 |  | 425.7256 |  |  | F | 48.3566 | 98.259 | 0.79999 | 185839.9062 |  | 151923.4062
24:00 |  | 66.6305 |  | 449.6904 |  |  | F | 48.0571 | 98.225 | 0.79999 | 186121.5 |  | 152242.7969
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF |  | Teplota | Tlak | H2O |  |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h |  | °C | kPa | % |  |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 |  | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 |  | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie