## denny
Denný protokol za |  | 2022-08-02
|  | SO2 | CO | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  | 1
I (%) |  | 20 |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 101.7912 | 949.8324 | 0.60877
N platných SPH |  | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1611.0061 | 15043.209 | 9.6142
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 15837.1226 | 15837.1226 | 15837.1226
Výroba |  | x | x | 277865
Emisný faktor |  | x | x | 3.46e-05
čas | chod | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 113.3941 | 987.548 | 0.61097 | 92.2833 | 98.1513 | 0.79999 | 928052.375 | 666750.1875
01:00 |  | 108.918 | 997.3976 | 0.61066 | 91.8938 | 98.1557 | 0.79999 | 926772.375 | 666571.8125
01:30 |  | 102.4208 | 989.8254 | 0.58855 | 91.3745 | 98.1445 | 0.79999 | 927394.125 | 667891.625
02:00 |  | 100.3319 | 986.8635 | 0.58746 | 91.0783 | 98.159 | 0.79999 | 926293.625 | 667741.3125
02:30 |  | 102.2889 | 977.5345 | 0.597 | 90.7249 | 98.159 | 0.79999 | 926307.625 | 668399.3125
03:00 |  | 97.1074 | 983.0705 | 0.56352 | 90.2008 | 98.1656 | 0.79999 | 925983.6875 | 669173.125
03:30 |  | 85.227 | 980.9465 | 0.47872 | 89.7097 | 98.1804 | 0.79999 | 924096.8125 | 668816.625
04:00 |  | 79.1786 | 980.4676 | 0.41742 | 89.4594 | 98.1771 | 0.79999 | 923119.625 | 668546.6875
04:30 |  | 79.973 | 958.9492 | 0.39691 | 89.3517 | 98.1786 | 0.79999 | 922421.1875 | 668250.3125
05:00 |  | 81.898 | 937.824 | 0.36728 | 89.2944 | 98.1874 | 0.79999 | 923313.125 | 669062.625
05:30 |  | 81.4439 | 954.4894 | 0.3476 | 89.1009 | 98.1773 | 0.79999 | 923196.8125 | 669265.6875
06:00 |  | 82.4664 | 939.5961 | 0.34082 | 88.9784 | 98.1995 | 0.79999 | 921909.3125 | 668709.875
06:30 |  | 88.9298 | 919.0566 | 0.33588 | 88.821 | 98.2297 | 0.79999 | 922933.8125 | 669950.3125
07:00 |  | 93.4438 | 917.6043 | 0.34481 | 89.118 | 98.256 | 0.79999 | 923453.125 | 669958.625
07:30 |  | 94.5146 | 917.1004 | 0.32778 | 89.7809 | 98.254 | 0.79999 | 921770.8125 | 667505.8125
08:00 |  | 94.198 | 910.3314 | 0.32393 | 90.5161 | 98.2513 | 0.79999 | 921462.625 | 665915.125
08:30 |  | 95.353 | 907.6631 | 0.34982 | 91.1747 | 98.2628 | 0.79999 | 920119.875 | 663817.125
09:00 |  | 90.8275 | 918.7692 | 0.40414 | 91.6507 | 98.3036 | 0.79999 | 920377.375 | 663413.125
09:30 |  | 93.9355 | 922.8904 | 0.44603 | 92.3429 | 98.3024 | 0.79999 | 920903.8125 | 662528.3125
10:00 |  | 104.1322 | 937.5713 | 0.43054 | 93.109 | 98.2866 | 0.79999 | 919982.1875 | 660375.375
10:30 |  | 102.3131 | 943.7637 | 0.43636 | 94.0067 | 98.268 | 0.79999 | 919531.625 | 658312.125
11:00 |  | 104.1743 | 964.9531 | 0.47836 | 94.4977 | 98.2682 | 0.79999 | 920101.875 | 657841.8125
11:30 |  | 105.8695 | 964.8883 | 0.57693 | 94.8831 | 98.2788 | 0.79999 | 921505.625 | 658224.875
12:00 |  | 113.2938 | 967.9117 | 0.63676 | 95.2861 | 98.2844 | 0.79999 | 921753.875 | 657721.3125
12:30 |  | 117.535 | 946.2484 | 0.6721 | 95.6318 | 98.2613 | 0.79999 | 922010.8125 | 657133.625
13:00 |  | 118.268 | 941.0537 | 0.76406 | 96.3121 | 98.2287 | 0.79999 | 922716 | 656207
13:30 |  | 120.7927 | 939.4168 | 0.80149 | 96.5454 | 98.2151 | 0.79999 | 921962.3125 | 655167.125
14:00 |  | 122.2465 | 929.4861 | 0.854 | 97.0724 | 98.2002 | 0.79999 | 922506.125 | 654521.625
14:30 |  | 122.7114 | 923.109 | 0.87942 | 97.2876 | 98.1835 | 0.79999 | 922946.125 | 654340.875
15:00 |  | 120.9758 | 916.7092 | 0.93627 | 97.847 | 98.1785 | 0.79999 | 922017.125 | 652663.8125
15:30 |  | 116.9375 | 942.4352 | 0.92988 | 98.146 | 98.1876 | 0.79999 | 923244.625 | 653066.1875
16:00 |  | 109.2107 | 949.0535 | 0.94905 | 98.8909 | 98.175 | 0.79999 | 922507.875 | 651155.8125
16:30 |  | 107.3005 | 931.4027 | 0.93099 | 99.2615 | 98.1581 | 0.79999 | 923338.875 | 650980.625
17:00 |  | 102.5498 | 969.6955 | 0.89184 | 99.122 | 98.146 | 0.79999 | 922562.125 | 650596.3125
17:30 |  | 101.3122 | 979.7213 | 0.87911 | 99.555 | 98.1494 | 0.79999 | 922637.875 | 649917.375
18:00 |  | 102.1097 | 967.0228 | 0.85112 | 99.6137 | 98.1393 | 0.79999 | 923239.875 | 650170.125
18:30 |  | 104.4526 | 945.0117 | 0.84913 | 99.34 | 98.1438 | 0.79999 | 923532.8125 | 650884.875
19:00 |  | 104.6161 | 944.141 | 0.81675 | 99.7251 | 98.1491 | 0.79999 | 922264.6875 | 649355
19:30 |  | 102.0302 | 955.7687 | 0.79303 | 99.0469 | 98.1812 | 0.79999 | 922661.1875 | 651027.1875
20:00 |  | 100.47 | 943.3162 | 0.71674 | 98.6703 | 98.2104 | 0.79999 | 921470.625 | 651041.3125
20:30 |  | 101.1113 | 942.6844 | 0.6663 | 98.6772 | 98.2504 | 0.79999 | 921557.875 | 651356.8125
21:00 |  | 98.6448 | 961.1535 | 0.61527 | 98.2199 | 98.2845 | 0.79999 | 922143.375 | 652798.625
21:30 |  | 94.7041 | 945.5565 | 0.57443 | 97.5277 | 98.3162 | 0.79999 | 921914.3125 | 654065.625
22:00 |  | 97.7126 | 907.3668 | 0.60612 | 96.6841 | 98.3367 | 0.79999 | 924195.375 | 657315.625
22:30 |  | 108.7829 | 930.8324 | 0.60708 | 95.4593 | 98.3535 | 0.79999 | 924066.1875 | 659520.6875
23:00 |  | 104.409 | 956.4149 | 0.58354 | 94.8314 | 98.358 | 0.79999 | 924547.3125 | 661020.8125
23:30 |  | 105.0751 | 975.7168 | 0.53791 | 94.3528 | 98.3561 | 0.79999 | 924317.3125 | 661705.1875
24:00 |  | 106.3862 | 981.6237 | 0.51716 | 94.028 | 98.3677 | 0.79999 | 925882.625 | 663489.875
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 | 0 | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie