## denny
Denný protokol za |  | 2022-07-03
|  | SO2 | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 57.6635 |  | F | 0.48729
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 62.7301 |  |  | 0.53188
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 1089.9029 |  |  | 1089.9029
Výroba |  | x | x |  | 276605
Emisný faktor |  | x | x |  | 1.9229e-06
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 76.2927 |  | F | 0.37595 | 80.0286 | 99.2092 | 5 | 60571.9297 | 43585.7225
01:00 |  | 76.5862 |  | F | 0.37589 | 79.618 | 99.1989 | 5 | 60656.2969 | 43692.718
01:30 |  | 76.8322 |  | F | 0.3759 | 79.5975 | 99.1873 | 5 | 60687.1562 | 43712.3596
02:00 |  | 77.6495 |  | F | 0.3759 | 79.784 | 99.1714 | 5 | 60684.875 | 43680.6192
02:30 |  | 73.2741 |  | F | 0.37647 | 79.6963 | 99.1504 | 5 | 60656.7227 | 43661.9607
03:00 |  | 74.0621 |  | F | 0.41429 | 79.8715 | 99.1348 | 5 | 60611.25 | 43600.7252
03:30 |  | 71.5343 |  | F | 0.39234 | 79.9368 | 99.1094 | 5 | 60684.8242 | 43634.3845
04:00 |  | 64.3239 |  | F | 0.37688 | 79.5381 | 99.0889 | 5 | 61427.4492 | 44209.116
04:30 |  | 57.749 |  | F | 0.37589 | 79.2494 | 99.0799 | 5 | 63353.0078 | 45628.174
05:00 |  | 58.3708 |  | F | 0.4174 | 79.0173 | 99.0645 | 5 | 62847.8086 | 45287.1237
05:30 |  | 57.9814 |  | F | 0.76277 | 79.0388 | 99.0541 | 5 | 64080.6328 | 46167.7993
06:00 |  | 58.0728 |  | F | 1.0696 | 79.3284 | 99.0592 | 5 | 64241.875 | 46248.3352
06:30 |  | 55.5448 |  | F | 1.0687 | 79.7581 | 99.056 | 5 | 64321.8633 | 46248.0143
07:00 |  | 53.2322 |  | F | 0.92671 | 80.2055 | 99.0572 | 5 | 64255.5586 | 46142.4224
07:30 |  | 58.1838 |  | F | 0.53585 | 80.5424 | 99.0723 | 5 | 64087.3984 | 45984.812
08:00 |  | 57.7362 |  | F | 0.37642 | 80.3434 | 99.0963 | 5 | 64284.6836 | 46163.5465
08:30 |  | 62.3429 |  | F | 0.4076 | 79.9482 | 99.108 | 5 | 64284.4219 | 46220.4836
09:00 |  | 63.5483 |  | F | 0.38131 | 79.9187 | 99.1146 | 5 | 64080.6445 | 46080.8794
09:30 |  | 59.9347 |  | F | 0.37594 | 80.305 | 99.1187 | 5 | 64047.9766 | 46008.9481
10:00 |  | 55.5005 |  | F | 0.37596 | 80.8385 | 99.1239 | 5 | 64000.5352 | 45907.9987
10:30 |  | 56.0008 |  | F | 0.48251 | 81.5291 | 99.1377 | 5 | 64058.5195 | 45866.4944
11:00 |  | 58.3553 |  | F | 0.43998 | 81.9894 | 99.1425 | 5 | 63832.6641 | 45647.7231
11:30 |  | 56.6066 |  | F | 0.38583 | 82.0798 | 99.1447 | 5 | 63788.9688 | 45605.9004
12:00 |  | 53.5861 |  | F | 0.39819 | 81.9277 | 99.1587 | 5 | 64085.4688 | 45843.9674
12:30 |  | 61.1728 |  | F | 0.75626 | 81.9862 | 99.1614 | 5 | 64034.0625 | 45800.9312
13:00 |  | 61.4506 |  | F | 0.75434 | 82.2816 | 99.1645 | 5 | 63988.0742 | 45731.4265
13:30 |  | 62.2178 |  | F | 0.76506 | 82.5578 | 99.1687 | 5 | 63999.3633 | 45705.9159
14:00 |  | 62.1232 |  | F | 0.44613 | 82.6527 | 99.1679 | 5 | 64057.9375 | 45735.1658
14:30 |  | 68.3675 |  | F | 0.37642 | 82.8395 | 99.1618 | 5 | 63993.457 | 45662.36
15:00 |  | 62.2592 |  | F | 0.37818 | 82.5998 | 99.1586 | 5 | 64141.4805 | 45797.308
15:30 |  | 63.5379 |  | F | 0.37623 | 82.5226 | 99.1513 | 5 | 64205.0781 | 45849.2954
16:00 |  | 60.1411 |  | F | 0.376 | 82.4684 | 99.1297 | 5 | 63967.8594 | 45676.9124
16:30 |  | 57.2704 |  | F | 0.37601 | 82.4843 | 99.1346 | 5 | 63609.2812 | 45421.0857
17:00 |  | 57.4584 |  | F | 0.376 | 82.7651 | 99.1413 | 5 | 62941.2695 | 44911.6593
17:30 |  | 53.1667 |  | F | 0.37602 | 83.3918 | 99.1467 | 5 | 67061.2656 | 47769.9451
18:00 |  | 48.7605 |  | F | 0.37599 | 83.3894 | 99.1362 | 5 | 64955.5938 | 46265.4272
18:30 |  | 46.7443 |  | F | 0.37604 | 82.6659 | 99.1353 | 5 | 64702.2266 | 46178.2429
19:00 |  | 45.9529 |  | F | 0.37602 | 82.5096 | 99.1364 | 5 | 64521.9922 | 46070.3719
19:30 |  | 41.2049 |  | F | 0.37602 | 82.7397 | 99.1342 | 5 | 63941.5625 | 45625.4186
20:00 |  | 47.7871 |  | F | 0.37599 | 83.009 | 99.129 | 5 | 62753.5469 | 44741.4842
20:30 |  | 58.6029 |  | F | 0.37969 | 83.09 | 99.1229 | 5 | 63406.8164 | 45194.1787
21:00 |  | 88.8752 |  | F | 0.44381 | 82.2566 | 99.121 | 5 | 63110.8359 | 45087.8609
21:30 |  | 55.44 |  | F | 0.48498 | 81.4343 | 99.115 | 5 | 63920.4102 | 45769.3374
22:00 |  | 40.8871 |  | F | 0.74435 | 81.2866 | 99.1013 | 5 | 62814.457 | 44989.9889
22:30 |  | 35.5203 |  | F | 0.72569 | 81.4769 | 99.0927 | 5 | 62116.125 | 44462.0821
23:00 |  | 31.0988 |  | F | 0.75617 | 81.8819 | 99.075 | 5 | 63334.1445 | 45274.0935
23:30 |  | 23.195 |  | F | 0.38839 | 81.9898 | 99.0544 | 5 | 63615.8711 | 45452.253
24:00 |  | 21.3129 |  | F | 0.3857 | 81.0949 | 99.0387 | 5 | 63955.1875 | 45802.8493
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 9.6361 | 0 |  | 0.027831 | 79.8006 | 98.9325 | 0 | 0 | 58870.6857
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie