## denny
Denný protokol za |  | 2022-05-04
|  | SO2 |  | CO |  | HF
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns
Emisný limit |  | 350 |  |  |  | 1
I (%) |  | 20 |  |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL |  | 0 |  |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 105.2233 |  | 1081.3867 |  | 0.59838
N platných SPH |  | 46 |  | 46 |  | 48
N / % SPH F |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 2 / 4,2 |  | 2 / 4,2 |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 1806.7303 |  | 17846.8712 |  | 10.304
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 17221.0097 |  | 17221.0097 |  | 17221.0097
Výroba |  | x |  | x |  | 271220
Emisný faktor |  | x |  | x |  | 3.7991e-05
čas | chod | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O | Prietok | Prietok
|  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa | % | m3/h | m3/h ns
00:30 |  | 127.6858 |  | 1069.858 |  | 0.59474 | 90.1592 | 98.1469 | 0.79999 | 993500.3125 | 717912.375
01:00 |  | 131.6458 |  | 1061.329 |  | 0.62652 | 90.1573 | 98.1497 | 0.79999 | 994494.125 | 718655.1875
01:30 |  | 123.9236 |  | 1083.632 |  | 0.64382 | 90.1617 | 98.1317 | 0.79999 | 992038.1875 | 716740.125
02:00 |  | 115.7187 |  | 1102.7791 |  | 0.62832 | 89.9258 | 98.125 | 0.79999 | 992916.625 | 717790.3125
02:30 |  | 109.271 |  | 1112.049 |  | 0.62555 | 89.2482 | 98.1308 | 0.79999 | 993701.8125 | 719745.375
03:00 |  | 108.6272 |  | 1100.3571 |  | 0.62944 | 88.8196 | 98.1313 | 0.79999 | 994125.625 | 720905.625
03:30 |  | 108.4419 |  | 1089.225 |  | 0.6465 | 88.4293 | 98.1363 | 0.79999 | 992803.6875 | 720763.125
04:00 |  | 101.0489 |  | 1088.845 |  | 0.63417 | 87.8168 | 98.1343 | 0.79999 | 993637.8125 | 722576.8125
04:30 |  | 92.5215 |  | 1091.392 |  | 0.60716 | 87.4528 | 98.1243 | 0.79999 | 994352.625 | 723753.8125
05:00 |  | 91.6423 |  | 1084.9561 |  | 0.60109 | 87.1855 | 98.1416 | 0.79999 | 993775.8125 | 723998.125
05:30 |  | 89.2381 |  | 1072.985 |  | 0.63318 | 87.0078 | 98.1634 | 0.79999 | 993938.625 | 724636.375
06:00 |  | 84.6546 |  | 1060.142 |  | 0.63358 | 86.8149 | 98.1689 | 0.79999 | 994808.1875 | 725697.6875
06:30 |  | 92.444 |  | 1043.321 |  | 0.63396 | 86.91 | 98.1991 | 0.79999 | 994069.625 | 725192.125
07:00 |  | 99.8085 |  | 1052.875 |  | 0.64542 | 86.9467 | 98.2083 | 0.79999 | 993877.125 | 725046.8125
07:30 |  | 105.1729 |  | 1053.807 |  | 0.69679 | 87.0845 | 98.2338 | 0.79999 | 997745.3125 | 727777.3125
08:00 |  | 104.9167 |  | 1042.389 |  | 0.64377 | 87.5439 | 98.241 | 0.79999 | 993774.3125 | 724013.625
08:30 |  | 107.2759 |  | 1061.556 |  | 0.61116 | 88.0693 | 98.249 | 0.79999 | 993095.1875 | 722524.375
09:00 |  | 107.7395 |  | 1069.36 |  | 0.62545 | 88.691 | 98.2535 | 0.79999 | 992902.125 | 721175.1875
09:30 |  | 108.0826 |  | 1080.976 |  | 0.65835 | 89.3667 | 98.2341 | 0.79999 | 991551.6875 | 718713.8125
10:00 |  | 104.8346 |  | 1084.054 |  | 0.65997 | 90.533 | 98.2399 | 0.79999 | 992550.8125 | 717171.875
10:30 |  | 104.9344 |  | 1100.422 |  | 0.63867 | 91.0116 | 98.2395 | 0.79999 | 990996.625 | 715102.125
11:00 |  | 103.9548 |  | 1119.2371 |  | 0.64845 | 91.4323 | 98.2407 | 0.79999 | 992612.3125 | 715450.875
11:30 |  |  | F |  | F | 0.67322 | 91.6348 | 98.2317 | 0.79999 | 994627 | 716438.625
12:00 |  |  | F |  | F | 0.68899 | 91.5932 | 98.2406 | 0.79999 | 994343.625 | 716380.375
12:30 |  | 101.8213 |  | 1078.459 |  | 0.64157 | 91.5737 | 98.241 | 0.79999 | 993862.6875 | 716075.125
13:00 |  | 101.4028 |  | 1086.488 |  | 0.59678 | 91.6561 | 98.2534 | 0.79999 | 993266 | 715574
13:30 |  | 103.0394 |  | 1083.23 |  | 0.59178 | 92.107 | 98.2438 | 0.79999 | 992261.8125 | 713901
14:00 |  | 103.241 |  | 1087.538 |  | 0.58575 | 92.5088 | 98.2478 | 0.79999 | 993088 | 713737.8125
14:30 |  | 102.7603 |  | 1079.226 |  | 0.56832 | 92.7617 | 98.2032 | 0.79999 | 991679.3125 | 711910.375
15:00 |  | 105.4684 |  | 1079.009 |  | 0.57314 | 93.087 | 98.192 | 0.79999 | 994207.125 | 713009.8125
15:30 |  | 108.0424 |  | 1092.984 |  | 0.59452 | 93.6429 | 98.1572 | 0.79999 | 993058.875 | 710854.3125
16:00 |  | 108.9664 |  | 1092.196 |  | 0.61947 | 94.2894 | 98.1419 | 0.79999 | 992687.625 | 709229
16:30 |  | 112.3135 |  | 1078.668 |  | 0.64065 | 94.5797 | 98.1309 | 0.79999 | 993503.375 | 709169.125
17:00 |  | 110.128 |  | 1081.34 |  | 0.63433 | 94.3954 | 98.1317 | 0.79999 | 993197.1875 | 709311.125
17:30 |  | 106.6303 |  | 1093.087 |  | 0.60133 | 94.4819 | 98.1309 | 0.79999 | 992888.1875 | 708919.375
18:00 |  | 114.1184 |  | 1104.4821 |  | 0.60827 | 94.5698 | 98.1236 | 0.79999 | 992485.625 | 708409.3125
18:30 |  | 113.8246 |  | 1097.739 |  | 0.62161 | 94.5583 | 98.1319 | 0.79999 | 992070.6875 | 708194.3125
19:00 |  | 106.4609 |  | 1094.453 |  | 0.60818 | 94.7067 | 98.1681 | 0.79999 | 992022.875 | 708137.125
19:30 |  | 106.4924 |  | 1088.234 |  | 0.61578 | 94.1325 | 98.1816 | 0.79999 | 992454.375 | 709644.375
20:00 |  | 106.7804 |  | 1069.256 |  | 0.57531 | 90.3439 | 98.2255 | 0.79999 | 991967.875 | 717017.875
20:30 |  | 104.5009 |  | 1082.442 |  | 0.53885 | 90.2245 | 98.2407 | 0.79999 | 992530.875 | 717768.8125
21:00 |  | 96.3881 |  | 1082.3001 |  | 0.51575 | 90.6245 | 98.2567 | 0.79999 | 991671.8125 | 716478
21:30 |  | 92.1084 |  | 1083.282 |  | 0.46598 | 91.2693 | 98.3358 | 0.79999 | 992431.375 | 716330.875
22:00 |  | 93.1904 |  | 1072.421 |  | 0.42021 | 91.2478 | 98.3998 | 0.79999 | 994067.6875 | 718021.8125
22:30 |  | 98.3615 |  | 1065.8101 |  | 0.42106 | 90.793 | 98.4444 | 0.79999 | 996050.875 | 720679.125
23:00 |  | 106.8081 |  | 1069.033 |  | 0.42567 | 90.0694 | 98.4289 | 0.79999 | 996045.125 | 721995.875
23:30 |  | 107.9489 |  | 1082.348 |  | 0.45201 | 88.2558 | 98.4046 | 0.79999 | 995056.3125 | 724721
24:00 |  | 105.8927 |  | 1094.2159 |  | 0.47757 | 89.1196 | 98.3819 | 0.79999 | 997724.875 | 724767.8125
Náhradné hodnoty pre rok 2022 |  | SO2 |  | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h |  | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 98.3465 |  | 0 |  | 0.36911 | 87.0634 | 98.1044 | 0 | 0 | 760551.4226
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 |  | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = FS1_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+FS1_M_TEPLOTA))*(FS1_M_TLAK/101.3)*((100-FS1_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*FS1_M_SO2/1000000)*FS1_Prietok_ns
CO_hmot = (1*FS1_M_CO/1000000)*FS1_Prietok_ns
HF_hmot = (1*FS1_S_HF/1000000)*FS1_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie