## dennyAN
denný protokol za:19.10.07
|  |  |  | SO2 | HF
Tech.jednotky |  |  |  | mg/m3 | mg/m3
Emisný Limit |  |  |  | 500 | 5
TC (I) % |  |  |  | 5 | 5
N SPH > 2EL |  |  |  | 0 | 0
PDH mg/m3 nr |  |  |  | 60.6488 | 0.25625
N platných SPH |  |  |  | 0 | 48
N / %SPH F |  |  |  | 0/0.0 | 0/0.0
N / %SPH E |  |  |  | 0/0.0 | 0/0.0
c-vážený priem. mg/m3 |  |  |  | 73.3536 | 0.30954
Množstvo ZL [kg] |  |  |  | 88.5503 | 0.37367
Q spal. tis.[m3 ns] |  |  |  | 1207.1694 | 1207.1694
Výroba |  |  |  | x | x
Emisný faktor |  |  |  | x | x
čas | chod | SO2 |  | HF | Prietok | Teplota |  | Tlak
|  | mg/m3 |  | mg/m3 | m3/h | °C |  | kPa
39374.0208 |  | 111.12 |  | 0.39554 | 49624.0956 | 81.2931 |  | 98.5223
39374.0417 |  | 93.1646 |  | 0.40148 | 49485.0145 | 81.3019 |  | 98.519
39374.0625 |  | 85.542 |  | 0.423 | 49410.4808 | 81.6217 |  | 98.5013
39374.0833 |  | 82.6736 |  | 0.37012 | 49419.4607 | 81.9605 |  | 98.5036
39374.1042 |  | 81.2491 |  | 0.3854 | 49332.2232 | 82.2571 |  | 98.5099
39374.125 |  | 79.3186 |  | 0.19653 | 100726.4195 | -99 | F | 98.4982
39374.1458 |  | 78.69 |  | 0.34258 | 49230.9169 | 82.7393 |  | 98.4805
39374.1667 |  | 77.3241 |  | 0.35216 | 49281.6915 | 82.3155 |  | 98.4494
39374.1875 |  | 76.3149 |  | 0.3277 | 49226.2328 | 81.7784 |  | 98.4232
39374.2083 |  | 75.687 |  | 0.28289 | 48774.465 | 81.7078 |  | 98.3986
39374.2292 |  | 74.4778 |  | 0.27504 | 48501.9523 | 81.786 |  | 98.3985
39374.25 |  | 73.4895 |  | 0.29865 | 48792.8094 | 82.0369 |  | 98.4299
39374.2708 |  | 71.1871 |  | 0.26835 | 48453.6781 | 82.3038 |  | 98.4048
39374.2917 |  | 69.6448 |  | 0.18014 | 47712.8742 | 81.9338 |  | 98.3837
39374.3125 |  | 67.8551 |  | 0.054312 | 93454.6591 | 79.3401 |  | 98.3698
39374.3333 |  | 92.2338 | F | 0.14526 | 40444.9093 | 77.4546 |  | 98.361
39374.3542 |  | 52.7527 | F | 0.074036 | 41626.23 | 77.2624 |  | 98.3374
39374.375 |  | 45.8468 | F | 0.06001 | 41491.3009 | 77.4086 |  | 98.3384
39374.3958 |  | 49.7996 | F | 0.047371 | 87181.7864 | -99 | F | 98.3393
39374.4167 |  | 59.5252 |  | 0.14715 | 42843.9849 | 77.8802 |  | 98.3355
39374.4375 |  | 43.1378 |  | 0.25143 | 42860.2883 | 77.7081 |  | 98.349
39374.4583 |  | 41.048 |  | 0.31559 | 42984.1674 | 77.4539 |  | 98.3798
39374.4792 |  | 43.2489 |  | 0.27364 | 42826.5361 | 77.3257 |  | 98.3886
39374.5 |  | 46.2888 |  | 0.35322 | 44058.8774 | 77.3811 |  | 98.4055
39374.5208 |  | 49.3569 |  | 0.34405 | 43654.9309 | 77.2111 |  | 98.4283
39374.5417 |  | 51.6712 |  | 0.29846 | 43165.8523 | 77.0066 |  | 98.4309
39374.5625 |  | 53.4731 |  | 0.3567 | 43833.7479 | 77.0469 |  | 98.435
39374.5833 |  | 55.1441 |  | 0.29073 | 44344.2202 | 77.144 |  | 98.4445
39374.6042 |  | 56.5284 |  | 0.38702 | 43222.1009 | 76.9463 |  | 98.4442
39374.625 |  | 56.2693 |  | 0.30549 | 43173.7172 | 76.9225 |  | 98.433
39374.6458 |  | 55.5448 |  | 0.37458 | 43145.5255 | 76.9532 |  | 98.4442
39374.6667 |  | 55.1119 |  | 0.30363 | 43043.8217 | 77.1106 |  | 98.4574
39374.6875 |  | 56.7461 |  | 0.18714 | 86800.0607 | -99 | F | 98.4517
39374.7083 |  | 56.8446 |  | 0.27986 | 43181.0576 | 77.4348 |  | 98.4718
39374.7292 |  | 56.6965 |  | 0.35425 | 42957.0774 | 77.6684 |  | 98.4848
39374.75 |  | 57.2358 |  | 0.3077 | 42574.1238 | 77.8097 |  | 98.5039
39374.7708 |  | 57.0875 |  | 0.23651 | 42897.859 | 78.0644 |  | 98.5252
39374.7917 |  | 55.8927 |  | 0.16767 | 43007.8227 | 78.1612 |  | 98.5345
39374.8125 |  | 53.8056 |  | 0.16093 | 43473.9557 | 77.8207 |  | 98.5519
39374.8333 |  | 49.63 |  | 0.18493 | 44258.2271 | 77.2594 |  | 98.5798
39374.8542 |  | 47.3216 |  | 0.17322 | 46104.055 | 76.9021 |  | 98.5755
39374.875 |  | 47.787 |  | 0.18199 | 46698.0045 | 76.5622 |  | 98.5848
39374.8958 |  | 46.6514 |  | 0.20052 | 46650.6184 | 76.2974 |  | 98.5864
39374.9167 |  | 45.455 |  | 0.18855 | 46690.7843 | 76.1568 |  | 98.5728
39374.9375 |  | 44.1549 |  | 0.11525 | 93633.9395 | 76.065 |  | 98.5691
39374.9583 |  | 43.9254 |  | 0.21941 | 46654.1425 | 76.0466 |  | 98.5615
39374.9792 |  | 42.5069 |  | 0.24991 | 46651.844 | 76.0283 |  | 98.5646
24:00 |  | 42.7177 |  | 0.20983 | 46776.1605 | 76.0658 |  | 98.5606