## denny
Denný protokol za |  | 2023-04-27
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 129.8625 |  | F | 0.38688 | 70.1998 | 99.0743 | 5 | 36275.2357 | 26848.2022
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 82.8624 | 0 |  | 0.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 322.1784 |  |  | 322.1784 |  |  |  |  | 322.1784
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 147.3651 |  | F | 0.38479 | 64.9031 | 98.9202 | 5 | 35752.0508 | 26798.8732
01:00 |  | 152.1411 |  | F | 0.3853 | 65.0187 | 98.9326 | 5 | 35619.3008 | 26693.5914
01:30 |  | 154.5185 |  | F | 0.38414 | 65.1622 | 98.9327 | 5 | 35618.0117 | 26681.3087
02:00 |  | 156.1766 |  | F | 0.38448 | 65.3739 | 98.9394 | 5 | 35642.7852 | 26684.9739
02:30 |  | 157.6362 |  | F | 0.38615 | 65.5658 | 98.9352 | 5 | 35669.3633 | 26688.6085
03:00 |  | 158.9509 |  | F | 0.38683 | 65.7846 | 98.934 | 5 | 35635.75 | 26645.9213
03:30 |  | 159.6343 |  | F | 0.38749 | 66.0457 | 98.9375 | 5 | 35592.2031 | 26593.8126
04:00 |  | 161.1776 |  | F | 0.38574 | 66.2486 | 98.9399 | 5 | 35668.7266 | 26635.728
04:30 |  | 162.1068 |  | F | 0.38762 | 66.4864 | 98.9393 | 5 | 35623.1523 | 26582.8806
05:00 |  | 163.6956 |  | F | 0.38695 | 66.7477 | 98.942 | 5 | 35664.5859 | 26594.0916
05:30 |  | 159.9652 |  | F | 0.38515 | 66.9445 | 98.9468 | 5 | 35640.6992 | 26562.1736
06:00 |  | 160.635 |  | F | 0.38795 | 67.2184 | 98.9625 | 5 | 35620.9453 | 26530.2942
06:30 |  | 160.3175 |  | F | 0.38771 | 67.5149 | 98.9741 | 5 | 35621.6289 | 26510.8375
07:00 |  | 161.042 |  | F | 0.39162 | 67.8809 | 98.9856 | 5 | 35566.5039 | 26444.468
07:30 |  | 162.7762 |  | F | 0.38964 | 68.3252 | 98.9957 | 5 | 35526.7773 | 26383.2531
08:00 |  | 163.1743 |  | F | 0.38896 | 68.8414 | 99.0087 | 5 | 35437.8008 | 26280.8985
08:30 |  | 164.2869 |  | F | 0.3843 | 69.4865 | 99.0253 | 5 | 35474.9219 | 26263.3052
09:00 |  | 166.4875 |  | F | 0.38995 | 70.053 | 99.04 | 5 | 34874.8281 | 25780.2437
09:30 |  | 167.6307 |  | F | 0.38549 | 70.5283 | 99.0489 | 5 | 34775.0938 | 25673.263
10:00 |  | 165.2983 |  | F | 0.38399 | 71.0699 | 99.0601 | 5 | 35509.8633 | 26177.4319
10:30 |  | 103.1696 |  | F | 0.38534 | 65.48 | 99.0765 | 5 | 52949.3828 | 39684.549
11:00 |  | 81.9453 |  | F | 0.3851 | 62.3325 | 99.0787 | 5 | 56854.3516 | 43011.9875
11:30 |  | 84.3606 |  | F | 0.38323 | 61.8843 | 99.0764 | 5 | 48440.6953 | 36694.9796
12:00 |  | 87.868 |  | F | 0.38346 | 61.6682 | 99.077 | 5 | 46647.7305 | 35359.7797
12:30 |  | 87.1639 |  | F | 0.38559 | 62.8361 | 99.0747 | 5 | 45809.0977 | 34602.5694
13:00 |  | 133.2518 |  | F | 0.38692 | 71.4588 | 99.0541 | 5 | 35354.4375 | 26031.8555
13:30 |  | 142.8572 |  | F | 0.38413 | 73.6551 | 99.0578 | 5 | 34008.9453 | 24883.5223
14:00 |  | 142.835 |  | F | 0.38444 | 74.6288 | 99.0766 | 5 | 34313.2695 | 25040.6496
14:30 |  | 136.7856 |  | F | 0.38445 | 75.34 | 99.0855 | 5 | 34648.3516 | 25235.8531
15:00 |  | 126.6006 |  | F | 0.38513 | 74.8144 | 99.0977 | 5 | 34215.9102 | 24961.5812
15:30 |  | 122.2202 |  | F | 0.38583 | 74.1707 | 99.0985 | 5 | 32759.4199 | 23943.5272
16:00 |  | 115.8494 |  | F | 0.38501 | 73.7905 | 99.1027 | 5 | 33194.625 | 24289.229
16:30 |  | 116.7775 |  | F | 0.38538 | 73.5949 | 99.1173 | 5 | 33230.3203 | 24332.636
17:00 |  | 114.0037 |  | F | 0.38763 | 73.6462 | 99.1341 | 5 | 33449.8594 | 24493.9146
17:30 |  | 109.1863 |  | F | 0.39468 | 73.8065 | 99.1409 | 5 | 33778.8828 | 24725.1309
18:00 |  | 101.7213 |  | F | 0.3905 | 74.0641 | 99.1468 | 5 | 33790.875 | 24717.0267
18:30 |  | 81.9617 |  | F | 0.38326 | 74.2233 | 99.1488 | 5 | 33859.5742 | 24756.4141
19:00 |  | 63.1622 |  | F | 0.38695 | 74.4663 | 99.1649 | 5 | 33856.8438 | 24741.1494
19:30 |  | 84.0869 |  | F | 0.3834 | 74.8844 | 99.1791 | 5 | 33860.8516 | 24717.8797
20:00 |  | 99.4177 |  | F | 0.38605 | 75.033 | 99.1986 | 5 | 33620.4258 | 24536.7322
20:30 |  | 102.0328 |  | F | 0.38846 | 75.0133 | 99.2147 | 5 | 33453.2148 | 24420.0469
21:00 |  | 102.5333 |  | F | 0.38791 | 74.9776 | 99.2276 | 5 | 33863.8984 | 24725.5645
21:30 |  | 104.2013 |  | F | 0.38907 | 75.1302 | 99.2413 | 5 | 34890.8125 | 25467.7273
22:00 |  | 115.0868 |  | F | 0.41481 | 75.2196 | 99.2476 | 5 | 34516.7227 | 25189.7828
22:30 |  | 118.6616 |  | F | 0.38826 | 75.0289 | 99.2583 | 5 | 33937.8477 | 24783.5714
23:00 |  | 124.1265 |  | F | 0.38404 | 74.9368 | 99.2619 | 5 | 34049.1016 | 24872.3145
23:30 |  | 119.57 |  | F | 0.38356 | 74.5981 | 99.2666 | 5 | 34027.1953 | 24881.6919
24:00 |  | 106.9451 |  | F | 0.38345 | 73.7093 | 99.26 | 5 | 33293.6797 | 24406.0816
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 5
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie