## denny
Denný protokol za |  | 2023-03-23
|  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
Tech.jednotky |  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
Emisný limit |  | 350 |  |  | 3
I (%) |  | 20 |  |  | 40
N / % SPH > EL+I |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0
N SPH > 2 EL+I |  | 0 |  |  | 0
PDH [mg/m3 ns] |  | 97.621 |  | F | 0.65156 | 65.5709 | 98.7282 | 5 | 36662.3534 | 27383.2147
N platných SPH |  | 48 | 0 |  | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
N / % SPH F |  | 0 / 0,0 | 48 / 100,0 |  | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0 | 0 / 0,0
N / % SPH E |  | 0 / 0,0 |  |  | 0 / 0,0 |  |  |  |  | 0 / 0,0
Množstvo ZL [kg] |  | 63.8542 | 0 |  | 0.42661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q spal. tis.[m3 ns] |  | 328.5986 |  |  | 328.5986 |  |  |  |  | 328.5986
Výroba |  | x | x |  | 0
Emisný faktor |  | x | x |  | 0
čas | chod | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak |  |  | Prietok
|  | mg/m3 ns | mg/m3 ns |  | mg/m3 ns | °C | kPa |  |  | m3/h ns
00:30 |  | 50.2252 |  | F | 0.38322 | 71.0296 | 98.802 | 5 | 35559.4531 | 26148.751
01:00 |  | 43.2212 |  | F | 0.40622 | 70.5101 | 98.8023 | 5 | 35919.6562 | 26453.6434
01:30 |  | 40.5898 |  | F | 0.60754 | 69.6345 | 98.8026 | 5 | 36013.6406 | 26590.6894
02:00 |  | 39.0352 |  | F | 0.85643 | 68.5083 | 98.7878 | 5 | 36170.5586 | 26790.5576
02:30 |  | 42.7785 |  | F | 0.82647 | 67.3177 | 98.7631 | 5 | 37850.4023 | 28125.7871
03:00 |  | 71.2238 |  | F | 0.72329 | 65.894 | 98.7489 | 5 | 38207.2344 | 28506.0475
03:30 |  | 91.9982 |  | F | 0.444 | 64.461 | 98.7401 | 5 | 38194.6094 | 28615.0542
04:00 |  | 113.2236 |  | F | 0.53079 | 63.1876 | 98.7381 | 5 | 38206.9883 | 28732.113
04:30 |  | 121.3815 |  | F | 0.49514 | 61.9573 | 98.726 | 5 | 38058.8359 | 28722.2689
05:00 |  | 132.089 |  | F | 0.6152 | 60.9018 | 98.7114 | 5 | 37397.6055 | 28308.2396
05:30 |  | 98.422 |  | F | 0.5497 | 60.1 | 98.6977 | 5 | 37361.7148 | 28345.1544
06:00 |  | 54.6684 |  | F | 0.40283 | 59.6417 | 98.6933 | 5 | 37367.5625 | 28387.3815
06:30 |  | 49.0882 |  | F | 0.39681 | 59.2318 | 98.6928 | 5 | 37283.5664 | 28358.3383
07:00 |  | 47.4637 |  | F | 0.40591 | 58.8757 | 98.6989 | 5 | 37308.2891 | 28409.3554
07:30 |  | 53.1679 |  | F | 0.39767 | 58.7498 | 98.7002 | 5 | 37346.9727 | 28449.9609
08:00 |  | 61.4708 |  | F | 0.42303 | 58.8231 | 98.7031 | 5 | 37244.4961 | 28366.4671
08:30 |  | 69.3349 |  | F | 0.39574 | 59.0347 | 98.716 | 5 | 37182.7773 | 28305.1402
09:00 |  | 78.7115 |  | F | 0.38484 | 59.4059 | 98.7148 | 5 | 37205.0469 | 28290.1104
09:30 |  | 70.0348 |  | F | 0.67859 | 59.8693 | 98.7181 | 5 | 37087.8633 | 28162.7341
10:00 |  | 40.5115 |  | F | 0.83005 | 60.5417 | 98.7158 | 5 | 36970.5781 | 28016.4312
10:30 |  | 67.2878 |  | F | 0.64221 | 61.0055 | 98.7259 | 5 | 36943.2227 | 27959.7211
11:00 |  | 81.463 |  | F | 0.51806 | 61.4269 | 98.7301 | 5 | 36764.375 | 27790.4804
11:30 |  | 97.2323 |  | F | 0.6426 | 61.9032 | 98.7268 | 5 | 36780.5859 | 27762.2892
12:00 |  | 107.046 |  | F | 0.65872 | 62.5957 | 98.7223 | 5 | 36786.2617 | 27708.0445
12:30 |  | 113.5425 |  | F | 0.38331 | 63.3447 | 98.7141 | 5 | 36780.4844 | 27639.7361
13:00 |  | 116.9351 |  | F | 0.42571 | 64.1458 | 98.7228 | 5 | 36763.7031 | 27563.9442
13:30 |  | 117.9151 |  | F | 0.96319 | 64.841 | 98.7159 | 5 | 36704.9727 | 27461.3557
14:00 |  | 121.8889 |  | F | 0.82468 | 65.5399 | 98.6938 | 5 | 36679.7617 | 27379.7639
14:30 |  | 134.2951 |  | F | 0.51038 | 66.107 | 98.6908 | 5 | 36658.082 | 27316.9867
15:00 |  | 110.8263 |  | F | 0.47322 | 66.4625 | 98.682 | 5 | 36525.1602 | 27187.0295
15:30 |  | 98.5775 |  | F | 0.47539 | 66.8943 | 98.6825 | 5 | 36440.3281 | 27089.5827
16:00 |  | 119.5939 |  | F | 0.50542 | 67.6004 | 98.6796 | 5 | 36561.3633 | 27122.4285
16:30 |  | 121.409 |  | F | 0.63027 | 68.1039 | 98.6755 | 5 | 36467.4688 | 27011.7412
17:00 |  | 115.6967 |  | F | 0.78665 | 68.517 | 98.6836 | 5 | 36445.3945 | 26964.9574
17:30 |  | 117.9846 |  | F | 0.76291 | 69.0138 | 98.6974 | 5 | 36891.4141 | 27259.1576
18:00 |  | 126.1698 |  | F | 0.69551 | 69.3572 | 98.6985 | 5 | 36081.5039 | 26634.2846
18:30 |  | 134.0449 |  | F | 0.60609 | 69.6119 | 98.6992 | 5 | 36187.6172 | 26692.9415
19:00 |  | 132.1549 |  | F | 0.55598 | 69.7566 | 98.7134 | 5 | 35522.4961 | 26195.0363
19:30 |  | 138.1658 |  | F | 0.63032 | 69.7377 | 98.7383 | 5 | 34842.1641 | 25701.2409
20:00 |  | 132.9439 |  | F | 0.6022 | 69.8543 | 98.748 | 5 | 34806.9258 | 25669.038
20:30 |  | 134.8077 |  | F | 0.61258 | 69.9092 | 98.7654 | 5 | 34560.4102 | 25487.6637
21:00 |  | 131.2487 |  | F | 0.6788 | 70.0004 | 98.7545 | 5 | 35140.7812 | 25905.9319
21:30 |  | 129.9141 |  | F | 0.81714 | 70.1921 | 98.7607 | 5 | 35814.9297 | 26389.8345
22:00 |  | 118.6656 |  | F | 1.1045 | 70.3529 | 98.7677 | 5 | 35922.4688 | 26458.5607
22:30 |  | 115.8449 |  | F | 1.2552 | 70.505 | 98.7755 | 5 | 36160.5234 | 26624.2071
23:00 |  | 112.7651 |  | F | 1.3128 | 70.7442 | 98.7752 | 5 | 37137.7422 | 27324.62
23:30 |  | 129.1106 |  | F | 1.2397 | 71.0751 | 98.773 | 5 | 37130.8086 | 27292.6261
24:00 |  | 139.6399 |  | F | 1.2077 | 71.1294 | 98.7705 | 5 | 36354.1602 | 26716.876
Náhradné hodnoty pre rok 2023 |  | SO2 | CO |  | HF | Teplota | Tlak | H2O |  | Prietok
|  | kg/h | kg/h |  | kg/h | °C | kPa | % |  | m3/h ns
|  | 6.0338 | 0 |  | 0.020196 | 72.9566 | 99.0641 | 0 | 0 | 43245.6011
Prepočítavacie koeficienty (ppm na mg/m3) |  | 2.86 | 1.25
Konštanta vlhkosti |  | 0.8
Prietok ns = AN_M_PRIETOK*(273.15/(273.15+AN_M_TEPLOTA))*(AN_M_TLAK/101.3)*((100-AN_VLHKOST)/100)
SO2_hmot = (1*AN_M_SO2/1000000)*AN_Prietok_ns
HF_hmot = (1*AN_S_HF/1000000)*AN_Prietok_ns
Označenie SPH
žiadne | platná hodnota
A | SPH > EL
B | SPH > 1,2 EL
C | SPH > 2,0 EL
F | Neplatná hodnota
E | Náhradná hodnota
Prístup do systému:
ecm administrator - konfiguračný prístup
obsluha - prezeranie bez možnosti konfigurácie